## 表1_每月21日平均
表 1 问题 X 每月 21 日平均光学效率及输出功率
日期 | 平均 光学效率 | 平均 余弦效率 | 平均阴影 遮挡效率 | 平均 截断效率 | 单位面积镜面平均输出 热功率（kW/m²）
1月21日 | 0.54569 | 0.71994 | 0.91598 | 0.95012 | 0.47587
2月21日 | 0.57467 | 0.74044 | 0.93407 | 0.94739 | 0.54188
3月21日 | 0.59329 | 0.76114 | 0.93746 | 0.94435 | 0.59016
4月21日 | 0.6086 | 0.77934 | 0.93866 | 0.94149 | 0.62634
5月21日 | 0.61711 | 0.78932 | 0.93935 | 0.93987 | 0.64478
6月21日 | 0.61974 | 0.79236 | 0.9396 | 0.93937 | 0.65027
7月21日 | 0.61702 | 0.78921 | 0.93934 | 0.93988 | 0.64459
8月21日 | 0.60801 | 0.77864 | 0.93861 | 0.9416 | 0.62501
9月21日 | 0.5924 | 0.76009 | 0.93738 | 0.94451 | 0.58794
10月21日 | 0.57179 | 0.73784 | 0.9329 | 0.94776 | 0.53473
11月21日 | 0.54272 | 0.7182 | 0.91369 | 0.95034 | 0.46935
12月21日 | 0.52911 | 0.71108 | 0.90213 | 0.9512 | 0.44053

## 表2_年平均结果
表 2 问题 X 年平均光学效率及输出功率表
年平均 光学效率 | 年平均 余弦效率 | 年平均阴影 遮挡效率 | 年平均 截断效率 | 年平均输出热 功率（MW） | 单位面积镜面年平均 输出热功率（kW/m²）
0.58501 | 0.75647 | 0.93076 | 0.94482 | 35.7627 | 0.56929

## 逐时刻结果
时点编号 | 月份 | 当地时间 | 春分起算天数 | 太阳高度角（°） | 太阳方位角（°） | DNI（kW/m²） | 平均阴影遮挡效率 | 平均余弦效率 | 平均大气透射效率 | 平均截断效率 | 平均总光学效率 | 镜场输出热功率（kW） | 单位镜面面积输出热功率（kW/m²） | 候选邻镜平均数
1 | 1 | 9:00 | 306 | 17.4309 | 135.7754 | 0.79254 | 0.8869 | 0.70244 | 0.96516 | 0.95227 | 0.51109 | 25445.9702 | 0.40506 | 22.2923
2 | 1 | 10:30 | 306 | 27.2062 | 156.113 | 0.91009 | 0.93309 | 0.72858 | 0.96516 | 0.9491 | 0.5642 | 32256.2634 | 0.51347 | 22.2923
3 | 1 | 12:00 | 306 | 30.8338 | -180 | 0.93918 | 0.9366 | 0.73765 | 0.96516 | 0.94787 | 0.57372 | 33849.1695 | 0.53883 | 22.2923
4 | 1 | 13:30 | 306 | 27.2062 | -156.113 | 0.91009 | 0.93438 | 0.72858 | 0.96516 | 0.9491 | 0.56572 | 32343.1488 | 0.51485 | 22.2923
5 | 1 | 15:00 | 306 | 17.4309 | -135.7754 | 0.79254 | 0.8889 | 0.70244 | 0.96516 | 0.95227 | 0.5137 | 25575.8011 | 0.40713 | 22.2923
6 | 2 | 9:00 | 337 | 24.8308 | 130.0249 | 0.88757 | 0.92694 | 0.72244 | 0.96516 | 0.9499 | 0.55578 | 30988.9802 | 0.4933 | 22.2923
7 | 2 | 10:30 | 337 | 35.7728 | 152.3821 | 0.9708 | 0.93704 | 0.74934 | 0.96516 | 0.94619 | 0.58304 | 35556.9322 | 0.56601 | 22.2923
8 | 2 | 12:00 | 337 | 39.9698 | -180 | 0.99218 | 0.9392 | 0.75864 | 0.96516 | 0.94479 | 0.59181 | 36886.8942 | 0.58718 | 22.2923
9 | 2 | 13:30 | 337 | 35.7728 | -152.3821 | 0.9708 | 0.93852 | 0.74934 | 0.96516 | 0.94619 | 0.58465 | 35655.4429 | 0.56758 | 22.2923
10 | 2 | 15:00 | 337 | 24.8308 | -130.0249 | 0.88757 | 0.92865 | 0.72244 | 0.96516 | 0.9499 | 0.55808 | 31117.2227 | 0.49534 | 22.2923
11 | 3 | 9:00 | 0 | 33.1207 | 122.4045 | 0.95482 | 0.93289 | 0.74316 | 0.96516 | 0.94709 | 0.5762 | 34561.3902 | 0.55017 | 22.2923
12 | 3 | 10:30 | 0 | 45.5542 | 146.8723 | 1.0148 | 0.93862 | 0.77004 | 0.96516 | 0.94302 | 0.60045 | 38277.8494 | 0.60933 | 22.2923
13 | 3 | 12:00 | 0 | 50.6 | -180 | 1.0308 | 0.94107 | 0.77932 | 0.96516 | 0.94153 | 0.60942 | 39462.9227 | 0.62819 | 22.2923
14 | 3 | 13:30 | 0 | 45.5542 | -146.8723 | 1.0148 | 0.93994 | 0.77004 | 0.96516 | 0.94302 | 0.60192 | 38371.2195 | 0.61081 | 22.2923
15 | 3 | 15:00 | 0 | 33.1207 | -122.4045 | 0.95482 | 0.93478 | 0.74316 | 0.96516 | 0.94709 | 0.57845 | 34696.485 | 0.55232 | 22.2923
16 | 4 | 9:00 | 31 | 41.5734 | 112.2368 | 0.99928 | 0.9346 | 0.76203 | 0.96516 | 0.94427 | 0.59212 | 37170.3999 | 0.5917 | 22.2923
17 | 4 | 10:30 | 31 | 55.8549 | 138.112 | 1.044 | 0.93969 | 0.7879 | 0.96516 | 0.94013 | 0.61558 | 40374.0182 | 0.64269 | 22.2923
18 | 4 | 12:00 | 31 | 62.2788 | -180 | 1.0565 | 0.94183 | 0.79684 | 0.96516 | 0.93864 | 0.62428 | 41431.4797 | 0.65953 | 22.2923
19 | 4 | 13:30 | 31 | 55.8549 | -138.112 | 1.044 | 0.94112 | 0.7879 | 0.96516 | 0.94013 | 0.61703 | 40468.9943 | 0.64421 | 22.2923
20 | 4 | 15:00 | 31 | 41.5734 | -112.2368 | 0.99928 | 0.93604 | 0.76203 | 0.96516 | 0.94427 | 0.594 | 37288.3995 | 0.59358 | 22.2923
21 | 5 | 9:00 | 61 | 47.0482 | 103.104 | 1.0199 | 0.93582 | 0.77289 | 0.96516 | 0.94256 | 0.60147 | 38536.4003 | 0.61344 | 22.2923
22 | 5 | 10:30 | 61 | 62.7651 | 128.297 | 1.0572 | 0.94028 | 0.79744 | 0.96516 | 0.93854 | 0.6238 | 41430.2451 | 0.65951 | 22.2923
23 | 5 | 12:00 | 61 | 70.7942 | -180 | 1.0678 | 0.94192 | 0.80593 | 0.96516 | 0.93712 | 0.63194 | 42391.9332 | 0.67482 | 22.2923
24 | 5 | 13:30 | 61 | 62.7651 | -128.297 | 1.0572 | 0.94162 | 0.79744 | 0.96516 | 0.93854 | 0.62516 | 41520.7196 | 0.66095 | 22.2923
25 | 5 | 15:00 | 61 | 47.0482 | -103.104 | 1.0199 | 0.93712 | 0.77289 | 0.96516 | 0.94256 | 0.60319 | 38646.5744 | 0.6152 | 22.2923
26 | 6 | 9:00 | 92 | 48.9253 | 99.1318 | 1.0259 | 0.93624 | 0.77635 | 0.96516 | 0.94201 | 0.60448 | 38956.2573 | 0.62013 | 22.2923
27 | 6 | 10:30 | 92 | 65.166 | 123.2874 | 1.0609 | 0.9405 | 0.80028 | 0.96516 | 0.93807 | 0.62628 | 41739.1999 | 0.66443 | 22.2923
28 | 6 | 12:00 | 92 | 74.0479 | -180 | 1.0709 | 0.94195 | 0.80855 | 0.96516 | 0.93668 | 0.63417 | 42664.0727 | 0.67915 | 22.2923
29 | 6 | 13:30 | 92 | 65.166 | -123.2874 | 1.0609 | 0.94175 | 0.80028 | 0.96516 | 0.93807 | 0.62759 | 41825.9253 | 0.66581 | 22.2923
30 | 6 | 15:00 | 92 | 48.9253 | -99.1318 | 1.0259 | 0.93754 | 0.77635 | 0.96516 | 0.94201 | 0.60617 | 39065.1529 | 0.62186 | 22.2923
31 | 7 | 9:00 | 122 | 46.9856 | 103.2271 | 1.0197 | 0.93581 | 0.77277 | 0.96516 | 0.94258 | 0.60136 | 38521.9834 | 0.61321 | 22.2923
32 | 7 | 10:30 | 122 | 62.6851 | 128.4446 | 1.0571 | 0.94027 | 0.79734 | 0.96516 | 0.93856 | 0.62371 | 41419.4186 | 0.65933 | 22.2923
33 | 7 | 12:00 | 122 | 70.6894 | -180 | 1.0677 | 0.94192 | 0.80583 | 0.96516 | 0.93713 | 0.63186 | 42382.3764 | 0.67466 | 22.2923
34 | 7 | 13:30 | 122 | 62.6851 | -128.4446 | 1.0571 | 0.94161 | 0.79734 | 0.96516 | 0.93856 | 0.62507 | 41510.0598 | 0.66078 | 22.2923
35 | 7 | 15:00 | 122 | 46.9856 | -103.2271 | 1.0197 | 0.9371 | 0.77277 | 0.96516 | 0.94258 | 0.60309 | 38632.1945 | 0.61497 | 22.2923
36 | 8 | 9:00 | 153 | 41.2164 | 112.7427 | 0.99774 | 0.93453 | 0.76128 | 0.96516 | 0.94439 | 0.59149 | 37073.6161 | 0.59016 | 22.2923
37 | 8 | 10:30 | 153 | 55.4111 | 138.5955 | 1.043 | 0.93965 | 0.78722 | 0.96516 | 0.94024 | 0.615 | 40297.3398 | 0.64147 | 22.2923
38 | 8 | 12:00 | 153 | 61.7578 | -180 | 1.0556 | 0.94182 | 0.79618 | 0.96516 | 0.93875 | 0.62373 | 41360.1973 | 0.65839 | 22.2923
39 | 8 | 13:30 | 153 | 55.4111 | -138.5955 | 1.043 | 0.94107 | 0.78722 | 0.96516 | 0.94024 | 0.61645 | 40392.1156 | 0.64298 | 22.2923
40 | 8 | 15:00 | 153 | 41.2164 | -112.7427 | 0.99774 | 0.93597 | 0.76128 | 0.96516 | 0.94439 | 0.59338 | 37192.2033 | 0.59204 | 22.2923
41 | 9 | 9:00 | 184 | 32.6738 | 122.8608 | 0.95191 | 0.93278 | 0.74209 | 0.96516 | 0.94724 | 0.57528 | 34401.2091 | 0.54762 | 22.2923
42 | 9 | 10:30 | 184 | 45.02 | 147.224 | 1.0129 | 0.93854 | 0.769 | 0.96516 | 0.94318 | 0.59957 | 38149.371 | 0.60728 | 22.2923
43 | 9 | 12:00 | 184 | 50.0113 | -180 | 1.0291 | 0.94101 | 0.77829 | 0.96516 | 0.9417 | 0.60854 | 39341.6871 | 0.62626 | 22.2923
44 | 9 | 13:30 | 184 | 45.02 | -147.224 | 1.0129 | 0.93988 | 0.769 | 0.96516 | 0.94318 | 0.60105 | 38243.5678 | 0.60878 | 22.2923
45 | 9 | 15:00 | 184 | 32.6738 | -122.8608 | 0.95191 | 0.93466 | 0.74209 | 0.96516 | 0.94724 | 0.57754 | 34536.4326 | 0.54977 | 22.2923
46 | 10 | 9:00 | 214 | 23.8539 | 130.8285 | 0.87737 | 0.92448 | 0.71988 | 0.96516 | 0.95022 | 0.55198 | 30423.0363 | 0.48429 | 22.2923
47 | 10 | 10:30 | 214 | 34.6348 | 152.9228 | 0.9642 | 0.93678 | 0.74671 | 0.96516 | 0.94657 | 0.5808 | 35180.0247 | 0.56001 | 22.2923
48 | 10 | 12:00 | 214 | 38.7491 | -180 | 0.9864 | 0.93895 | 0.756 | 0.96516 | 0.94519 | 0.58958 | 36533.7753 | 0.58156 | 22.2923
49 | 10 | 13:30 | 214 | 34.6348 | -152.9228 | 0.9642 | 0.93827 | 0.74671 | 0.96516 | 0.94657 | 0.58243 | 35278.3569 | 0.56158 | 22.2923
50 | 10 | 15:00 | 214 | 23.8539 | -130.8285 | 0.87737 | 0.92603 | 0.71988 | 0.96516 | 0.95022 | 0.55418 | 30544.237 | 0.48622 | 22.2923
51 | 11 | 9:00 | 245 | 16.8293 | 136.2141 | 0.78266 | 0.88204 | 0.70076 | 0.96516 | 0.95245 | 0.50631 | 24893.5365 | 0.39627 | 22.2923
52 | 11 | 10:30 | 245 | 26.5143 | 156.3854 | 0.90385 | 0.93236 | 0.72681 | 0.96516 | 0.94934 | 0.56233 | 31929.1364 | 0.50826 | 22.2923
53 | 11 | 12:00 | 245 | 30.1005 | -180 | 0.93376 | 0.93623 | 0.73584 | 0.96516 | 0.94812 | 0.57207 | 33556.6152 | 0.53417 | 22.2923
54 | 11 | 13:30 | 245 | 26.5143 | -156.3854 | 0.90385 | 0.93363 | 0.72681 | 0.96516 | 0.94934 | 0.56384 | 32014.6034 | 0.50962 | 22.2923
55 | 11 | 15:00 | 245 | 16.8293 | -136.2141 | 0.78266 | 0.88418 | 0.70076 | 0.96516 | 0.95245 | 0.50904 | 25027.8303 | 0.39841 | 22.2923
56 | 12 | 9:00 | 275 | 14.4045 | 137.9492 | 0.73862 | 0.86047 | 0.69393 | 0.96516 | 0.95316 | 0.48576 | 22539.5173 | 0.3588 | 22.2923
57 | 12 | 10:30 | 275 | 23.7312 | 157.448 | 0.87604 | 0.92615 | 0.71955 | 0.96516 | 0.95027 | 0.55231 | 30395.3467 | 0.48385 | 22.2923
58 | 12 | 12:00 | 275 | 27.1558 | -180 | 0.90964 | 0.93412 | 0.72845 | 0.96516 | 0.94912 | 0.56487 | 32278.5769 | 0.51383 | 22.2923
59 | 12 | 13:30 | 275 | 23.7312 | -157.448 | 0.87604 | 0.92735 | 0.71955 | 0.96516 | 0.95027 | 0.55378 | 30476.3113 | 0.48514 | 22.2923
60 | 12 | 15:00 | 275 | 14.4045 | -137.9492 | 0.73862 | 0.86257 | 0.69393 | 0.96516 | 0.95316 | 0.48883 | 22681.6966 | 0.36106 | 22.2923

## 逐镜年平均
镜面编号 | 东向坐标x（m） | 北向坐标y（m） | 镜心到集热器中心距离（m） | 大气透射效率 | 年平均阴影遮挡效率 | 年平均余弦效率 | 年平均截断效率 | 年平均总光学效率
1 | 107.25 | 11.664 | 131.9644 | 0.97803 | 0.99632 | 0.82974 | 0.94388 | 0.70049
2 | 105.36 | 23.191 | 131.9642 | 0.97803 | 0.99526 | 0.84404 | 0.94244 | 0.71091
3 | 102.235 | 34.447 | 131.9644 | 0.97803 | 0.99255 | 0.85787 | 0.94098 | 0.72005
4 | 97.911 | 45.299 | 131.9643 | 0.97803 | 0.98859 | 0.87109 | 0.93953 | 0.72776
5 | 92.44 | 55.619 | 131.9645 | 0.97803 | 0.98336 | 0.88354 | 0.93811 | 0.73385
6 | 85.884 | 65.288 | 131.9643 | 0.97803 | 0.97647 | 0.8951 | 0.93676 | 0.73805
7 | 78.322 | 74.191 | 131.9645 | 0.97803 | 0.97695 | 0.90567 | 0.93549 | 0.74612
8 | 69.841 | 82.224 | 131.9642 | 0.97803 | 0.98066 | 0.91513 | 0.93433 | 0.75541
9 | 60.542 | 89.293 | 131.9643 | 0.97803 | 0.98477 | 0.9234 | 0.93329 | 0.76414
10 | 50.533 | 95.315 | 131.9641 | 0.97803 | 0.98964 | 0.9304 | 0.9324 | 0.77262
11 | 39.931 | 100.22 | 131.9641 | 0.97803 | 0.9964 | 0.93608 | 0.93166 | 0.78167
12 | 28.862 | 103.95 | 131.9645 | 0.97803 | 0.9998 | 0.94038 | 0.9311 | 0.78738
13 | 17.453 | 106.461 | 131.9642 | 0.97803 | 1 | 0.94326 | 0.93072 | 0.7897
14 | 5.841 | 107.724 | 131.9643 | 0.97803 | 1 | 0.94471 | 0.93053 | 0.79078
15 | -5.841 | 107.724 | 131.9643 | 0.97803 | 1 | 0.94471 | 0.93053 | 0.79078
16 | -17.453 | 106.461 | 131.9642 | 0.97803 | 1 | 0.94326 | 0.93072 | 0.7897
17 | -28.862 | 103.95 | 131.9645 | 0.97803 | 0.9998 | 0.94038 | 0.9311 | 0.78738
18 | -39.931 | 100.22 | 131.9641 | 0.97803 | 0.9964 | 0.93608 | 0.93166 | 0.78167
19 | -50.533 | 95.315 | 131.9641 | 0.97803 | 0.98964 | 0.9304 | 0.9324 | 0.77262
20 | -60.542 | 89.293 | 131.9643 | 0.97803 | 0.98477 | 0.9234 | 0.93329 | 0.76414
21 | -69.841 | 82.224 | 131.9642 | 0.97803 | 0.98066 | 0.91513 | 0.93433 | 0.75541
22 | -78.322 | 74.191 | 131.9645 | 0.97803 | 0.97695 | 0.90567 | 0.93549 | 0.74612
23 | -85.884 | 65.288 | 131.9643 | 0.97803 | 0.97647 | 0.8951 | 0.93676 | 0.73805
24 | -92.44 | 55.619 | 131.9645 | 0.97803 | 0.98336 | 0.88354 | 0.93811 | 0.73385
25 | -97.911 | 45.299 | 131.9643 | 0.97803 | 0.98859 | 0.87109 | 0.93953 | 0.72776
26 | -102.235 | 34.447 | 131.9644 | 0.97803 | 0.99255 | 0.85787 | 0.94098 | 0.72005
27 | -105.36 | 23.191 | 131.9642 | 0.97803 | 0.99527 | 0.84404 | 0.94244 | 0.71091
28 | -107.25 | 11.664 | 131.9644 | 0.97803 | 0.99632 | 0.82974 | 0.94388 | 0.70049
29 | -107.882 | 0 | 131.9641 | 0.97803 | 0.99725 | 0.81514 | 0.94525 | 0.68975
30 | -107.25 | -11.664 | 131.9644 | 0.97803 | 0.99663 | 0.80043 | 0.94651 | 0.67767
31 | -105.36 | -23.191 | 131.9642 | 0.97803 | 0.9949 | 0.78577 | 0.94761 | 0.66492
32 | -102.235 | -34.447 | 131.9644 | 0.97803 | 0.99195 | 0.77137 | 0.94854 | 0.65146
33 | -97.911 | -45.299 | 131.9643 | 0.97803 | 0.98773 | 0.75743 | 0.94932 | 0.63728
34 | -92.44 | -55.619 | 131.9645 | 0.97803 | 0.98361 | 0.74413 | 0.95 | 0.62373
35 | -85.884 | -65.288 | 131.9643 | 0.97803 | 0.98083 | 0.73166 | 0.95067 | 0.61195
36 | -78.322 | -74.191 | 131.9645 | 0.97803 | 0.97684 | 0.72019 | 0.95141 | 0.60041
37 | -69.841 | -82.224 | 131.9642 | 0.97803 | 0.9775 | 0.70988 | 0.95225 | 0.59307
38 | -60.542 | -89.293 | 131.9643 | 0.97803 | 0.98477 | 0.70084 | 0.95319 | 0.59095
39 | -50.533 | -95.315 | 131.9641 | 0.97803 | 0.99232 | 0.69318 | 0.95418 | 0.58991
40 | -39.931 | -100.22 | 131.9641 | 0.97803 | 0.99803 | 0.68698 | 0.95513 | 0.58863
41 | -28.862 | -103.95 | 131.9645 | 0.97803 | 0.99983 | 0.68229 | 0.95593 | 0.58608
42 | -17.453 | -106.461 | 131.9642 | 0.97803 | 1 | 0.67914 | 0.95649 | 0.5838
43 | -5.841 | -107.724 | 131.9643 | 0.97803 | 1 | 0.67756 | 0.95677 | 0.58262
44 | 5.841 | -107.724 | 131.9643 | 0.97803 | 0.99996 | 0.67756 | 0.95677 | 0.5826
45 | 17.453 | -106.461 | 131.9642 | 0.97803 | 0.99974 | 0.67914 | 0.95649 | 0.58367
46 | 28.862 | -103.95 | 131.9645 | 0.97803 | 0.99983 | 0.68229 | 0.95593 | 0.58608
47 | 39.931 | -100.22 | 131.9641 | 0.97803 | 0.99797 | 0.68698 | 0.95513 | 0.58861
48 | 50.533 | -95.315 | 131.9641 | 0.97803 | 0.99224 | 0.69318 | 0.95418 | 0.58988
49 | 60.542 | -89.293 | 131.9643 | 0.97803 | 0.98477 | 0.70084 | 0.95319 | 0.59095
50 | 69.841 | -82.224 | 131.9642 | 0.97803 | 0.9775 | 0.70988 | 0.95225 | 0.59307
51 | 78.322 | -74.191 | 131.9645 | 0.97803 | 0.97684 | 0.72019 | 0.95141 | 0.60041
52 | 85.884 | -65.288 | 131.9643 | 0.97803 | 0.98083 | 0.73166 | 0.95067 | 0.61195
53 | 92.44 | -55.619 | 131.9645 | 0.97803 | 0.98361 | 0.74413 | 0.95 | 0.62373
54 | 97.911 | -45.299 | 131.9643 | 0.97803 | 0.98801 | 0.75743 | 0.94932 | 0.63739
55 | 102.235 | -34.447 | 131.9644 | 0.97803 | 0.99251 | 0.77137 | 0.94854 | 0.65169
56 | 105.36 | -23.191 | 131.9642 | 0.97803 | 0.99529 | 0.78577 | 0.94761 | 0.66509
57 | 107.25 | -11.664 | 131.9644 | 0.97803 | 0.99663 | 0.80043 | 0.94651 | 0.67767
58 | 107.882 | 0 | 131.9641 | 0.97803 | 0.99725 | 0.81514 | 0.94525 | 0.68975
59 | 121.217 | 6.05 | 143.1997 | 0.97677 | 0.99518 | 0.81254 | 0.9479 | 0.68691
60 | 120.012 | 18.089 | 143.1995 | 0.97677 | 0.99262 | 0.82656 | 0.94669 | 0.69598
61 | 117.615 | 29.948 | 143.1998 | 0.97677 | 0.99052 | 0.84024 | 0.94543 | 0.70509
62 | 114.048 | 41.51 | 143.1993 | 0.97677 | 0.98597 | 0.85346 | 0.94415 | 0.71231
63 | 109.348 | 52.659 | 143.199 | 0.97677 | 0.97956 | 0.86609 | 0.94287 | 0.71765
64 | 103.562 | 63.285 | 143.1994 | 0.97677 | 0.97322 | 0.87802 | 0.94161 | 0.72241
65 | 96.746 | 73.282 | 143.1993 | 0.97677 | 0.96589 | 0.88915 | 0.9404 | 0.72586
66 | 88.969 | 82.551 | 143.1997 | 0.97677 | 0.96422 | 0.89938 | 0.93925 | 0.73222
67 | 80.307 | 90.999 | 143.1993 | 0.97677 | 0.96629 | 0.90864 | 0.93818 | 0.74021
68 | 70.848 | 98.543 | 143.1997 | 0.97677 | 0.96955 | 0.91685 | 0.93721 | 0.74833
69 | 60.684 | 105.107 | 143.1993 | 0.97677 | 0.97426 | 0.92396 | 0.93635 | 0.75688
70 | 49.917 | 110.627 | 143.1993 | 0.97677 | 0.98012 | 0.9299 | 0.93561 | 0.76554
71 | 38.654 | 115.048 | 143.1998 | 0.97677 | 0.98505 | 0.93464 | 0.93502 | 0.77284
72 | 27.007 | 118.325 | 143.1998 | 0.97677 | 0.98765 | 0.93814 | 0.93458 | 0.77766
73 | 15.091 | 120.426 | 143.1997 | 0.97677 | 0.98936 | 0.94038 | 0.93429 | 0.78084
74 | 3.026 | 121.33 | 143.1996 | 0.97677 | 0.99156 | 0.94134 | 0.93417 | 0.78336
75 | -9.07 | 121.028 | 143.1993 | 0.97677 | 0.99315 | 0.94102 | 0.93421 | 0.78437
76 | -21.075 | 119.524 | 143.1997 | 0.97677 | 0.99474 | 0.93942 | 0.93442 | 0.78437
77 | -32.871 | 116.831 | 143.1991 | 0.97677 | 0.99564 | 0.93655 | 0.93478 | 0.78285
78 | -44.341 | 112.978 | 143.1997 | 0.97677 | 0.99427 | 0.93242 | 0.9353 | 0.77871
79 | -55.369 | 108.002 | 143.1997 | 0.97677 | 0.9878 | 0.92708 | 0.93596 | 0.76999
80 | -65.848 | 101.952 | 143.1998 | 0.97677 | 0.9819 | 0.92055 | 0.93676 | 0.76089
81 | -75.671 | 94.889 | 143.1992 | 0.97677 | 0.97682 | 0.91288 | 0.93768 | 0.75171
82 | -84.743 | 86.883 | 143.1993 | 0.97677 | 0.97342 | 0.90414 | 0.9387 | 0.74303
83 | -92.973 | 78.014 | 143.1997 | 0.97677 | 0.96983 | 0.89438 | 0.93981 | 0.73341
84 | -100.279 | 68.369 | 143.1999 | 0.97677 | 0.97447 | 0.88369 | 0.941 | 0.72824
85 | -106.588 | 58.045 | 143.1999 | 0.97677 | 0.97903 | 0.87215 | 0.94224 | 0.72228
86 | -111.837 | 47.143 | 143.1991 | 0.97677 | 0.98296 | 0.85986 | 0.94351 | 0.71523
87 | -115.976 | 35.774 | 143.1999 | 0.97677 | 0.98636 | 0.84692 | 0.94479 | 0.70721
88 | -118.961 | 24.049 | 143.1994 | 0.97677 | 0.98772 | 0.83345 | 0.94607 | 0.69751
89 | -120.764 | 12.084 | 143.199 | 0.97677 | 0.99031 | 0.81958 | 0.9473 | 0.68863
90 | -121.368 | 0 | 143.1998 | 0.97677 | 0.99436 | 0.80544 | 0.94847 | 0.68066
91 | -120.764 | -12.084 | 143.199 | 0.97677 | 0.99668 | 0.79119 | 0.94954 | 0.67109
92 | -118.961 | -24.049 | 143.1994 | 0.97677 | 0.99613 | 0.77697 | 0.95047 | 0.65935
93 | -115.976 | -35.774 | 143.1999 | 0.97677 | 0.99476 | 0.76294 | 0.95125 | 0.64715
94 | -111.837 | -47.143 | 143.1991 | 0.97677 | 0.99126 | 0.74928 | 0.95188 | 0.63363
95 | -106.588 | -58.045 | 143.1999 | 0.97677 | 0.9878 | 0.73613 | 0.9524 | 0.62058
96 | -100.279 | -68.369 | 143.1999 | 0.97677 | 0.98437 | 0.72366 | 0.9529 | 0.60812
97 | -92.973 | -78.014 | 143.1997 | 0.97677 | 0.98072 | 0.71202 | 0.95344 | 0.59642
98 | -84.743 | -86.883 | 143.1993 | 0.97677 | 0.97735 | 0.70134 | 0.95407 | 0.58593
99 | -75.671 | -94.889 | 143.1992 | 0.97677 | 0.98119 | 0.69175 | 0.95483 | 0.58109
100 | -65.848 | -101.952 | 143.1998 | 0.97677 | 0.9884 | 0.68333 | 0.95568 | 0.57924
101 | -55.369 | -108.002 | 143.1997 | 0.97677 | 0.99501 | 0.67617 | 0.95657 | 0.57779
102 | -44.341 | -112.978 | 143.1997 | 0.97677 | 0.99893 | 0.67031 | 0.95743 | 0.57558
103 | -32.871 | -116.831 | 143.1991 | 0.97677 | 0.99952 | 0.6658 | 0.95816 | 0.57249
104 | -21.075 | -119.524 | 143.1997 | 0.97677 | 0.99937 | 0.66267 | 0.95869 | 0.57002
105 | -9.07 | -121.028 | 143.1993 | 0.97677 | 0.99943 | 0.66092 | 0.95899 | 0.56869
106 | 3.026 | -121.33 | 143.1996 | 0.97677 | 0.99931 | 0.66057 | 0.95905 | 0.56836
107 | 15.091 | -120.426 | 143.1997 | 0.97677 | 0.99937 | 0.66162 | 0.95887 | 0.56921
108 | 27.007 | -118.325 | 143.1998 | 0.97677 | 0.99943 | 0.66406 | 0.95845 | 0.57111
109 | 38.654 | -115.048 | 143.1998 | 0.97677 | 0.99935 | 0.66789 | 0.95781 | 0.57398
110 | 49.917 | -110.627 | 143.1993 | 0.97677 | 0.99757 | 0.67308 | 0.95701 | 0.57692
111 | 60.684 | -105.107 | 143.1993 | 0.97677 | 0.99174 | 0.67959 | 0.95612 | 0.57844
112 | 70.848 | -98.543 | 143.1997 | 0.97677 | 0.98472 | 0.68739 | 0.95524 | 0.58001
113 | 80.307 | -90.999 | 143.1993 | 0.97677 | 0.97805 | 0.69641 | 0.95444 | 0.58262
114 | 88.969 | -82.551 | 143.1997 | 0.97677 | 0.97862 | 0.70655 | 0.95374 | 0.59077
115 | 96.746 | -73.282 | 143.1993 | 0.97677 | 0.9825 | 0.71773 | 0.95316 | 0.60211
116 | 103.562 | -63.285 | 143.1994 | 0.97677 | 0.98581 | 0.7298 | 0.95265 | 0.61407
117 | 109.348 | -52.659 | 143.199 | 0.97677 | 0.98952 | 0.74263 | 0.95215 | 0.62703
118 | 114.048 | -41.51 | 143.1993 | 0.97677 | 0.9934 | 0.75606 | 0.95158 | 0.64063
119 | 117.615 | -29.948 | 143.1998 | 0.97677 | 0.99553 | 0.76992 | 0.95088 | 0.65329
120 | 120.012 | -18.089 | 143.1995 | 0.97677 | 0.99714 | 0.78407 | 0.95002 | 0.66576
121 | 121.217 | -6.05 | 143.1997 | 0.97677 | 0.99795 | 0.79832 | 0.94902 | 0.67774
122 | 134.294 | 12.263 | 154.7942 | 0.97548 | 0.99449 | 0.81026 | 0.94942 | 0.68459
123 | 132.623 | 24.424 | 154.7947 | 0.97548 | 0.99263 | 0.82348 | 0.94834 | 0.69363
124 | 129.852 | 36.383 | 154.7943 | 0.97548 | 0.99125 | 0.83635 | 0.94723 | 0.70274
125 | 126.006 | 48.04 | 154.7946 | 0.97548 | 0.98708 | 0.84879 | 0.9461 | 0.70974
126 | 121.115 | 59.299 | 154.7941 | 0.97548 | 0.98179 | 0.8607 | 0.94496 | 0.71551
127 | 115.221 | 70.067 | 154.7943 | 0.97548 | 0.97692 | 0.87199 | 0.94384 | 0.721
128 | 108.372 | 80.255 | 154.7946 | 0.97548 | 0.97097 | 0.88258 | 0.94275 | 0.72516
129 | 100.625 | 89.777 | 154.7944 | 0.97548 | 0.96887 | 0.8924 | 0.9417 | 0.7312
130 | 92.044 | 98.555 | 154.794 | 0.97548 | 0.97176 | 0.90139 | 0.94071 | 0.73975
131 | 82.701 | 106.517 | 154.7945 | 0.97548 | 0.97494 | 0.90949 | 0.9398 | 0.74784
132 | 72.672 | 113.596 | 154.7943 | 0.97548 | 0.97939 | 0.91664 | 0.93897 | 0.75621
133 | 62.041 | 119.734 | 154.7944 | 0.97548 | 0.98426 | 0.92281 | 0.93824 | 0.76428
134 | 50.896 | 124.879 | 154.794 | 0.97548 | 0.98984 | 0.92797 | 0.93762 | 0.77222
135 | 39.329 | 128.99 | 154.794 | 0.97548 | 0.99109 | 0.93206 | 0.93712 | 0.77627
136 | 27.437 | 132.032 | 154.7942 | 0.97548 | 0.99046 | 0.93509 | 0.93675 | 0.77815
137 | 15.317 | 133.98 | 154.7942 | 0.97548 | 0.98976 | 0.93702 | 0.93651 | 0.77914
138 | 3.07 | 134.818 | 154.7944 | 0.97548 | 0.98818 | 0.93785 | 0.93641 | 0.77858
139 | -9.203 | 134.538 | 154.794 | 0.97548 | 0.98909 | 0.93758 | 0.93644 | 0.77906
140 | -21.399 | 133.144 | 154.7942 | 0.97548 | 0.99014 | 0.93619 | 0.93661 | 0.77877
141 | -33.418 | 130.647 | 154.7947 | 0.97548 | 0.99078 | 0.93371 | 0.93692 | 0.77732
142 | -45.159 | 127.067 | 154.7946 | 0.97548 | 0.99095 | 0.93015 | 0.93736 | 0.7747
143 | -56.527 | 122.434 | 154.7947 | 0.97548 | 0.98709 | 0.92552 | 0.93792 | 0.76835
144 | -67.426 | 116.786 | 154.7942 | 0.97548 | 0.98167 | 0.91985 | 0.93859 | 0.76021
145 | -77.767 | 110.171 | 154.7946 | 0.97548 | 0.97705 | 0.91319 | 0.93937 | 0.75202
146 | -87.463 | 102.643 | 154.7946 | 0.97548 | 0.97319 | 0.90555 | 0.94025 | 0.74376
147 | -96.435 | 94.264 | 154.7947 | 0.97548 | 0.97062 | 0.897 | 0.9412 | 0.73578
148 | -104.607 | 85.104 | 154.7944 | 0.97548 | 0.96774 | 0.88759 | 0.94222 | 0.72684
149 | -111.912 | 75.239 | 154.7941 | 0.97548 | 0.97433 | 0.87738 | 0.94329 | 0.72342
150 | -118.291 | 64.751 | 154.7949 | 0.97548 | 0.97928 | 0.86643 | 0.9444 | 0.71829
151 | -123.689 | 53.726 | 154.7949 | 0.97548 | 0.9845 | 0.85482 | 0.94553 | 0.71272
152 | -128.062 | 42.255 | 154.7946 | 0.97548 | 0.98956 | 0.84263 | 0.94667 | 0.70657
153 | -131.373 | 30.435 | 154.7939 | 0.97548 | 0.99203 | 0.82996 | 0.94779 | 0.69829
154 | -133.597 | 18.362 | 154.7944 | 0.97548 | 0.99357 | 0.8169 | 0.94889 | 0.68915
155 | -134.713 | 6.138 | 154.7943 | 0.97548 | 0.99543 | 0.80356 | 0.94993 | 0.68002
156 | -134.713 | -6.138 | 154.7943 | 0.97548 | 0.99808 | 0.79005 | 0.9509 | 0.67123
157 | -133.597 | -18.362 | 154.7944 | 0.97548 | 0.99769 | 0.77649 | 0.95177 | 0.66004
158 | -131.373 | -30.435 | 154.7939 | 0.97548 | 0.99587 | 0.763 | 0.95251 | 0.64786
159 | -128.062 | -42.255 | 154.7946 | 0.97548 | 0.99411 | 0.74971 | 0.95311 | 0.63588
160 | -123.689 | -53.726 | 154.7949 | 0.97548 | 0.99091 | 0.73676 | 0.95359 | 0.62311
161 | -118.291 | -64.751 | 154.7949 | 0.97548 | 0.98822 | 0.72427 | 0.95399 | 0.61105
162 | -111.912 | -75.239 | 154.7941 | 0.97548 | 0.98534 | 0.71238 | 0.95436 | 0.59934
163 | -104.607 | -85.104 | 154.7944 | 0.97548 | 0.98173 | 0.70121 | 0.95478 | 0.58794
164 | -96.435 | -94.264 | 154.7947 | 0.97548 | 0.97803 | 0.69086 | 0.95528 | 0.5774
165 | -87.463 | -102.643 | 154.7946 | 0.97548 | 0.97943 | 0.68144 | 0.9559 | 0.57104
166 | -77.767 | -110.171 | 154.7946 | 0.97548 | 0.98596 | 0.67303 | 0.95662 | 0.56872
167 | -67.426 | -116.786 | 154.7942 | 0.97548 | 0.99246 | 0.66568 | 0.95742 | 0.56706
168 | -56.527 | -122.434 | 154.7947 | 0.97548 | 0.9978 | 0.65946 | 0.95824 | 0.56539
169 | -45.159 | -127.067 | 154.7946 | 0.97548 | 0.99968 | 0.65438 | 0.95899 | 0.56249
170 | -33.418 | -130.647 | 154.7947 | 0.97548 | 0.99989 | 0.65048 | 0.95961 | 0.5596
171 | -21.399 | -133.144 | 154.7942 | 0.97548 | 0.99981 | 0.64777 | 0.96005 | 0.55746
172 | -9.203 | -134.538 | 154.794 | 0.97548 | 0.99977 | 0.64627 | 0.96029 | 0.55628
173 | 3.07 | -134.818 | 154.7944 | 0.97548 | 0.99972 | 0.64596 | 0.96034 | 0.55601
174 | 15.317 | -133.98 | 154.7942 | 0.97548 | 0.9997 | 0.64687 | 0.96019 | 0.55669
175 | 27.437 | -132.032 | 154.7942 | 0.97548 | 0.99979 | 0.64898 | 0.95985 | 0.55837
176 | 39.329 | -128.99 | 154.794 | 0.97548 | 0.99996 | 0.65228 | 0.95932 | 0.56101
177 | 50.896 | -124.879 | 154.794 | 0.97548 | 0.9991 | 0.65677 | 0.95862 | 0.56403
178 | 62.041 | -119.734 | 154.7944 | 0.97548 | 0.99551 | 0.66243 | 0.95783 | 0.56637
179 | 72.672 | -113.596 | 154.7943 | 0.97548 | 0.98937 | 0.66922 | 0.95702 | 0.5679
180 | 82.701 | -106.517 | 154.7945 | 0.97548 | 0.98262 | 0.67711 | 0.95625 | 0.56974
181 | 92.044 | -98.555 | 154.794 | 0.97548 | 0.97786 | 0.68603 | 0.95557 | 0.57356
182 | 100.625 | -89.777 | 154.7944 | 0.97548 | 0.97985 | 0.69593 | 0.95502 | 0.58255
183 | 108.372 | -80.255 | 154.7946 | 0.97548 | 0.98348 | 0.7067 | 0.95456 | 0.5935
184 | 115.221 | -70.067 | 154.7943 | 0.97548 | 0.98683 | 0.71825 | 0.95418 | 0.60515
185 | 121.115 | -59.299 | 154.7941 | 0.97548 | 0.98929 | 0.73045 | 0.9538 | 0.61684
186 | 126.006 | -48.04 | 154.7946 | 0.97548 | 0.99283 | 0.74319 | 0.95337 | 0.62968
187 | 129.852 | -36.383 | 154.7943 | 0.97548 | 0.9949 | 0.75632 | 0.95283 | 0.64177
188 | 132.623 | -24.424 | 154.7947 | 0.97548 | 0.99692 | 0.76973 | 0.95215 | 0.65404
189 | 134.294 | -12.263 | 154.7942 | 0.97548 | 0.99827 | 0.78327 | 0.95135 | 0.66593
190 | 134.853 | 0 | 154.7945 | 0.97548 | 0.99676 | 0.79682 | 0.95043 | 0.67567
191 | 148.218 | 5.973 | 166.6741 | 0.97416 | 0.99503 | 0.79533 | 0.95113 | 0.6727
192 | 147.257 | 17.88 | 166.6743 | 0.97416 | 0.99364 | 0.80754 | 0.95024 | 0.68142
193 | 145.34 | 29.671 | 166.6736 | 0.97416 | 0.9928 | 0.81953 | 0.94931 | 0.69032
194 | 142.481 | 41.27 | 166.6735 | 0.97416 | 0.99065 | 0.83123 | 0.94835 | 0.69842
195 | 138.699 | 52.601 | 166.6742 | 0.97416 | 0.98812 | 0.84257 | 0.94736 | 0.70581
196 | 134.016 | 63.591 | 166.6736 | 0.97416 | 0.98356 | 0.85347 | 0.94638 | 0.71136
197 | 128.465 | 74.169 | 166.6742 | 0.97416 | 0.98078 | 0.86387 | 0.94539 | 0.71768
198 | 122.08 | 84.266 | 166.6742 | 0.97416 | 0.97714 | 0.87373 | 0.94443 | 0.72309
199 | 114.903 | 93.816 | 166.6738 | 0.97416 | 0.97112 | 0.88298 | 0.94349 | 0.72617
200 | 106.982 | 102.757 | 166.6738 | 0.97416 | 0.97238 | 0.89158 | 0.94259 | 0.73314
201 | 98.366 | 111.033 | 166.6739 | 0.97416 | 0.97252 | 0.89949 | 0.94174 | 0.73864
202 | 89.113 | 118.588 | 166.6741 | 0.97416 | 0.97393 | 0.90666 | 0.94095 | 0.74458
203 | 79.282 | 125.374 | 166.6742 | 0.97416 | 0.97605 | 0.91307 | 0.94022 | 0.75057
204 | 68.936 | 131.347 | 166.674 | 0.97416 | 0.9763 | 0.91869 | 0.93957 | 0.75485
205 | 58.144 | 136.468 | 166.6741 | 0.97416 | 0.98057 | 0.92348 | 0.93901 | 0.76137
206 | 46.974 | 140.704 | 166.6739 | 0.97416 | 0.9866 | 0.92743 | 0.93854 | 0.76885
207 | 35.5 | 144.028 | 166.6743 | 0.97416 | 0.9893 | 0.93052 | 0.93817 | 0.77338
208 | 23.795 | 146.417 | 166.6738 | 0.97416 | 0.99011 | 0.93274 | 0.9379 | 0.77581
209 | 11.936 | 147.857 | 166.6738 | 0.97416 | 0.99079 | 0.93407 | 0.93773 | 0.77744
210 | 0 | 148.338 | 166.6738 | 0.97416 | 0.99067 | 0.93452 | 0.93768 | 0.77775
211 | -11.936 | 147.857 | 166.6738 | 0.97416 | 0.99032 | 0.93407 | 0.93773 | 0.77721
212 | -23.795 | 146.417 | 166.6738 | 0.97416 | 0.99357 | 0.93274 | 0.9379 | 0.77862
213 | -35.5 | 144.028 | 166.6743 | 0.97416 | 0.99385 | 0.93052 | 0.93817 | 0.77709
214 | -46.974 | 140.704 | 166.6739 | 0.97416 | 0.99222 | 0.92743 | 0.93854 | 0.77343
215 | -58.144 | 136.468 | 166.6741 | 0.97416 | 0.98941 | 0.92348 | 0.93901 | 0.76832
216 | -68.936 | 131.347 | 166.674 | 0.97416 | 0.98347 | 0.91869 | 0.93957 | 0.76036
217 | -79.282 | 125.374 | 166.6742 | 0.97416 | 0.97764 | 0.91307 | 0.94022 | 0.75189
218 | -89.113 | 118.588 | 166.6741 | 0.97416 | 0.97164 | 0.90666 | 0.94095 | 0.74269
219 | -98.366 | 111.033 | 166.6739 | 0.97416 | 0.96434 | 0.89949 | 0.94174 | 0.73206
220 | -106.982 | 102.757 | 166.6738 | 0.97416 | 0.9588 | 0.89158 | 0.94259 | 0.72245
221 | -114.903 | 93.816 | 166.6738 | 0.97416 | 0.9579 | 0.88298 | 0.94349 | 0.71538
222 | -122.08 | 84.266 | 166.6742 | 0.97416 | 0.96341 | 0.87373 | 0.94443 | 0.71176
223 | -128.465 | 74.169 | 166.6742 | 0.97416 | 0.96841 | 0.86387 | 0.94539 | 0.70742
224 | -134.016 | 63.591 | 166.6736 | 0.97416 | 0.97331 | 0.85347 | 0.94638 | 0.70265
225 | -138.699 | 52.601 | 166.6742 | 0.97416 | 0.97827 | 0.84257 | 0.94736 | 0.6975
226 | -142.481 | 41.27 | 166.6735 | 0.97416 | 0.9823 | 0.83123 | 0.94835 | 0.69132
227 | -145.34 | 29.671 | 166.6736 | 0.97416 | 0.98419 | 0.81953 | 0.94931 | 0.68345
228 | -147.257 | 17.88 | 166.6743 | 0.97416 | 0.985 | 0.80754 | 0.95024 | 0.67473
229 | -148.218 | 5.973 | 166.6741 | 0.97416 | 0.98929 | 0.79533 | 0.95113 | 0.66839
230 | -148.218 | -5.973 | 166.6741 | 0.97416 | 0.994 | 0.78297 | 0.95195 | 0.66221
231 | -147.257 | -17.88 | 166.6743 | 0.97416 | 0.99613 | 0.77057 | 0.9527 | 0.65361
232 | -145.34 | -29.671 | 166.6736 | 0.97416 | 0.99584 | 0.7582 | 0.95335 | 0.64341
233 | -142.481 | -41.27 | 166.6735 | 0.97416 | 0.99448 | 0.74596 | 0.95388 | 0.63255
234 | -138.699 | -52.601 | 166.6742 | 0.97416 | 0.99197 | 0.73394 | 0.95431 | 0.62101
235 | -134.016 | -63.591 | 166.6736 | 0.97416 | 0.98861 | 0.72225 | 0.95465 | 0.6091
236 | -128.465 | -74.169 | 166.6742 | 0.97416 | 0.98448 | 0.71096 | 0.95494 | 0.59695
237 | -122.08 | -84.266 | 166.6742 | 0.97416 | 0.97908 | 0.70019 | 0.95522 | 0.58442
238 | -114.903 | -93.816 | 166.6738 | 0.97416 | 0.97716 | 0.69002 | 0.95554 | 0.57516
239 | -106.982 | -102.757 | 166.6738 | 0.97416 | 0.97646 | 0.68052 | 0.95594 | 0.56722
240 | -98.366 | -111.033 | 166.6739 | 0.97416 | 0.97638 | 0.67177 | 0.95645 | 0.56038
241 | -89.113 | -118.588 | 166.6741 | 0.97416 | 0.98168 | 0.66383 | 0.95706 | 0.55764
242 | -79.282 | -125.374 | 166.6742 | 0.97416 | 0.9877 | 0.65675 | 0.95775 | 0.55593
243 | -68.936 | -131.347 | 166.674 | 0.97416 | 0.99378 | 0.65056 | 0.95847 | 0.55482
244 | -58.144 | -136.468 | 166.6741 | 0.97416 | 0.99841 | 0.64529 | 0.95919 | 0.5534
245 | -46.974 | -140.704 | 166.6739 | 0.97416 | 0.99978 | 0.64095 | 0.95983 | 0.55075
246 | -35.5 | -144.028 | 166.6743 | 0.97416 | 0.99924 | 0.63757 | 0.96036 | 0.54771
247 | -23.795 | -146.417 | 166.6738 | 0.97416 | 0.99884 | 0.63516 | 0.96074 | 0.54576
248 | -11.936 | -147.857 | 166.6738 | 0.97416 | 0.99859 | 0.6337 | 0.96097 | 0.5446
249 | 0 | -148.338 | 166.6738 | 0.97416 | 0.99896 | 0.63322 | 0.96104 | 0.5444
250 | 11.936 | -147.857 | 166.6738 | 0.97416 | 0.99912 | 0.6337 | 0.96097 | 0.54486
251 | 23.795 | -146.417 | 166.6738 | 0.97416 | 0.99946 | 0.63516 | 0.96074 | 0.54614
252 | 35.5 | -144.028 | 166.6743 | 0.97416 | 1 | 0.63757 | 0.96036 | 0.54824
253 | 46.974 | -140.704 | 166.6739 | 0.97416 | 0.99984 | 0.64095 | 0.95983 | 0.55079
254 | 58.144 | -136.468 | 166.6741 | 0.97416 | 0.99832 | 0.64529 | 0.95919 | 0.55335
255 | 68.936 | -131.347 | 166.674 | 0.97416 | 0.99355 | 0.65056 | 0.95847 | 0.55469
256 | 79.282 | -125.374 | 166.6742 | 0.97416 | 0.98619 | 0.65675 | 0.95775 | 0.55491
257 | 89.113 | -118.588 | 166.6741 | 0.97416 | 0.98051 | 0.66383 | 0.95706 | 0.55678
258 | 98.366 | -111.033 | 166.6739 | 0.97416 | 0.97629 | 0.67177 | 0.95645 | 0.56032
259 | 106.982 | -102.757 | 166.6738 | 0.97416 | 0.97672 | 0.68052 | 0.95594 | 0.56737
260 | 114.903 | -93.816 | 166.6738 | 0.97416 | 0.98017 | 0.69002 | 0.95554 | 0.57712
261 | 122.08 | -84.266 | 166.6742 | 0.97416 | 0.98296 | 0.70019 | 0.95522 | 0.58718
262 | 128.465 | -74.169 | 166.6742 | 0.97416 | 0.98553 | 0.71096 | 0.95494 | 0.59775
263 | 134.016 | -63.591 | 166.6736 | 0.97416 | 0.98863 | 0.72225 | 0.95465 | 0.60912
264 | 138.699 | -52.601 | 166.6742 | 0.97416 | 0.99043 | 0.73394 | 0.95431 | 0.62004
265 | 142.481 | -41.27 | 166.6735 | 0.97416 | 0.99061 | 0.74596 | 0.95388 | 0.62977
266 | 145.34 | -29.671 | 166.6736 | 0.97416 | 0.99268 | 0.7582 | 0.95335 | 0.64102
267 | 147.257 | -17.88 | 166.6743 | 0.97416 | 0.99626 | 0.77057 | 0.9527 | 0.65369
268 | 148.218 | -5.973 | 166.6741 | 0.97416 | 0.99669 | 0.78297 | 0.95195 | 0.66406
269 | 161.325 | 12.697 | 178.7819 | 0.97281 | 0.99449 | 0.79466 | 0.95128 | 0.67073
270 | 159.831 | 25.315 | 178.7814 | 0.97281 | 0.99254 | 0.8068 | 0.95041 | 0.67882
271 | 157.352 | 37.777 | 178.7813 | 0.97281 | 0.99012 | 0.81868 | 0.9495 | 0.68637
272 | 153.903 | 50.006 | 178.7812 | 0.97281 | 0.98696 | 0.83025 | 0.94856 | 0.69303
273 | 149.505 | 61.927 | 178.7811 | 0.97282 | 0.98058 | 0.84142 | 0.94761 | 0.69727
274 | 144.186 | 73.466 | 178.7816 | 0.97281 | 0.97388 | 0.85214 | 0.94666 | 0.70087
275 | 137.977 | 84.552 | 178.7811 | 0.97282 | 0.96914 | 0.86236 | 0.94571 | 0.70563
276 | 130.918 | 95.117 | 178.7813 | 0.97281 | 0.96643 | 0.87202 | 0.94478 | 0.71158
277 | 123.051 | 105.096 | 178.7812 | 0.97281 | 0.96449 | 0.88108 | 0.94388 | 0.71754
278 | 114.426 | 114.426 | 178.7809 | 0.97282 | 0.96724 | 0.88949 | 0.94301 | 0.72582
279 | 105.096 | 123.051 | 178.7812 | 0.97281 | 0.97058 | 0.89721 | 0.94219 | 0.73396
280 | 95.117 | 130.918 | 178.7813 | 0.97281 | 0.97503 | 0.90421 | 0.94143 | 0.74237
281 | 84.552 | 137.977 | 178.7811 | 0.97282 | 0.98048 | 0.91046 | 0.94073 | 0.751
282 | 73.466 | 144.186 | 178.7816 | 0.97281 | 0.98618 | 0.91592 | 0.9401 | 0.75931
283 | 61.927 | 149.505 | 178.7811 | 0.97282 | 0.98974 | 0.92059 | 0.93956 | 0.76541
284 | 50.006 | 153.903 | 178.7812 | 0.97281 | 0.98859 | 0.92443 | 0.93911 | 0.76739
285 | 37.777 | 157.352 | 178.7813 | 0.97281 | 0.98636 | 0.92744 | 0.93875 | 0.76798
286 | 25.315 | 159.831 | 178.7814 | 0.97281 | 0.98322 | 0.9296 | 0.93849 | 0.76725
287 | 12.697 | 161.325 | 178.7819 | 0.97281 | 0.98011 | 0.93089 | 0.93833 | 0.76587
288 | 0 | 161.823 | 178.7811 | 0.97282 | 0.97787 | 0.93133 | 0.93828 | 0.76447
289 | -12.697 | 161.325 | 178.7819 | 0.97281 | 0.98011 | 0.93089 | 0.93833 | 0.76587
290 | -25.315 | 159.831 | 178.7814 | 0.97281 | 0.98322 | 0.9296 | 0.93849 | 0.76725
291 | -37.777 | 157.352 | 178.7813 | 0.97281 | 0.98636 | 0.92744 | 0.93875 | 0.76798
292 | -50.006 | 153.903 | 178.7812 | 0.97281 | 0.98859 | 0.92443 | 0.93911 | 0.76739
293 | -61.927 | 149.505 | 178.7811 | 0.97282 | 0.98974 | 0.92059 | 0.93956 | 0.76541
294 | -73.466 | 144.186 | 178.7816 | 0.97281 | 0.98618 | 0.91592 | 0.9401 | 0.75931
295 | -84.552 | 137.977 | 178.7811 | 0.97282 | 0.98048 | 0.91046 | 0.94073 | 0.751
296 | -95.117 | 130.918 | 178.7813 | 0.97281 | 0.97503 | 0.90421 | 0.94143 | 0.74237
297 | -105.096 | 123.051 | 178.7812 | 0.97281 | 0.97058 | 0.89721 | 0.94219 | 0.73396
298 | -114.426 | 114.426 | 178.7809 | 0.97282 | 0.96724 | 0.88949 | 0.94301 | 0.72582
299 | -123.051 | 105.096 | 178.7812 | 0.97281 | 0.96449 | 0.88108 | 0.94388 | 0.71754
300 | -130.918 | 95.117 | 178.7813 | 0.97281 | 0.96643 | 0.87202 | 0.94478 | 0.71158
301 | -137.977 | 84.552 | 178.7811 | 0.97282 | 0.96914 | 0.86236 | 0.94571 | 0.70563
302 | -144.186 | 73.466 | 178.7816 | 0.97281 | 0.97388 | 0.85214 | 0.94666 | 0.70087
303 | -149.505 | 61.927 | 178.7811 | 0.97282 | 0.98058 | 0.84142 | 0.94761 | 0.69727
304 | -153.903 | 50.006 | 178.7812 | 0.97281 | 0.98696 | 0.83025 | 0.94856 | 0.69303
305 | -157.352 | 37.777 | 178.7813 | 0.97281 | 0.99012 | 0.81868 | 0.9495 | 0.68637
306 | -159.831 | 25.315 | 178.7814 | 0.97281 | 0.99254 | 0.8068 | 0.95041 | 0.67882
307 | -161.325 | 12.697 | 178.7819 | 0.97281 | 0.99449 | 0.79466 | 0.95128 | 0.67073
308 | -161.823 | 0 | 178.7811 | 0.97282 | 0.99734 | 0.78235 | 0.9521 | 0.66305
309 | -161.325 | -12.697 | 178.7819 | 0.97281 | 0.99894 | 0.76993 | 0.95285 | 0.65423
310 | -159.831 | -25.315 | 178.7814 | 0.97281 | 0.99802 | 0.7575 | 0.95351 | 0.64351
311 | -157.352 | -37.777 | 178.7813 | 0.97281 | 0.9966 | 0.74514 | 0.95408 | 0.63249
312 | -153.903 | -50.006 | 178.7812 | 0.97281 | 0.99563 | 0.73294 | 0.95453 | 0.62189
313 | -149.505 | -61.927 | 178.7811 | 0.97282 | 0.99405 | 0.721 | 0.95488 | 0.61099
314 | -144.186 | -73.466 | 178.7816 | 0.97281 | 0.99088 | 0.7094 | 0.95515 | 0.59921
315 | -137.977 | -84.552 | 178.7811 | 0.97282 | 0.98826 | 0.69824 | 0.95538 | 0.58818
316 | -130.918 | -95.117 | 178.7813 | 0.97281 | 0.98427 | 0.68761 | 0.95563 | 0.57676
317 | -123.051 | -105.096 | 178.7812 | 0.97281 | 0.98023 | 0.67759 | 0.95593 | 0.56603
318 | -114.426 | -114.426 | 178.7809 | 0.97282 | 0.97708 | 0.66826 | 0.95632 | 0.55663
319 | -105.096 | -123.051 | 178.7812 | 0.97281 | 0.97868 | 0.65968 | 0.95683 | 0.55096
320 | -95.117 | -130.918 | 178.7813 | 0.97281 | 0.98432 | 0.65191 | 0.95744 | 0.54846
321 | -84.552 | -137.977 | 178.7811 | 0.97282 | 0.98986 | 0.645 | 0.95813 | 0.54645
322 | -73.466 | -144.186 | 178.7816 | 0.97281 | 0.9947 | 0.63896 | 0.95886 | 0.54459
323 | -61.927 | -149.505 | 178.7811 | 0.97282 | 0.99674 | 0.63383 | 0.95956 | 0.54172
324 | -50.006 | -153.903 | 178.7812 | 0.97281 | 0.99727 | 0.62961 | 0.96018 | 0.53874
325 | -37.777 | -157.352 | 178.7813 | 0.97281 | 0.9973 | 0.62633 | 0.96068 | 0.53622
326 | -25.315 | -159.831 | 178.7814 | 0.97281 | 0.99737 | 0.62398 | 0.96104 | 0.53447
327 | -12.697 | -161.325 | 178.7819 | 0.97281 | 0.99726 | 0.62257 | 0.96126 | 0.53332
328 | 0 | -161.823 | 178.7811 | 0.97282 | 0.99722 | 0.6221 | 0.96133 | 0.53294
329 | 12.697 | -161.325 | 178.7819 | 0.97281 | 0.99726 | 0.62257 | 0.96126 | 0.53332
330 | 25.315 | -159.831 | 178.7814 | 0.97281 | 0.99737 | 0.62398 | 0.96104 | 0.53447
331 | 37.777 | -157.352 | 178.7813 | 0.97281 | 0.9973 | 0.62633 | 0.96068 | 0.53622
332 | 50.006 | -153.903 | 178.7812 | 0.97281 | 0.99727 | 0.62961 | 0.96018 | 0.53874
333 | 61.927 | -149.505 | 178.7811 | 0.97282 | 0.99674 | 0.63383 | 0.95956 | 0.54172
334 | 73.466 | -144.186 | 178.7816 | 0.97281 | 0.9947 | 0.63896 | 0.95886 | 0.54459
335 | 84.552 | -137.977 | 178.7811 | 0.97282 | 0.98986 | 0.645 | 0.95813 | 0.54645
336 | 95.117 | -130.918 | 178.7813 | 0.97281 | 0.98432 | 0.65191 | 0.95744 | 0.54846
337 | 105.096 | -123.051 | 178.7812 | 0.97281 | 0.97868 | 0.65968 | 0.95683 | 0.55096
338 | 114.426 | -114.426 | 178.7809 | 0.97282 | 0.97708 | 0.66826 | 0.95632 | 0.55663
339 | 123.051 | -105.096 | 178.7812 | 0.97281 | 0.98023 | 0.67759 | 0.95593 | 0.56603
340 | 130.918 | -95.117 | 178.7813 | 0.97281 | 0.98427 | 0.68761 | 0.95563 | 0.57676
341 | 137.977 | -84.552 | 178.7811 | 0.97282 | 0.98826 | 0.69824 | 0.95538 | 0.58818
342 | 144.186 | -73.466 | 178.7816 | 0.97281 | 0.99088 | 0.7094 | 0.95515 | 0.59921
343 | 149.505 | -61.927 | 178.7811 | 0.97282 | 0.99405 | 0.721 | 0.95488 | 0.61099
344 | 153.903 | -50.006 | 178.7812 | 0.97281 | 0.99563 | 0.73294 | 0.95453 | 0.62189
345 | 157.352 | -37.777 | 178.7813 | 0.97281 | 0.9966 | 0.74514 | 0.95408 | 0.63249
346 | 159.831 | -25.315 | 178.7814 | 0.97281 | 0.99802 | 0.7575 | 0.95351 | 0.64351
347 | 161.325 | -12.697 | 178.7819 | 0.97281 | 0.99894 | 0.76993 | 0.95285 | 0.65423
348 | 161.823 | 0 | 178.7811 | 0.97282 | 0.99734 | 0.78235 | 0.9521 | 0.66305
349 | 175.186 | 6.555 | 191.0736 | 0.97146 | 0.99645 | 0.78229 | 0.95184 | 0.66113
350 | 174.206 | 19.628 | 191.0733 | 0.97146 | 0.9942 | 0.79421 | 0.95104 | 0.66892
351 | 172.252 | 32.592 | 191.0733 | 0.97146 | 0.99249 | 0.80594 | 0.95021 | 0.67683
352 | 169.335 | 45.373 | 191.0734 | 0.97146 | 0.98958 | 0.8174 | 0.94934 | 0.6836
353 | 165.471 | 57.901 | 191.0737 | 0.97146 | 0.98528 | 0.82854 | 0.94844 | 0.68901
354 | 160.681 | 70.105 | 191.0735 | 0.97146 | 0.97793 | 0.8393 | 0.94754 | 0.69214
355 | 154.993 | 81.916 | 191.0734 | 0.97146 | 0.96886 | 0.84962 | 0.94663 | 0.69353
356 | 148.438 | 93.27 | 191.0736 | 0.97146 | 0.95456 | 0.85947 | 0.94573 | 0.69098
357 | 141.053 | 104.102 | 191.0737 | 0.97146 | 0.93852 | 0.86879 | 0.94485 | 0.68657
358 | 132.879 | 114.352 | 191.0738 | 0.97146 | 0.92599 | 0.87754 | 0.94398 | 0.68402
359 | 123.962 | 123.962 | 191.0737 | 0.97146 | 0.91916 | 0.8857 | 0.94315 | 0.68478
360 | 114.352 | 132.879 | 191.0738 | 0.97146 | 0.9176 | 0.89321 | 0.94237 | 0.68904
361 | 104.102 | 141.053 | 191.0737 | 0.97146 | 0.9236 | 0.90006 | 0.94163 | 0.6983
362 | 93.27 | 148.438 | 191.0736 | 0.97146 | 0.936 | 0.90621 | 0.94095 | 0.71185
363 | 81.916 | 154.993 | 191.0734 | 0.97146 | 0.95051 | 0.91165 | 0.94034 | 0.72668
364 | 70.105 | 160.681 | 191.0735 | 0.97146 | 0.96434 | 0.91634 | 0.9398 | 0.74071
365 | 57.901 | 165.471 | 191.0737 | 0.97146 | 0.97504 | 0.92028 | 0.93934 | 0.75205
366 | 45.373 | 169.335 | 191.0734 | 0.97146 | 0.98361 | 0.92345 | 0.93896 | 0.7613
367 | 32.592 | 172.252 | 191.0733 | 0.97146 | 0.98926 | 0.92584 | 0.93868 | 0.76773
368 | 19.628 | 174.206 | 191.0733 | 0.97146 | 0.99186 | 0.92744 | 0.93849 | 0.77113
369 | 6.555 | 175.186 | 191.0736 | 0.97146 | 0.99273 | 0.92824 | 0.93839 | 0.77249
370 | -6.555 | 175.186 | 191.0736 | 0.97146 | 0.99273 | 0.92824 | 0.93839 | 0.77249
371 | -19.628 | 174.206 | 191.0733 | 0.97146 | 0.99186 | 0.92744 | 0.93849 | 0.77113
372 | -32.592 | 172.252 | 191.0733 | 0.97146 | 0.98926 | 0.92584 | 0.93868 | 0.76773
373 | -45.373 | 169.335 | 191.0734 | 0.97146 | 0.98361 | 0.92345 | 0.93896 | 0.7613
374 | -57.901 | 165.471 | 191.0737 | 0.97146 | 0.97504 | 0.92028 | 0.93934 | 0.75205
375 | -70.105 | 160.681 | 191.0735 | 0.97146 | 0.96434 | 0.91634 | 0.9398 | 0.74071
376 | -81.916 | 154.993 | 191.0734 | 0.97146 | 0.95051 | 0.91165 | 0.94034 | 0.72668
377 | -93.27 | 148.438 | 191.0736 | 0.97146 | 0.936 | 0.90621 | 0.94095 | 0.71185
378 | -104.102 | 141.053 | 191.0737 | 0.97146 | 0.9236 | 0.90006 | 0.94163 | 0.6983
379 | -114.352 | 132.879 | 191.0738 | 0.97146 | 0.9176 | 0.89321 | 0.94237 | 0.68904
380 | -123.962 | 123.962 | 191.0737 | 0.97146 | 0.91916 | 0.8857 | 0.94315 | 0.68478
381 | -132.879 | 114.352 | 191.0738 | 0.97146 | 0.92599 | 0.87754 | 0.94398 | 0.68402
382 | -141.053 | 104.102 | 191.0737 | 0.97146 | 0.93852 | 0.86879 | 0.94485 | 0.68657
383 | -148.438 | 93.27 | 191.0736 | 0.97146 | 0.95456 | 0.85947 | 0.94573 | 0.69098
384 | -154.993 | 81.916 | 191.0734 | 0.97146 | 0.96886 | 0.84962 | 0.94663 | 0.69353
385 | -160.681 | 70.105 | 191.0735 | 0.97146 | 0.97793 | 0.8393 | 0.94754 | 0.69214
386 | -165.471 | 57.901 | 191.0737 | 0.97146 | 0.98528 | 0.82854 | 0.94844 | 0.68901
387 | -169.335 | 45.373 | 191.0734 | 0.97146 | 0.98958 | 0.8174 | 0.94934 | 0.6836
388 | -172.252 | 32.592 | 191.0733 | 0.97146 | 0.99249 | 0.80594 | 0.95021 | 0.67683
389 | -174.206 | 19.628 | 191.0733 | 0.97146 | 0.9942 | 0.79421 | 0.95104 | 0.66892
390 | -175.186 | 6.555 | 191.0736 | 0.97146 | 0.99645 | 0.78229 | 0.95184 | 0.66113
391 | -175.186 | -6.555 | 191.0736 | 0.97146 | 0.99877 | 0.77023 | 0.95258 | 0.65318
392 | -174.206 | -19.628 | 191.0733 | 0.97146 | 0.99953 | 0.75811 | 0.95325 | 0.64396
393 | -172.252 | -32.592 | 191.0733 | 0.97146 | 0.99735 | 0.74601 | 0.95384 | 0.63259
394 | -169.335 | -45.373 | 191.0734 | 0.97146 | 0.9943 | 0.734 | 0.95432 | 0.62071
395 | -165.471 | -57.901 | 191.0737 | 0.97146 | 0.99003 | 0.72216 | 0.95471 | 0.60796
396 | -160.681 | -70.105 | 191.0735 | 0.97146 | 0.98475 | 0.71058 | 0.955 | 0.59456
397 | -154.993 | -81.916 | 191.0734 | 0.97146 | 0.97869 | 0.69935 | 0.95522 | 0.5808
398 | -148.438 | -93.27 | 191.0736 | 0.97146 | 0.97161 | 0.68853 | 0.95542 | 0.56716
399 | -141.053 | -104.102 | 191.0737 | 0.97146 | 0.9648 | 0.67823 | 0.95562 | 0.55438
400 | -132.879 | -114.352 | 191.0738 | 0.97146 | 0.96184 | 0.6685 | 0.95589 | 0.54498
401 | -123.962 | -123.962 | 191.0737 | 0.97146 | 0.96294 | 0.65942 | 0.95626 | 0.53894
402 | -114.352 | -132.879 | 191.0738 | 0.97146 | 0.96949 | 0.65105 | 0.95673 | 0.53695
403 | -104.102 | -141.053 | 191.0737 | 0.97146 | 0.97935 | 0.64343 | 0.95732 | 0.53752
404 | -93.27 | -148.438 | 191.0736 | 0.97146 | 0.98966 | 0.6366 | 0.95798 | 0.53876
405 | -81.916 | -154.993 | 191.0734 | 0.97146 | 0.99713 | 0.63059 | 0.95868 | 0.53839
406 | -70.105 | -160.681 | 191.0735 | 0.97146 | 0.99956 | 0.62542 | 0.95937 | 0.53563
407 | -57.901 | -165.471 | 191.0737 | 0.97146 | 1 | 0.62109 | 0.96 | 0.53245
408 | -45.373 | -169.335 | 191.0734 | 0.97146 | 1 | 0.61763 | 0.96052 | 0.52973
409 | -32.592 | -172.252 | 191.0733 | 0.97146 | 1 | 0.61503 | 0.96091 | 0.52769
410 | -19.628 | -174.206 | 191.0733 | 0.97146 | 1 | 0.61329 | 0.96117 | 0.52633
411 | -6.555 | -175.186 | 191.0736 | 0.97146 | 1 | 0.61242 | 0.96129 | 0.52564
412 | 6.555 | -175.186 | 191.0736 | 0.97146 | 1 | 0.61242 | 0.96129 | 0.52564
413 | 19.628 | -174.206 | 191.0733 | 0.97146 | 1 | 0.61329 | 0.96117 | 0.52633
414 | 32.592 | -172.252 | 191.0733 | 0.97146 | 1 | 0.61503 | 0.96091 | 0.52769
415 | 45.373 | -169.335 | 191.0734 | 0.97146 | 1 | 0.61763 | 0.96052 | 0.52973
416 | 57.901 | -165.471 | 191.0737 | 0.97146 | 1 | 0.62109 | 0.96 | 0.53245
417 | 70.105 | -160.681 | 191.0735 | 0.97146 | 0.99956 | 0.62542 | 0.95937 | 0.53563
418 | 81.916 | -154.993 | 191.0734 | 0.97146 | 0.99713 | 0.63059 | 0.95868 | 0.53839
419 | 93.27 | -148.438 | 191.0736 | 0.97146 | 0.98966 | 0.6366 | 0.95798 | 0.53876
420 | 104.102 | -141.053 | 191.0737 | 0.97146 | 0.97935 | 0.64343 | 0.95732 | 0.53752
421 | 114.352 | -132.879 | 191.0738 | 0.97146 | 0.96949 | 0.65105 | 0.95673 | 0.53695
422 | 123.962 | -123.962 | 191.0737 | 0.97146 | 0.96294 | 0.65942 | 0.95626 | 0.53894
423 | 132.879 | -114.352 | 191.0738 | 0.97146 | 0.96184 | 0.6685 | 0.95589 | 0.54498
424 | 141.053 | -104.102 | 191.0737 | 0.97146 | 0.9648 | 0.67823 | 0.95562 | 0.55438
425 | 148.438 | -93.27 | 191.0736 | 0.97146 | 0.97161 | 0.68853 | 0.95542 | 0.56716
426 | 154.993 | -81.916 | 191.0734 | 0.97146 | 0.97869 | 0.69935 | 0.95522 | 0.5808
427 | 160.681 | -70.105 | 191.0735 | 0.97146 | 0.98475 | 0.71058 | 0.955 | 0.59456
428 | 165.471 | -57.901 | 191.0737 | 0.97146 | 0.99003 | 0.72216 | 0.95471 | 0.60796
429 | 169.335 | -45.373 | 191.0734 | 0.97146 | 0.9943 | 0.734 | 0.95432 | 0.62071
430 | 172.252 | -32.592 | 191.0733 | 0.97146 | 0.99735 | 0.74601 | 0.95384 | 0.63259
431 | 174.206 | -19.628 | 191.0733 | 0.97146 | 0.99953 | 0.75811 | 0.95325 | 0.64396
432 | 175.186 | -6.555 | 191.0736 | 0.97146 | 0.99877 | 0.77023 | 0.95258 | 0.65318
433 | 188.39 | 12.348 | 203.5172 | 0.97009 | 0.99328 | 0.78154 | 0.95134 | 0.6568
434 | 187.179 | 24.643 | 203.5172 | 0.97009 | 0.98268 | 0.79212 | 0.95063 | 0.65693
435 | 185.166 | 36.832 | 203.5167 | 0.97009 | 0.94216 | 0.80254 | 0.94989 | 0.63719
436 | 182.361 | 48.863 | 203.5169 | 0.97009 | 0.92023 | 0.81274 | 0.94913 | 0.62801
437 | 178.775 | 60.686 | 203.5173 | 0.97009 | 0.93556 | 0.82268 | 0.94835 | 0.64584
438 | 174.423 | 72.248 | 203.517 | 0.97009 | 0.96036 | 0.83233 | 0.94756 | 0.67203
439 | 169.324 | 83.501 | 203.5167 | 0.97009 | 0.97838 | 0.84165 | 0.94676 | 0.69395
440 | 163.5 | 94.397 | 203.5167 | 0.97009 | 0.97749 | 0.85061 | 0.94597 | 0.7008
441 | 156.976 | 104.888 | 203.5165 | 0.97009 | 0.96635 | 0.85918 | 0.94518 | 0.69902
442 | 149.78 | 114.93 | 203.5165 | 0.97009 | 0.9442 | 0.86732 | 0.94441 | 0.68824
443 | 141.943 | 124.48 | 203.5168 | 0.97009 | 0.90459 | 0.87501 | 0.94365 | 0.66438
444 | 133.497 | 133.497 | 203.5163 | 0.97009 | 0.87695 | 0.88223 | 0.94292 | 0.64895
445 | 124.48 | 141.943 | 203.5168 | 0.97009 | 0.89752 | 0.88895 | 0.94222 | 0.66921
446 | 114.93 | 149.78 | 203.5165 | 0.97009 | 0.9402 | 0.89515 | 0.94156 | 0.70552
447 | 104.888 | 156.976 | 203.5165 | 0.97009 | 0.97188 | 0.90082 | 0.94094 | 0.73433
448 | 94.397 | 163.5 | 203.5167 | 0.97009 | 0.98326 | 0.90593 | 0.94037 | 0.747
449 | 83.501 | 169.324 | 203.5167 | 0.97009 | 0.98307 | 0.91048 | 0.93986 | 0.74988
450 | 72.248 | 174.423 | 203.517 | 0.97009 | 0.96274 | 0.91445 | 0.9394 | 0.73651
451 | 60.686 | 178.775 | 203.5173 | 0.97009 | 0.92113 | 0.91782 | 0.93901 | 0.70724
452 | 48.863 | 182.361 | 203.5169 | 0.97009 | 0.89444 | 0.92059 | 0.93868 | 0.68872
453 | 36.832 | 185.166 | 203.5167 | 0.97009 | 0.91732 | 0.92276 | 0.93842 | 0.7081
454 | 24.643 | 187.179 | 203.5172 | 0.97009 | 0.95904 | 0.92431 | 0.93824 | 0.74132
455 | 12.348 | 188.39 | 203.5172 | 0.97009 | 0.98686 | 0.92524 | 0.93812 | 0.76394
456 | 0 | 188.794 | 203.517 | 0.97009 | 0.99261 | 0.92555 | 0.93809 | 0.76883
457 | -12.348 | 188.39 | 203.5172 | 0.97009 | 0.98686 | 0.92524 | 0.93812 | 0.76394
458 | -24.643 | 187.179 | 203.5172 | 0.97009 | 0.95904 | 0.92431 | 0.93824 | 0.74132
459 | -36.832 | 185.166 | 203.5167 | 0.97009 | 0.91732 | 0.92276 | 0.93842 | 0.7081
460 | -48.863 | 182.361 | 203.5169 | 0.97009 | 0.89444 | 0.92059 | 0.93868 | 0.68872
461 | -60.686 | 178.775 | 203.5173 | 0.97009 | 0.92113 | 0.91782 | 0.93901 | 0.70724
462 | -72.248 | 174.423 | 203.517 | 0.97009 | 0.96274 | 0.91445 | 0.9394 | 0.73651
463 | -83.501 | 169.324 | 203.5167 | 0.97009 | 0.98307 | 0.91048 | 0.93986 | 0.74988
464 | -94.397 | 163.5 | 203.5167 | 0.97009 | 0.98326 | 0.90593 | 0.94037 | 0.747
465 | -104.888 | 156.976 | 203.5165 | 0.97009 | 0.97188 | 0.90082 | 0.94094 | 0.73433
466 | -114.93 | 149.78 | 203.5165 | 0.97009 | 0.9402 | 0.89515 | 0.94156 | 0.70552
467 | -124.48 | 141.943 | 203.5168 | 0.97009 | 0.89752 | 0.88895 | 0.94222 | 0.66921
468 | -133.497 | 133.497 | 203.5163 | 0.97009 | 0.87695 | 0.88223 | 0.94292 | 0.64895
469 | -141.943 | 124.48 | 203.5168 | 0.97009 | 0.90459 | 0.87501 | 0.94365 | 0.66438
470 | -149.78 | 114.93 | 203.5165 | 0.97009 | 0.9442 | 0.86732 | 0.94441 | 0.68824
471 | -156.976 | 104.888 | 203.5165 | 0.97009 | 0.96635 | 0.85918 | 0.94518 | 0.69902
472 | -163.5 | 94.397 | 203.5167 | 0.97009 | 0.97749 | 0.85061 | 0.94597 | 0.7008
473 | -169.324 | 83.501 | 203.5167 | 0.97009 | 0.97838 | 0.84165 | 0.94676 | 0.69395
474 | -174.423 | 72.248 | 203.517 | 0.97009 | 0.96036 | 0.83233 | 0.94756 | 0.67203
475 | -178.775 | 60.686 | 203.5173 | 0.97009 | 0.93556 | 0.82268 | 0.94835 | 0.64584
476 | -182.361 | 48.863 | 203.5169 | 0.97009 | 0.92023 | 0.81274 | 0.94913 | 0.62801
477 | -185.166 | 36.832 | 203.5167 | 0.97009 | 0.94216 | 0.80254 | 0.94989 | 0.63719
478 | -187.179 | 24.643 | 203.5172 | 0.97009 | 0.98268 | 0.79212 | 0.95063 | 0.65693
479 | -188.39 | 12.348 | 203.5172 | 0.97009 | 0.99328 | 0.78154 | 0.95134 | 0.6568
480 | -188.794 | 0 | 203.517 | 0.97009 | 0.99617 | 0.77083 | 0.95201 | 0.6505
481 | -188.39 | -12.348 | 203.5172 | 0.97009 | 0.99632 | 0.76004 | 0.95263 | 0.64181
482 | -187.179 | -24.643 | 203.5172 | 0.97009 | 0.97984 | 0.74922 | 0.95319 | 0.62045
483 | -185.166 | -36.832 | 203.5167 | 0.97009 | 0.95518 | 0.73842 | 0.95368 | 0.59397
484 | -182.361 | -48.863 | 203.5169 | 0.97009 | 0.94306 | 0.7277 | 0.9541 | 0.57738
485 | -178.775 | -60.686 | 203.5173 | 0.97009 | 0.95883 | 0.71712 | 0.95444 | 0.581
486 | -174.423 | -72.248 | 203.517 | 0.97009 | 0.98804 | 0.70673 | 0.9547 | 0.59256
487 | -169.324 | -83.501 | 203.5167 | 0.97009 | 0.98971 | 0.69658 | 0.9549 | 0.58572
488 | -163.5 | -94.397 | 203.5167 | 0.97009 | 0.98782 | 0.68675 | 0.95505 | 0.57637
489 | -156.976 | -104.888 | 203.5165 | 0.97009 | 0.98557 | 0.67728 | 0.95521 | 0.56702
490 | -149.78 | -114.93 | 203.5165 | 0.97009 | 0.97684 | 0.66822 | 0.95538 | 0.5534
491 | -141.943 | -124.48 | 203.5168 | 0.97009 | 0.95654 | 0.65964 | 0.95562 | 0.53271
492 | -133.497 | -133.497 | 203.5163 | 0.97009 | 0.94781 | 0.65158 | 0.95593 | 0.52122
493 | -124.48 | -141.943 | 203.5168 | 0.97009 | 0.95973 | 0.64407 | 0.95635 | 0.52394
494 | -114.93 | -149.78 | 203.5165 | 0.97009 | 0.98232 | 0.63715 | 0.95685 | 0.53299
495 | -104.888 | -156.976 | 203.5165 | 0.97009 | 0.98783 | 0.63084 | 0.95742 | 0.53153
496 | -94.397 | -163.5 | 203.5167 | 0.97009 | 0.99296 | 0.62517 | 0.95804 | 0.53018
497 | -83.501 | -169.324 | 203.5167 | 0.97009 | 0.99745 | 0.62015 | 0.95867 | 0.52884
498 | -72.248 | -174.423 | 203.517 | 0.97009 | 0.99908 | 0.61578 | 0.95928 | 0.52625
499 | -60.686 | -178.775 | 203.5173 | 0.97009 | 0.99142 | 0.61208 | 0.95981 | 0.51834
500 | -48.863 | -182.361 | 203.5169 | 0.97009 | 0.98075 | 0.60905 | 0.96027 | 0.50998
501 | -36.832 | -185.166 | 203.5167 | 0.97009 | 0.98664 | 0.60669 | 0.96062 | 0.51218
502 | -24.643 | -187.179 | 203.5172 | 0.97009 | 0.99993 | 0.60501 | 0.96087 | 0.5183
503 | -12.348 | -188.39 | 203.5172 | 0.97009 | 1 | 0.604 | 0.96101 | 0.51753
504 | 0 | -188.794 | 203.517 | 0.97009 | 1 | 0.60366 | 0.96106 | 0.51727
505 | 12.348 | -188.39 | 203.5172 | 0.97009 | 1 | 0.604 | 0.96101 | 0.51753
506 | 24.643 | -187.179 | 203.5172 | 0.97009 | 0.99993 | 0.60501 | 0.96087 | 0.5183
507 | 36.832 | -185.166 | 203.5167 | 0.97009 | 0.98664 | 0.60669 | 0.96062 | 0.51218
508 | 48.863 | -182.361 | 203.5169 | 0.97009 | 0.98075 | 0.60905 | 0.96027 | 0.50998
509 | 60.686 | -178.775 | 203.5173 | 0.97009 | 0.99142 | 0.61208 | 0.95981 | 0.51834
510 | 72.248 | -174.423 | 203.517 | 0.97009 | 0.99908 | 0.61578 | 0.95928 | 0.52625
511 | 83.501 | -169.324 | 203.5167 | 0.97009 | 0.99745 | 0.62015 | 0.95867 | 0.52884
512 | 94.397 | -163.5 | 203.5167 | 0.97009 | 0.99296 | 0.62517 | 0.95804 | 0.53018
513 | 104.888 | -156.976 | 203.5165 | 0.97009 | 0.98783 | 0.63084 | 0.95742 | 0.53153
514 | 114.93 | -149.78 | 203.5165 | 0.97009 | 0.98232 | 0.63715 | 0.95685 | 0.53299
515 | 124.48 | -141.943 | 203.5168 | 0.97009 | 0.95973 | 0.64407 | 0.95635 | 0.52394
516 | 133.497 | -133.497 | 203.5163 | 0.97009 | 0.94781 | 0.65158 | 0.95593 | 0.52122
517 | 141.943 | -124.48 | 203.5168 | 0.97009 | 0.95654 | 0.65964 | 0.95562 | 0.53271
518 | 149.78 | -114.93 | 203.5165 | 0.97009 | 0.97684 | 0.66822 | 0.95538 | 0.5534
519 | 156.976 | -104.888 | 203.5165 | 0.97009 | 0.98557 | 0.67728 | 0.95521 | 0.56702
520 | 163.5 | -94.397 | 203.5167 | 0.97009 | 0.98782 | 0.68675 | 0.95505 | 0.57637
521 | 169.324 | -83.501 | 203.5167 | 0.97009 | 0.98971 | 0.69658 | 0.9549 | 0.58572
522 | 174.423 | -72.248 | 203.517 | 0.97009 | 0.98804 | 0.70673 | 0.9547 | 0.59256
523 | 178.775 | -60.686 | 203.5173 | 0.97009 | 0.95883 | 0.71712 | 0.95444 | 0.581
524 | 182.361 | -48.863 | 203.5169 | 0.97009 | 0.94306 | 0.7277 | 0.9541 | 0.57738
525 | 185.166 | -36.832 | 203.5167 | 0.97009 | 0.95518 | 0.73842 | 0.95368 | 0.59397
526 | 187.179 | -24.643 | 203.5172 | 0.97009 | 0.97984 | 0.74922 | 0.95319 | 0.62045
527 | 188.39 | -12.348 | 203.5172 | 0.97009 | 0.99632 | 0.76004 | 0.95263 | 0.64181
528 | 188.794 | 0 | 203.517 | 0.97009 | 0.99617 | 0.77083 | 0.95201 | 0.6505
529 | 202.179 | 6.354 | 216.085 | 0.96872 | 0.99501 | 0.77118 | 0.95121 | 0.64833
530 | 201.381 | 19.036 | 216.0849 | 0.96872 | 0.99064 | 0.78158 | 0.95055 | 0.65321
531 | 199.789 | 31.643 | 216.0855 | 0.96872 | 0.98532 | 0.79184 | 0.94985 | 0.65719
532 | 197.408 | 44.126 | 216.0857 | 0.96872 | 0.97855 | 0.80193 | 0.94913 | 0.65984
533 | 194.247 | 56.434 | 216.0849 | 0.96872 | 0.96935 | 0.81179 | 0.94839 | 0.66047
534 | 190.321 | 68.52 | 216.0858 | 0.96872 | 0.95655 | 0.8214 | 0.94763 | 0.6583
535 | 185.643 | 80.335 | 216.0857 | 0.96872 | 0.93709 | 0.83073 | 0.94687 | 0.65198
536 | 180.232 | 91.833 | 216.0853 | 0.96872 | 0.91566 | 0.83974 | 0.9461 | 0.64388
537 | 174.11 | 102.969 | 216.0854 | 0.96872 | 0.89366 | 0.8484 | 0.94533 | 0.6348
538 | 167.301 | 113.698 | 216.0853 | 0.96872 | 0.87325 | 0.85669 | 0.94457 | 0.62614
539 | 159.832 | 123.978 | 216.0852 | 0.96872 | 0.85522 | 0.86457 | 0.94382 | 0.61863
540 | 151.732 | 133.77 | 216.0857 | 0.96872 | 0.84401 | 0.87203 | 0.94309 | 0.61555
541 | 143.033 | 143.033 | 216.0853 | 0.96872 | 0.83971 | 0.87905 | 0.94238 | 0.61701
542 | 133.77 | 151.732 | 216.0857 | 0.96872 | 0.84179 | 0.8856 | 0.9417 | 0.62303
543 | 123.978 | 159.832 | 216.0852 | 0.96872 | 0.84878 | 0.89167 | 0.94105 | 0.63245
544 | 113.698 | 167.301 | 216.0853 | 0.96872 | 0.86423 | 0.89724 | 0.94045 | 0.6476
545 | 102.969 | 174.11 | 216.0854 | 0.96872 | 0.88223 | 0.9023 | 0.93989 | 0.66442
546 | 91.833 | 180.232 | 216.0853 | 0.96872 | 0.90195 | 0.90682 | 0.93937 | 0.68234
547 | 80.335 | 185.643 | 216.0857 | 0.96872 | 0.92161 | 0.9108 | 0.93892 | 0.70012
548 | 68.52 | 190.321 | 216.0858 | 0.96872 | 0.93859 | 0.91424 | 0.93852 | 0.71574
549 | 56.434 | 194.247 | 216.0849 | 0.96872 | 0.95434 | 0.91711 | 0.93818 | 0.73017
550 | 44.126 | 197.408 | 216.0857 | 0.96872 | 0.96939 | 0.91942 | 0.9379 | 0.74376
551 | 31.643 | 199.789 | 216.0855 | 0.96872 | 0.98067 | 0.92116 | 0.9377 | 0.75408
552 | 19.036 | 201.381 | 216.0849 | 0.96872 | 0.98784 | 0.92232 | 0.93756 | 0.76073
553 | 6.354 | 202.179 | 216.085 | 0.96872 | 0.99211 | 0.9229 | 0.93749 | 0.76461
554 | -6.354 | 202.179 | 216.085 | 0.96872 | 0.99211 | 0.9229 | 0.93749 | 0.76461
555 | -19.036 | 201.381 | 216.0849 | 0.96872 | 0.98784 | 0.92232 | 0.93756 | 0.76073
556 | -31.643 | 199.789 | 216.0855 | 0.96872 | 0.98067 | 0.92116 | 0.9377 | 0.75408
557 | -44.126 | 197.408 | 216.0857 | 0.96872 | 0.96939 | 0.91942 | 0.9379 | 0.74376
558 | -56.434 | 194.247 | 216.0849 | 0.96872 | 0.95434 | 0.91711 | 0.93818 | 0.73017
559 | -68.52 | 190.321 | 216.0858 | 0.96872 | 0.93859 | 0.91424 | 0.93852 | 0.71574
560 | -80.335 | 185.643 | 216.0857 | 0.96872 | 0.92161 | 0.9108 | 0.93892 | 0.70012
561 | -91.833 | 180.232 | 216.0853 | 0.96872 | 0.90195 | 0.90682 | 0.93937 | 0.68234
562 | -102.969 | 174.11 | 216.0854 | 0.96872 | 0.88223 | 0.9023 | 0.93989 | 0.66442
563 | -113.698 | 167.301 | 216.0853 | 0.96872 | 0.86423 | 0.89724 | 0.94045 | 0.6476
564 | -123.978 | 159.832 | 216.0852 | 0.96872 | 0.84878 | 0.89167 | 0.94105 | 0.63245
565 | -133.77 | 151.732 | 216.0857 | 0.96872 | 0.84179 | 0.8856 | 0.9417 | 0.62303
566 | -143.033 | 143.033 | 216.0853 | 0.96872 | 0.83971 | 0.87905 | 0.94238 | 0.61701
567 | -151.732 | 133.77 | 216.0857 | 0.96872 | 0.84401 | 0.87203 | 0.94309 | 0.61555
568 | -159.832 | 123.978 | 216.0852 | 0.96872 | 0.85522 | 0.86457 | 0.94382 | 0.61863
569 | -167.301 | 113.698 | 216.0853 | 0.96872 | 0.87325 | 0.85669 | 0.94457 | 0.62614
570 | -174.11 | 102.969 | 216.0854 | 0.96872 | 0.89366 | 0.8484 | 0.94533 | 0.6348
571 | -180.232 | 91.833 | 216.0853 | 0.96872 | 0.91566 | 0.83974 | 0.9461 | 0.64388
572 | -185.643 | 80.335 | 216.0857 | 0.96872 | 0.93709 | 0.83073 | 0.94687 | 0.65198
573 | -190.321 | 68.52 | 216.0858 | 0.96872 | 0.95655 | 0.8214 | 0.94763 | 0.6583
574 | -194.247 | 56.434 | 216.0849 | 0.96872 | 0.96935 | 0.81179 | 0.94839 | 0.66047
575 | -197.408 | 44.126 | 216.0857 | 0.96872 | 0.97857 | 0.80193 | 0.94913 | 0.65985
576 | -199.789 | 31.643 | 216.0855 | 0.96872 | 0.98544 | 0.79184 | 0.94985 | 0.65725
577 | -201.381 | 19.036 | 216.0849 | 0.96872 | 0.99064 | 0.78158 | 0.95055 | 0.65321
578 | -202.179 | 6.354 | 216.085 | 0.96872 | 0.99501 | 0.77118 | 0.95121 | 0.64833
579 | -202.179 | -6.354 | 216.085 | 0.96872 | 0.99807 | 0.76068 | 0.95183 | 0.6422
580 | -201.381 | -19.036 | 216.0849 | 0.96872 | 0.99869 | 0.75012 | 0.95241 | 0.63427
581 | -199.789 | -31.643 | 216.0855 | 0.96872 | 0.99571 | 0.73956 | 0.95292 | 0.62381
582 | -197.408 | -44.126 | 216.0857 | 0.96872 | 0.99159 | 0.72904 | 0.95337 | 0.61233
583 | -194.247 | -56.434 | 216.0849 | 0.96872 | 0.98597 | 0.71861 | 0.95375 | 0.59955
584 | -190.321 | -68.52 | 216.0858 | 0.96872 | 0.97977 | 0.70831 | 0.95405 | 0.58649
585 | -185.643 | -80.335 | 216.0857 | 0.96872 | 0.97222 | 0.69821 | 0.95428 | 0.57262
586 | -180.232 | -91.833 | 216.0853 | 0.96872 | 0.96222 | 0.68836 | 0.95445 | 0.55766
587 | -174.11 | -102.969 | 216.0854 | 0.96872 | 0.95388 | 0.6788 | 0.95458 | 0.54427
588 | -167.301 | -113.698 | 216.0853 | 0.96872 | 0.94523 | 0.6696 | 0.95472 | 0.53117
589 | -159.832 | -123.978 | 216.0852 | 0.96872 | 0.93936 | 0.6608 | 0.95488 | 0.52053
590 | -151.732 | -133.77 | 216.0857 | 0.96872 | 0.93665 | 0.65244 | 0.9551 | 0.51256
591 | -143.033 | -143.033 | 216.0853 | 0.96872 | 0.93639 | 0.64457 | 0.9554 | 0.50678
592 | -133.77 | -151.732 | 216.0857 | 0.96872 | 0.9403 | 0.63723 | 0.9558 | 0.50405
593 | -123.978 | -159.832 | 216.0852 | 0.96872 | 0.94782 | 0.63045 | 0.95628 | 0.50395
594 | -113.698 | -167.301 | 216.0853 | 0.96872 | 0.95543 | 0.62424 | 0.95685 | 0.50432
595 | -102.969 | -174.11 | 216.0854 | 0.96872 | 0.96593 | 0.61863 | 0.95746 | 0.50679
596 | -91.833 | -180.232 | 216.0853 | 0.96872 | 0.97887 | 0.61363 | 0.95808 | 0.51097
597 | -80.335 | -185.643 | 216.0857 | 0.96872 | 0.98998 | 0.60924 | 0.95868 | 0.51414
598 | -68.52 | -190.321 | 216.0858 | 0.96872 | 0.99811 | 0.60547 | 0.95922 | 0.51597
599 | -56.434 | -194.247 | 216.0849 | 0.96872 | 0.99995 | 0.60233 | 0.95969 | 0.51469
600 | -44.126 | -197.408 | 216.0857 | 0.96872 | 0.99978 | 0.59982 | 0.96006 | 0.51264
601 | -31.643 | -199.789 | 216.0855 | 0.96872 | 0.99941 | 0.59793 | 0.96033 | 0.511
602 | -19.036 | -201.381 | 216.0849 | 0.96872 | 0.99953 | 0.59667 | 0.96051 | 0.51007
603 | -6.354 | -202.179 | 216.085 | 0.96872 | 1 | 0.59605 | 0.9606 | 0.50978
604 | 6.354 | -202.179 | 216.085 | 0.96872 | 1 | 0.59605 | 0.9606 | 0.50978
605 | 19.036 | -201.381 | 216.0849 | 0.96872 | 1 | 0.59667 | 0.96051 | 0.51027
606 | 31.643 | -199.789 | 216.0855 | 0.96872 | 1 | 0.59793 | 0.96033 | 0.51126
607 | 44.126 | -197.408 | 216.0857 | 0.96872 | 1 | 0.59982 | 0.96006 | 0.51274
608 | 56.434 | -194.247 | 216.0849 | 0.96872 | 0.99998 | 0.60233 | 0.95969 | 0.5147
609 | 68.52 | -190.321 | 216.0858 | 0.96872 | 0.99824 | 0.60547 | 0.95922 | 0.516
610 | 80.335 | -185.643 | 216.0857 | 0.96872 | 0.99004 | 0.60924 | 0.95868 | 0.51416
611 | 91.833 | -180.232 | 216.0853 | 0.96872 | 0.97887 | 0.61363 | 0.95808 | 0.51097
612 | 102.969 | -174.11 | 216.0854 | 0.96872 | 0.96593 | 0.61863 | 0.95746 | 0.50679
613 | 113.698 | -167.301 | 216.0853 | 0.96872 | 0.95543 | 0.62424 | 0.95685 | 0.50432
614 | 123.978 | -159.832 | 216.0852 | 0.96872 | 0.94782 | 0.63045 | 0.95628 | 0.50395
615 | 133.77 | -151.732 | 216.0857 | 0.96872 | 0.9403 | 0.63723 | 0.9558 | 0.50405
616 | 143.033 | -143.033 | 216.0853 | 0.96872 | 0.93639 | 0.64457 | 0.9554 | 0.50678
617 | 151.732 | -133.77 | 216.0857 | 0.96872 | 0.93665 | 0.65244 | 0.9551 | 0.51256
618 | 159.832 | -123.978 | 216.0852 | 0.96872 | 0.93936 | 0.6608 | 0.95488 | 0.52053
619 | 167.301 | -113.698 | 216.0853 | 0.96872 | 0.94523 | 0.6696 | 0.95472 | 0.53117
620 | 174.11 | -102.969 | 216.0854 | 0.96872 | 0.95388 | 0.6788 | 0.95458 | 0.54427
621 | 180.232 | -91.833 | 216.0853 | 0.96872 | 0.96222 | 0.68836 | 0.95445 | 0.55766
622 | 185.643 | -80.335 | 216.0857 | 0.96872 | 0.97226 | 0.69821 | 0.95428 | 0.57264
623 | 190.321 | -68.52 | 216.0858 | 0.96872 | 0.98043 | 0.70831 | 0.95405 | 0.58671
624 | 194.247 | -56.434 | 216.0849 | 0.96872 | 0.98714 | 0.71861 | 0.95375 | 0.59996
625 | 197.408 | -44.126 | 216.0857 | 0.96872 | 0.99317 | 0.72904 | 0.95337 | 0.61291
626 | 199.789 | -31.643 | 216.0855 | 0.96872 | 0.997 | 0.73956 | 0.95292 | 0.6243
627 | 201.381 | -19.036 | 216.0849 | 0.96872 | 0.99909 | 0.75012 | 0.95241 | 0.63443
628 | 202.179 | -6.354 | 216.085 | 0.96872 | 0.99807 | 0.76068 | 0.95183 | 0.6422
629 | 215.363 | 13.154 | 228.7581 | 0.96734 | 0.99382 | 0.77183 | 0.95019 | 0.64624
630 | 214.161 | 26.259 | 228.7585 | 0.96734 | 0.98906 | 0.78201 | 0.94953 | 0.65062
631 | 212.161 | 39.266 | 228.7578 | 0.96734 | 0.98305 | 0.79204 | 0.94884 | 0.65387
632 | 209.373 | 52.127 | 228.7581 | 0.96734 | 0.97494 | 0.80189 | 0.94812 | 0.65536
633 | 205.806 | 64.794 | 228.7583 | 0.96734 | 0.96541 | 0.81151 | 0.94739 | 0.65556
634 | 201.473 | 77.221 | 228.7585 | 0.96734 | 0.95372 | 0.82087 | 0.94664 | 0.65404
635 | 196.39 | 89.36 | 228.758 | 0.96734 | 0.93942 | 0.82995 | 0.94589 | 0.65085
636 | 190.577 | 101.166 | 228.7578 | 0.96734 | 0.92152 | 0.83872 | 0.94514 | 0.64511
637 | 184.055 | 112.596 | 228.7577 | 0.96734 | 0.90273 | 0.84714 | 0.94438 | 0.63828
638 | 176.849 | 123.608 | 228.7586 | 0.96734 | 0.88317 | 0.8552 | 0.94364 | 0.63048
639 | 168.984 | 134.159 | 228.758 | 0.96734 | 0.8637 | 0.86288 | 0.9429 | 0.62237
640 | 160.491 | 144.212 | 228.7585 | 0.96734 | 0.84789 | 0.87014 | 0.94218 | 0.61611
641 | 151.401 | 153.727 | 228.7581 | 0.96734 | 0.83337 | 0.87697 | 0.94149 | 0.61012
642 | 141.747 | 162.672 | 228.7584 | 0.96734 | 0.82049 | 0.88336 | 0.94082 | 0.60464
643 | 131.567 | 171.01 | 228.7582 | 0.96734 | 0.80999 | 0.88929 | 0.94019 | 0.60039
644 | 120.896 | 178.713 | 228.7579 | 0.96734 | 0.80367 | 0.89473 | 0.9396 | 0.59891
645 | 109.776 | 185.751 | 228.758 | 0.96734 | 0.80177 | 0.89969 | 0.93905 | 0.6005
646 | 98.248 | 192.098 | 228.7582 | 0.96734 | 0.8081 | 0.90414 | 0.93854 | 0.60793
647 | 86.354 | 197.73 | 228.7579 | 0.96734 | 0.81745 | 0.90807 | 0.93809 | 0.61757
648 | 74.139 | 202.627 | 228.7582 | 0.96734 | 0.82805 | 0.91148 | 0.93769 | 0.62797
649 | 61.648 | 206.77 | 228.7582 | 0.96734 | 0.84036 | 0.91436 | 0.93735 | 0.63939
650 | 48.928 | 210.144 | 228.7585 | 0.96734 | 0.85483 | 0.91669 | 0.93707 | 0.65215
651 | 36.026 | 212.736 | 228.7586 | 0.96734 | 0.87069 | 0.91849 | 0.93686 | 0.66563
652 | 22.99 | 214.536 | 228.758 | 0.96734 | 0.88655 | 0.91973 | 0.93671 | 0.67872
653 | 9.868 | 215.539 | 228.7585 | 0.96734 | 0.90049 | 0.92042 | 0.93662 | 0.68992
654 | -3.29 | 215.739 | 228.7578 | 0.96734 | 0.914 | 0.92056 | 0.93661 | 0.70037
655 | -16.437 | 215.138 | 228.7587 | 0.96734 | 0.92658 | 0.92015 | 0.93666 | 0.70967
656 | -29.522 | 213.735 | 228.7579 | 0.96734 | 0.93869 | 0.91918 | 0.93677 | 0.71818
657 | -42.497 | 211.538 | 228.7582 | 0.96734 | 0.95048 | 0.91766 | 0.93696 | 0.72606
658 | -55.314 | 208.554 | 228.7584 | 0.96734 | 0.96255 | 0.91559 | 0.9372 | 0.73376
659 | -67.925 | 204.794 | 228.7584 | 0.96734 | 0.97398 | 0.91299 | 0.93751 | 0.74065
660 | -80.284 | 200.272 | 228.7584 | 0.96734 | 0.98243 | 0.90984 | 0.93788 | 0.74488
661 | -92.344 | 195.005 | 228.7583 | 0.96734 | 0.98668 | 0.90617 | 0.93831 | 0.74549
662 | -104.061 | 189.012 | 228.758 | 0.96734 | 0.98607 | 0.90198 | 0.93879 | 0.74212
663 | -115.39 | 182.317 | 228.7583 | 0.96734 | 0.98296 | 0.89727 | 0.93932 | 0.73651
664 | -126.29 | 174.943 | 228.758 | 0.96734 | 0.97884 | 0.89207 | 0.93989 | 0.72976
665 | -136.721 | 166.919 | 228.7588 | 0.96734 | 0.97376 | 0.88638 | 0.9405 | 0.72186
666 | -146.642 | 158.273 | 228.758 | 0.96734 | 0.96865 | 0.88023 | 0.94115 | 0.71354
667 | -156.018 | 149.039 | 228.758 | 0.96734 | 0.9616 | 0.87361 | 0.94183 | 0.70326
668 | -164.814 | 139.25 | 228.758 | 0.96734 | 0.95345 | 0.86656 | 0.94254 | 0.69171
669 | -172.997 | 128.943 | 228.7581 | 0.96734 | 0.94778 | 0.85909 | 0.94327 | 0.68117
670 | -180.536 | 118.157 | 228.7582 | 0.96734 | 0.94178 | 0.85122 | 0.94401 | 0.66998
671 | -187.404 | 106.931 | 228.7586 | 0.96734 | 0.93379 | 0.84297 | 0.94476 | 0.65708
672 | -193.574 | 95.307 | 228.7582 | 0.96734 | 0.92441 | 0.83437 | 0.94551 | 0.64306
673 | -199.024 | 83.329 | 228.7581 | 0.96734 | 0.91531 | 0.82545 | 0.94627 | 0.62914
674 | -203.734 | 71.041 | 228.7583 | 0.96734 | 0.90699 | 0.81622 | 0.94702 | 0.61578
675 | -207.686 | 58.488 | 228.7582 | 0.96734 | 0.89972 | 0.80673 | 0.94776 | 0.60337
676 | -210.865 | 45.718 | 228.7579 | 0.96734 | 0.89258 | 0.79699 | 0.94848 | 0.59105
677 | -213.26 | 32.778 | 228.758 | 0.96734 | 0.88613 | 0.78705 | 0.94918 | 0.57926
678 | -214.862 | 19.715 | 228.7583 | 0.96734 | 0.88163 | 0.77694 | 0.94986 | 0.56872
679 | -215.664 | 6.58 | 228.7581 | 0.96734 | 0.87959 | 0.76669 | 0.95051 | 0.55985
680 | -215.664 | -6.58 | 228.7581 | 0.96734 | 0.87846 | 0.75635 | 0.95112 | 0.5515
681 | -214.862 | -19.715 | 228.7583 | 0.96734 | 0.8792 | 0.74595 | 0.95168 | 0.54446
682 | -213.26 | -32.778 | 228.758 | 0.96734 | 0.88407 | 0.73554 | 0.95219 | 0.54035
683 | -210.865 | -45.718 | 228.7579 | 0.96734 | 0.8936 | 0.72517 | 0.95264 | 0.53946
684 | -207.686 | -58.488 | 228.7582 | 0.96734 | 0.9057 | 0.71487 | 0.95302 | 0.54034
685 | -203.734 | -71.041 | 228.7583 | 0.96734 | 0.91971 | 0.70469 | 0.95333 | 0.54238
686 | -199.024 | -83.329 | 228.7581 | 0.96734 | 0.93526 | 0.6947 | 0.95356 | 0.54464
687 | -193.574 | -95.307 | 228.7582 | 0.96734 | 0.94783 | 0.68492 | 0.95373 | 0.54515
688 | -187.404 | -106.931 | 228.7586 | 0.96734 | 0.95859 | 0.67543 | 0.95386 | 0.54447
689 | -180.536 | -118.157 | 228.7582 | 0.96734 | 0.96778 | 0.66625 | 0.95398 | 0.54286
690 | -172.997 | -128.943 | 228.7581 | 0.96734 | 0.97281 | 0.65745 | 0.95412 | 0.53913
691 | -164.814 | -139.25 | 228.758 | 0.96734 | 0.97567 | 0.64907 | 0.9543 | 0.53452
692 | -156.018 | -149.039 | 228.758 | 0.96734 | 0.97647 | 0.64114 | 0.95456 | 0.52903
693 | -146.642 | -158.273 | 228.758 | 0.96734 | 0.97814 | 0.63371 | 0.95492 | 0.52446
694 | -136.721 | -166.919 | 228.7588 | 0.96734 | 0.98305 | 0.62681 | 0.95537 | 0.52226
695 | -126.29 | -174.943 | 228.758 | 0.96734 | 0.98857 | 0.62045 | 0.9559 | 0.52076
696 | -115.39 | -182.317 | 228.7583 | 0.96734 | 0.99346 | 0.61466 | 0.95649 | 0.51919
697 | -104.061 | -189.012 | 228.758 | 0.96734 | 0.99742 | 0.60944 | 0.95711 | 0.51739
698 | -92.344 | -195.005 | 228.7583 | 0.96734 | 0.99932 | 0.60481 | 0.95772 | 0.51478
699 | -80.284 | -200.272 | 228.7584 | 0.96734 | 0.99998 | 0.60078 | 0.95829 | 0.51196
700 | -67.925 | -204.794 | 228.7584 | 0.96734 | 0.99959 | 0.59734 | 0.9588 | 0.50914
701 | -55.314 | -208.554 | 228.7584 | 0.96734 | 0.99876 | 0.5945 | 0.95922 | 0.5066
702 | -42.497 | -211.538 | 228.7582 | 0.96734 | 0.99983 | 0.59225 | 0.95955 | 0.50521
703 | -29.522 | -213.735 | 228.7579 | 0.96734 | 1 | 0.59061 | 0.95979 | 0.50398
704 | -16.437 | -215.138 | 228.7587 | 0.96734 | 0.99857 | 0.58956 | 0.95993 | 0.50245
705 | -3.29 | -215.739 | 228.7578 | 0.96734 | 0.99188 | 0.58911 | 0.96 | 0.49865
706 | 9.868 | -215.539 | 228.7585 | 0.96734 | 0.98471 | 0.58926 | 0.95997 | 0.49489
707 | 22.99 | -214.536 | 228.758 | 0.96734 | 0.97754 | 0.59001 | 0.95987 | 0.49145
708 | 36.026 | -212.736 | 228.7586 | 0.96734 | 0.96979 | 0.59135 | 0.95968 | 0.48795
709 | 48.928 | -210.144 | 228.7585 | 0.96734 | 0.96064 | 0.5933 | 0.9594 | 0.48414
710 | 61.648 | -206.77 | 228.7582 | 0.96734 | 0.95495 | 0.59584 | 0.95902 | 0.48246
711 | 74.139 | -202.627 | 228.7582 | 0.96734 | 0.95204 | 0.59898 | 0.95856 | 0.48244
712 | 86.354 | -197.73 | 228.7579 | 0.96734 | 0.94939 | 0.60272 | 0.95801 | 0.48326
713 | 98.248 | -192.098 | 228.7582 | 0.96734 | 0.94796 | 0.60705 | 0.95742 | 0.48524
714 | 109.776 | -185.751 | 228.758 | 0.96734 | 0.94762 | 0.61198 | 0.9568 | 0.48838
715 | 120.896 | -178.713 | 228.7579 | 0.96734 | 0.94706 | 0.61748 | 0.95619 | 0.49189
716 | 131.567 | -171.01 | 228.7582 | 0.96734 | 0.94471 | 0.62356 | 0.95562 | 0.49477
717 | 141.747 | -162.672 | 228.7584 | 0.96734 | 0.94281 | 0.63019 | 0.95513 | 0.49828
718 | 151.401 | -153.727 | 228.7581 | 0.96734 | 0.94369 | 0.63737 | 0.95473 | 0.50401
719 | 160.491 | -144.212 | 228.7585 | 0.96734 | 0.94638 | 0.64505 | 0.95442 | 0.51149
720 | 168.984 | -134.159 | 228.758 | 0.96734 | 0.95304 | 0.65321 | 0.9542 | 0.52209
721 | 176.849 | -123.608 | 228.7586 | 0.96734 | 0.96149 | 0.6618 | 0.95404 | 0.53448
722 | 184.055 | -112.596 | 228.7577 | 0.96734 | 0.9698 | 0.6708 | 0.95392 | 0.54737
723 | 190.577 | -101.166 | 228.7578 | 0.96734 | 0.97704 | 0.68014 | 0.9538 | 0.56
724 | 196.39 | -89.36 | 228.758 | 0.96734 | 0.9838 | 0.68978 | 0.95365 | 0.57269
725 | 201.473 | -77.221 | 228.7585 | 0.96734 | 0.98937 | 0.69967 | 0.95345 | 0.58509
726 | 205.806 | -64.794 | 228.7583 | 0.96734 | 0.99201 | 0.70976 | 0.95318 | 0.59545
727 | 209.373 | -52.127 | 228.7581 | 0.96734 | 0.99574 | 0.72 | 0.95284 | 0.60605
728 | 212.161 | -39.266 | 228.7578 | 0.96734 | 0.99773 | 0.73035 | 0.95243 | 0.61588
729 | 214.161 | -26.259 | 228.7585 | 0.96734 | 0.99941 | 0.74075 | 0.95195 | 0.62549
730 | 215.363 | -13.154 | 228.7581 | 0.96734 | 0.99931 | 0.75115 | 0.95141 | 0.6338
731 | 215.765 | 0 | 228.7587 | 0.96734 | 0.99742 | 0.76153 | 0.95082 | 0.64072
732 | 229.134 | 7.274 | 241.5187 | 0.96596 | 0.99694 | 0.76298 | 0.94959 | 0.63967
733 | 228.212 | 21.792 | 241.5194 | 0.96596 | 0.99407 | 0.77376 | 0.9489 | 0.64604
734 | 226.37 | 36.222 | 241.519 | 0.96596 | 0.98869 | 0.7844 | 0.94819 | 0.65022
735 | 223.617 | 50.506 | 241.519 | 0.96596 | 0.97833 | 0.79484 | 0.94744 | 0.65021
736 | 219.964 | 64.587 | 241.5194 | 0.96596 | 0.96504 | 0.80505 | 0.94668 | 0.6479
737 | 215.424 | 78.408 | 241.5188 | 0.96596 | 0.9493 | 0.81499 | 0.9459 | 0.64376
738 | 210.018 | 91.913 | 241.5193 | 0.96596 | 0.93211 | 0.82462 | 0.94511 | 0.63841
739 | 203.765 | 105.048 | 241.5186 | 0.96596 | 0.90782 | 0.83392 | 0.94431 | 0.62831
740 | 196.693 | 117.76 | 241.5193 | 0.96596 | 0.87973 | 0.84285 | 0.94352 | 0.61501
741 | 188.828 | 129.998 | 241.5191 | 0.96596 | 0.84864 | 0.85138 | 0.94273 | 0.59928
742 | 180.203 | 141.713 | 241.5196 | 0.96596 | 0.8179 | 0.85949 | 0.94195 | 0.58332
743 | 170.852 | 152.857 | 241.5195 | 0.96596 | 0.79052 | 0.86716 | 0.94119 | 0.5687
744 | 160.813 | 163.385 | 241.5191 | 0.96596 | 0.77393 | 0.87435 | 0.94046 | 0.56129
745 | 150.127 | 173.255 | 241.519 | 0.96596 | 0.77335 | 0.88105 | 0.93976 | 0.56589
746 | 138.836 | 182.428 | 241.519 | 0.96596 | 0.78698 | 0.88725 | 0.93909 | 0.58067
747 | 126.986 | 190.866 | 241.5187 | 0.96596 | 0.81066 | 0.89292 | 0.93847 | 0.60226
748 | 114.625 | 198.536 | 241.519 | 0.96596 | 0.83987 | 0.89805 | 0.93789 | 0.6274
749 | 101.802 | 205.406 | 241.5187 | 0.96596 | 0.86915 | 0.90262 | 0.93737 | 0.65229
750 | 88.57 | 211.45 | 241.5197 | 0.96596 | 0.8933 | 0.90663 | 0.9369 | 0.67299
751 | 74.98 | 216.641 | 241.5188 | 0.96596 | 0.91557 | 0.91006 | 0.9365 | 0.69211
752 | 61.089 | 220.961 | 241.5194 | 0.96596 | 0.93737 | 0.91291 | 0.93616 | 0.71067
753 | 46.952 | 224.39 | 241.5189 | 0.96596 | 0.95662 | 0.91517 | 0.93589 | 0.72708
754 | 32.626 | 226.916 | 241.5188 | 0.96596 | 0.97498 | 0.91683 | 0.93569 | 0.74259
755 | 18.168 | 228.529 | 241.5193 | 0.96596 | 0.98858 | 0.91789 | 0.93556 | 0.75398
756 | 3.637 | 229.221 | 241.5191 | 0.96596 | 0.99222 | 0.91834 | 0.9355 | 0.75713
757 | -10.908 | 228.99 | 241.519 | 0.96596 | 0.99106 | 0.91819 | 0.93552 | 0.75614
758 | -25.41 | 227.837 | 241.5189 | 0.96596 | 0.98235 | 0.91743 | 0.93561 | 0.74879
759 | -39.809 | 225.767 | 241.5191 | 0.96596 | 0.9662 | 0.91607 | 0.93578 | 0.73517
760 | -54.048 | 222.788 | 241.5195 | 0.96596 | 0.94724 | 0.91412 | 0.93601 | 0.71909
761 | -68.069 | 218.911 | 241.519 | 0.96596 | 0.9265 | 0.91156 | 0.93632 | 0.70145
762 | -81.816 | 214.153 | 241.5189 | 0.96596 | 0.90451 | 0.90842 | 0.93669 | 0.68263
763 | -95.234 | 208.533 | 241.5192 | 0.96596 | 0.88175 | 0.9047 | 0.93713 | 0.66307
764 | -108.268 | 202.073 | 241.5191 | 0.96596 | 0.85497 | 0.9004 | 0.93762 | 0.64022
765 | -120.866 | 194.799 | 241.5186 | 0.96596 | 0.82501 | 0.89555 | 0.93817 | 0.61469
766 | -132.978 | 186.741 | 241.5188 | 0.96596 | 0.79773 | 0.89015 | 0.93877 | 0.59075
767 | -144.554 | 177.931 | 241.5187 | 0.96596 | 0.77851 | 0.88421 | 0.93942 | 0.57211
768 | -155.548 | 168.405 | 241.519 | 0.96596 | 0.77186 | 0.87776 | 0.9401 | 0.56227
769 | -165.916 | 158.2 | 241.5189 | 0.96596 | 0.7805 | 0.87081 | 0.94082 | 0.56374
770 | -175.616 | 147.359 | 241.5195 | 0.96596 | 0.80315 | 0.86338 | 0.94157 | 0.57541
771 | -184.608 | 135.924 | 241.519 | 0.96596 | 0.83276 | 0.85549 | 0.94234 | 0.59108
772 | -192.857 | 123.942 | 241.519 | 0.96596 | 0.86445 | 0.84717 | 0.94312 | 0.60733
773 | -200.33 | 111.46 | 241.519 | 0.96596 | 0.89447 | 0.83843 | 0.94391 | 0.62222
774 | -206.996 | 98.53 | 241.5192 | 0.96596 | 0.92026 | 0.82932 | 0.94471 | 0.6336
775 | -212.828 | 85.204 | 241.5191 | 0.96596 | 0.94088 | 0.81985 | 0.9455 | 0.6412
776 | -217.804 | 71.534 | 241.5196 | 0.96596 | 0.95823 | 0.81006 | 0.94629 | 0.64659
777 | -221.902 | 57.576 | 241.5191 | 0.96596 | 0.97156 | 0.79998 | 0.94706 | 0.64897
778 | -225.107 | 43.386 | 241.5192 | 0.96596 | 0.98379 | 0.78965 | 0.94782 | 0.65046
779 | -227.405 | 29.021 | 241.5186 | 0.96596 | 0.99192 | 0.7791 | 0.94855 | 0.64858
780 | -228.788 | 14.54 | 241.5189 | 0.96596 | 0.99552 | 0.76839 | 0.94925 | 0.64289
781 | -229.25 | 0 | 241.5193 | 0.96596 | 0.99824 | 0.75754 | 0.94991 | 0.63633
782 | -228.788 | -14.54 | 241.5189 | 0.96596 | 0.99762 | 0.74661 | 0.95053 | 0.62714
783 | -227.405 | -29.021 | 241.5186 | 0.96596 | 0.99203 | 0.73564 | 0.9511 | 0.61409
784 | -225.107 | -43.386 | 241.5192 | 0.96596 | 0.98469 | 0.72468 | 0.9516 | 0.59992
785 | -221.902 | -57.576 | 241.5191 | 0.96596 | 0.97593 | 0.71378 | 0.95203 | 0.58495
786 | -217.804 | -71.534 | 241.5196 | 0.96596 | 0.96394 | 0.70301 | 0.95238 | 0.56855
787 | -212.828 | -85.204 | 241.5191 | 0.96596 | 0.94751 | 0.69241 | 0.95265 | 0.54998
788 | -206.996 | -98.53 | 241.5192 | 0.96596 | 0.93114 | 0.68204 | 0.95284 | 0.53083
789 | -200.33 | -111.46 | 241.519 | 0.96596 | 0.91335 | 0.67196 | 0.95298 | 0.51137
790 | -192.857 | -123.942 | 241.519 | 0.96596 | 0.89872 | 0.66222 | 0.95309 | 0.49395
791 | -184.608 | -135.924 | 241.519 | 0.96596 | 0.89312 | 0.65289 | 0.95323 | 0.48231
792 | -175.616 | -147.359 | 241.5195 | 0.96596 | 0.89589 | 0.64402 | 0.95341 | 0.47745
793 | -165.916 | -158.2 | 241.5189 | 0.96596 | 0.90509 | 0.63565 | 0.95368 | 0.47723
794 | -155.548 | -168.405 | 241.519 | 0.96596 | 0.91858 | 0.62782 | 0.95405 | 0.47981
795 | -144.554 | -177.931 | 241.5187 | 0.96596 | 0.93336 | 0.62057 | 0.95454 | 0.48384
796 | -132.978 | -186.741 | 241.5188 | 0.96596 | 0.95118 | 0.61393 | 0.95511 | 0.48986
797 | -120.866 | -194.799 | 241.5186 | 0.96596 | 0.96615 | 0.60791 | 0.95576 | 0.49477
798 | -108.268 | -202.073 | 241.5191 | 0.96596 | 0.98096 | 0.60253 | 0.95642 | 0.49985
799 | -95.234 | -208.533 | 241.5192 | 0.96596 | 0.98992 | 0.5978 | 0.95707 | 0.50201
800 | -81.816 | -214.153 | 241.5189 | 0.96596 | 0.99592 | 0.59372 | 0.95766 | 0.50284
801 | -68.069 | -218.911 | 241.519 | 0.96596 | 0.99886 | 0.59029 | 0.95817 | 0.50169
802 | -54.048 | -222.788 | 241.5195 | 0.96596 | 0.99982 | 0.58751 | 0.95858 | 0.4999
803 | -39.809 | -225.767 | 241.5191 | 0.96596 | 0.99994 | 0.58539 | 0.95888 | 0.49831
804 | -25.41 | -227.837 | 241.5189 | 0.96596 | 0.99922 | 0.58392 | 0.95909 | 0.49686
805 | -10.908 | -228.99 | 241.519 | 0.96596 | 0.99846 | 0.5831 | 0.9592 | 0.49593
806 | 3.637 | -229.221 | 241.5191 | 0.96596 | 0.99788 | 0.58294 | 0.95923 | 0.49558
807 | 18.168 | -228.529 | 241.5193 | 0.96596 | 0.999 | 0.58343 | 0.95916 | 0.49639
808 | 32.626 | -226.916 | 241.5188 | 0.96596 | 0.99953 | 0.58457 | 0.959 | 0.4975
809 | 46.952 | -224.39 | 241.5189 | 0.96596 | 0.9999 | 0.58637 | 0.95874 | 0.49905
810 | 61.089 | -220.961 | 241.5194 | 0.96596 | 0.99973 | 0.58882 | 0.95838 | 0.50087
811 | 74.98 | -216.641 | 241.5188 | 0.96596 | 0.99761 | 0.59192 | 0.95792 | 0.50247
812 | 88.57 | -211.45 | 241.5197 | 0.96596 | 0.99356 | 0.59568 | 0.95737 | 0.50269
813 | 101.802 | -205.406 | 241.5187 | 0.96596 | 0.98588 | 0.60009 | 0.95675 | 0.50115
814 | 114.625 | -198.536 | 241.519 | 0.96596 | 0.97405 | 0.60514 | 0.95609 | 0.49756
815 | 126.986 | -190.866 | 241.5187 | 0.96596 | 0.95894 | 0.61084 | 0.95543 | 0.49242
816 | 138.836 | -182.428 | 241.519 | 0.96596 | 0.94199 | 0.61717 | 0.95482 | 0.48668
817 | 150.127 | -173.255 | 241.519 | 0.96596 | 0.9257 | 0.62412 | 0.95428 | 0.48161
818 | 160.813 | -163.385 | 241.5191 | 0.96596 | 0.91138 | 0.63166 | 0.95385 | 0.4782
819 | 170.852 | -152.857 | 241.5195 | 0.96596 | 0.89993 | 0.63977 | 0.95353 | 0.47698
820 | 180.203 | -141.713 | 241.5196 | 0.96596 | 0.89338 | 0.6484 | 0.95331 | 0.479
821 | 188.828 | -129.998 | 241.5191 | 0.96596 | 0.89493 | 0.65751 | 0.95316 | 0.48749
822 | 196.693 | -117.76 | 241.5193 | 0.96596 | 0.90536 | 0.66704 | 0.95304 | 0.50222
823 | 203.765 | -105.048 | 241.5186 | 0.96596 | 0.92178 | 0.67696 | 0.95291 | 0.52082
824 | 210.018 | -91.913 | 241.5193 | 0.96596 | 0.93964 | 0.68719 | 0.95275 | 0.5406
825 | 215.424 | -78.408 | 241.5188 | 0.96596 | 0.95571 | 0.69768 | 0.95252 | 0.55933
826 | 219.964 | -64.587 | 241.5194 | 0.96596 | 0.97104 | 0.70838 | 0.95221 | 0.57721
827 | 223.617 | -50.506 | 241.519 | 0.96596 | 0.98042 | 0.71922 | 0.95182 | 0.59248
828 | 226.37 | -36.222 | 241.519 | 0.96596 | 0.98865 | 0.73015 | 0.95136 | 0.60719
829 | 228.212 | -21.792 | 241.5194 | 0.96596 | 0.99491 | 0.74112 | 0.95082 | 0.62068
830 | 229.134 | -7.274 | 241.5187 | 0.96596 | 0.99871 | 0.75208 | 0.95023 | 0.63234
831 | 242.266 | 15.091 | 254.3552 | 0.96457 | 0.99597 | 0.76466 | 0.94817 | 0.63839
832 | 240.859 | 30.123 | 254.355 | 0.96457 | 0.99371 | 0.77529 | 0.94747 | 0.64509
833 | 238.52 | 45.039 | 254.3547 | 0.96457 | 0.99122 | 0.78574 | 0.94674 | 0.65142
834 | 235.259 | 59.781 | 254.3552 | 0.96457 | 0.98757 | 0.79599 | 0.946 | 0.65667
835 | 231.087 | 74.291 | 254.3548 | 0.96457 | 0.98069 | 0.80599 | 0.94523 | 0.65922
836 | 226.021 | 88.514 | 254.3545 | 0.96457 | 0.97139 | 0.81572 | 0.94445 | 0.65971
837 | 220.081 | 102.394 | 254.3544 | 0.96457 | 0.96228 | 0.82514 | 0.94366 | 0.66025
838 | 213.29 | 115.878 | 254.3547 | 0.96457 | 0.95207 | 0.83422 | 0.94287 | 0.66007
839 | 205.673 | 128.914 | 254.3545 | 0.96457 | 0.93989 | 0.84293 | 0.94208 | 0.65836
840 | 197.261 | 141.452 | 254.3552 | 0.96457 | 0.92562 | 0.85124 | 0.94129 | 0.65486
841 | 188.085 | 153.442 | 254.3549 | 0.96457 | 0.91105 | 0.85914 | 0.94052 | 0.6506
842 | 178.182 | 164.838 | 254.3549 | 0.96457 | 0.89811 | 0.86659 | 0.93977 | 0.64681
843 | 167.589 | 175.597 | 254.3548 | 0.96457 | 0.88592 | 0.87359 | 0.93905 | 0.64299
844 | 156.348 | 185.676 | 254.3546 | 0.96457 | 0.87192 | 0.88011 | 0.93836 | 0.63724
845 | 144.502 | 195.037 | 254.3546 | 0.96457 | 0.85605 | 0.88612 | 0.9377 | 0.62972
846 | 132.097 | 203.643 | 254.3543 | 0.96457 | 0.8404 | 0.89163 | 0.93709 | 0.62186
847 | 119.181 | 211.462 | 254.3547 | 0.96457 | 0.82506 | 0.89661 | 0.93653 | 0.61375
848 | 105.804 | 218.462 | 254.3543 | 0.96457 | 0.80875 | 0.90105 | 0.93601 | 0.60446
849 | 92.018 | 224.617 | 254.3543 | 0.96457 | 0.79273 | 0.90493 | 0.93556 | 0.59485
850 | 77.876 | 229.904 | 254.3551 | 0.96457 | 0.77721 | 0.90826 | 0.93516 | 0.58512
851 | 63.432 | 234.3 | 254.3543 | 0.96457 | 0.76244 | 0.91102 | 0.93483 | 0.57544
852 | 48.743 | 237.791 | 254.3549 | 0.96457 | 0.7488 | 0.91321 | 0.93457 | 0.56613
853 | 33.865 | 240.361 | 254.3546 | 0.96457 | 0.7393 | 0.91482 | 0.93437 | 0.55961
854 | 18.857 | 242.002 | 254.3552 | 0.96457 | 0.73334 | 0.91585 | 0.93424 | 0.55547
855 | 3.775 | 242.706 | 254.355 | 0.96457 | 0.73071 | 0.91629 | 0.93419 | 0.55362
856 | -11.321 | 242.471 | 254.3548 | 0.96457 | 0.73137 | 0.91614 | 0.93421 | 0.55407
857 | -26.374 | 241.298 | 254.3547 | 0.96457 | 0.73593 | 0.91541 | 0.9343 | 0.55728
858 | -41.324 | 239.192 | 254.355 | 0.96457 | 0.74354 | 0.91409 | 0.93446 | 0.56253
859 | -56.115 | 236.16 | 254.3549 | 0.96457 | 0.75532 | 0.91219 | 0.93469 | 0.57061
860 | -70.688 | 232.214 | 254.3543 | 0.96457 | 0.76977 | 0.90972 | 0.93499 | 0.58031
861 | -84.988 | 227.371 | 254.3551 | 0.96457 | 0.78494 | 0.90667 | 0.93535 | 0.59002
862 | -98.959 | 221.647 | 254.3546 | 0.96457 | 0.80067 | 0.90306 | 0.93578 | 0.59967
863 | -112.547 | 215.066 | 254.3545 | 0.96457 | 0.81693 | 0.89889 | 0.93626 | 0.60918
864 | -125.7 | 207.653 | 254.3546 | 0.96457 | 0.8327 | 0.89418 | 0.9368 | 0.61784
865 | -138.367 | 199.437 | 254.3552 | 0.96457 | 0.8482 | 0.88894 | 0.93739 | 0.62583
866 | -150.498 | 190.449 | 254.355 | 0.96457 | 0.86399 | 0.88318 | 0.93803 | 0.63355
867 | -162.047 | 180.724 | 254.3549 | 0.96457 | 0.87926 | 0.87691 | 0.9387 | 0.64043
868 | -172.969 | 170.3 | 254.3548 | 0.96457 | 0.89204 | 0.87015 | 0.93941 | 0.64499
869 | -183.222 | 159.217 | 254.3548 | 0.96457 | 0.90435 | 0.86292 | 0.94015 | 0.64863
870 | -192.766 | 147.518 | 254.3547 | 0.96457 | 0.9185 | 0.85524 | 0.94091 | 0.6529
871 | -201.564 | 135.248 | 254.3542 | 0.96457 | 0.9329 | 0.84713 | 0.94168 | 0.65676
872 | -209.583 | 122.456 | 254.3551 | 0.96457 | 0.9463 | 0.83862 | 0.94247 | 0.65948
873 | -216.79 | 109.189 | 254.3544 | 0.96457 | 0.95735 | 0.82972 | 0.94326 | 0.66027
874 | -223.159 | 95.5 | 254.3545 | 0.96457 | 0.96674 | 0.82047 | 0.94405 | 0.65989
875 | -228.665 | 81.442 | 254.355 | 0.96457 | 0.97622 | 0.81089 | 0.94484 | 0.65963
876 | -233.286 | 67.068 | 254.355 | 0.96457 | 0.98463 | 0.80102 | 0.94561 | 0.65837
877 | -237.004 | 52.435 | 254.3547 | 0.96457 | 0.98967 | 0.79089 | 0.94637 | 0.65427
878 | -239.805 | 37.599 | 254.3543 | 0.96457 | 0.99249 | 0.78054 | 0.94711 | 0.64829
879 | -241.679 | 22.618 | 254.3547 | 0.96457 | 0.99489 | 0.76999 | 0.94782 | 0.6418
880 | -242.618 | 7.549 | 254.355 | 0.96457 | 0.99686 | 0.7593 | 0.9485 | 0.63482
881 | -242.618 | -7.549 | 254.355 | 0.96457 | 0.99853 | 0.7485 | 0.94914 | 0.62751
882 | -241.679 | -22.618 | 254.3547 | 0.96457 | 0.99971 | 0.73764 | 0.94973 | 0.61971
883 | -239.805 | -37.599 | 254.3543 | 0.96457 | 0.99985 | 0.72676 | 0.95027 | 0.61108
884 | -237.004 | -52.435 | 254.3547 | 0.96457 | 0.9992 | 0.71592 | 0.95074 | 0.60189
885 | -233.286 | -67.068 | 254.355 | 0.96457 | 0.99887 | 0.70515 | 0.95114 | 0.59297
886 | -228.665 | -81.442 | 254.355 | 0.96457 | 0.99927 | 0.69453 | 0.95146 | 0.58461
887 | -223.159 | -95.5 | 254.3545 | 0.96457 | 0.99912 | 0.68409 | 0.9517 | 0.57622
888 | -216.79 | -109.189 | 254.3544 | 0.96457 | 0.99809 | 0.6739 | 0.95187 | 0.56723
889 | -209.583 | -122.456 | 254.3551 | 0.96457 | 0.99514 | 0.66401 | 0.95199 | 0.55681
890 | -201.564 | -135.248 | 254.3542 | 0.96457 | 0.99149 | 0.65447 | 0.95211 | 0.54656
891 | -192.766 | -147.518 | 254.3547 | 0.96457 | 0.98682 | 0.64534 | 0.95224 | 0.53603
892 | -183.222 | -159.217 | 254.3548 | 0.96457 | 0.98211 | 0.63668 | 0.95244 | 0.52596
893 | -172.969 | -170.3 | 254.3548 | 0.96457 | 0.97833 | 0.62851 | 0.95273 | 0.51701
894 | -162.047 | -180.724 | 254.3549 | 0.96457 | 0.97781 | 0.62089 | 0.95314 | 0.51058
895 | -150.498 | -190.449 | 254.355 | 0.96457 | 0.97902 | 0.61385 | 0.95365 | 0.5057
896 | -138.367 | -199.437 | 254.3552 | 0.96457 | 0.97732 | 0.6074 | 0.95425 | 0.49963
897 | -125.7 | -207.653 | 254.3546 | 0.96457 | 0.97351 | 0.60156 | 0.95491 | 0.49303
898 | -112.547 | -215.066 | 254.3545 | 0.96457 | 0.96889 | 0.59634 | 0.95558 | 0.48643
899 | -98.959 | -221.647 | 254.3546 | 0.96457 | 0.96297 | 0.59175 | 0.95622 | 0.47974
900 | -84.988 | -227.371 | 254.3551 | 0.96457 | 0.95744 | 0.5878 | 0.9568 | 0.47378
901 | -70.688 | -232.214 | 254.3543 | 0.96457 | 0.95266 | 0.58448 | 0.95729 | 0.4687
902 | -56.115 | -236.16 | 254.3549 | 0.96457 | 0.94825 | 0.58179 | 0.95769 | 0.46435
903 | -41.324 | -239.192 | 254.355 | 0.96457 | 0.94326 | 0.57973 | 0.95799 | 0.46031
904 | -26.374 | -241.298 | 254.3547 | 0.96457 | 0.93911 | 0.57831 | 0.95819 | 0.45721
905 | -11.321 | -242.471 | 254.3548 | 0.96457 | 0.9368 | 0.57752 | 0.9583 | 0.45549
906 | 3.775 | -242.706 | 254.355 | 0.96457 | 0.93632 | 0.57737 | 0.95832 | 0.45513
907 | 18.857 | -242.002 | 254.3552 | 0.96457 | 0.93773 | 0.57784 | 0.95825 | 0.45618
908 | 33.865 | -240.361 | 254.3546 | 0.96457 | 0.94097 | 0.57894 | 0.9581 | 0.4586
909 | 48.743 | -237.791 | 254.3549 | 0.96457 | 0.94569 | 0.58068 | 0.95785 | 0.46224
910 | 63.432 | -234.3 | 254.3543 | 0.96457 | 0.95048 | 0.58305 | 0.9575 | 0.46646
911 | 77.876 | -229.904 | 254.3551 | 0.96457 | 0.95485 | 0.58606 | 0.95706 | 0.47107
912 | 92.018 | -224.617 | 254.3543 | 0.96457 | 0.96004 | 0.5897 | 0.95652 | 0.47661
913 | 105.804 | -218.462 | 254.3543 | 0.96457 | 0.96607 | 0.59397 | 0.9559 | 0.48309
914 | 119.181 | -211.462 | 254.3547 | 0.96457 | 0.97143 | 0.59887 | 0.95524 | 0.48979
915 | 132.097 | -203.643 | 254.3543 | 0.96457 | 0.97546 | 0.6044 | 0.95457 | 0.4963
916 | 144.502 | -195.037 | 254.3546 | 0.96457 | 0.97835 | 0.61055 | 0.95394 | 0.5027
917 | 156.348 | -185.676 | 254.3546 | 0.96457 | 0.97873 | 0.6173 | 0.95338 | 0.50827
918 | 167.589 | -175.597 | 254.3548 | 0.96457 | 0.9778 | 0.62463 | 0.95292 | 0.51357
919 | 178.182 | -164.838 | 254.3549 | 0.96457 | 0.98003 | 0.63253 | 0.95257 | 0.52129
920 | 188.085 | -153.442 | 254.3549 | 0.96457 | 0.98433 | 0.64095 | 0.95233 | 0.53084
921 | 197.261 | -141.452 | 254.3552 | 0.96457 | 0.98929 | 0.64985 | 0.95217 | 0.54134
922 | 205.673 | -128.914 | 254.3545 | 0.96457 | 0.99331 | 0.65919 | 0.95205 | 0.55164
923 | 213.29 | -115.878 | 254.3547 | 0.96457 | 0.9967 | 0.66891 | 0.95194 | 0.56205
924 | 220.081 | -102.394 | 254.3544 | 0.96457 | 0.99875 | 0.67896 | 0.95179 | 0.57185
925 | 226.021 | -88.514 | 254.3545 | 0.96457 | 0.9993 | 0.68928 | 0.95159 | 0.58043
926 | 231.087 | -74.291 | 254.3548 | 0.96457 | 0.99898 | 0.69982 | 0.95131 | 0.58872
927 | 235.259 | -59.781 | 254.3552 | 0.96457 | 0.99895 | 0.71052 | 0.95095 | 0.59736
928 | 238.52 | -45.039 | 254.3547 | 0.96457 | 0.9996 | 0.72133 | 0.95051 | 0.60653
929 | 240.859 | -30.123 | 254.355 | 0.96457 | 0.99999 | 0.7322 | 0.95001 | 0.61555
930 | 242.266 | -15.091 | 254.3552 | 0.96457 | 0.9993 | 0.74308 | 0.94944 | 0.62375
931 | 242.735 | 0 | 254.3546 | 0.96457 | 0.99771 | 0.75391 | 0.94883 | 0.63119
932 | 256.121 | 7.122 | 267.254 | 0.96319 | 0.99705 | 0.75547 | 0.94727 | 0.63003
933 | 255.33 | 21.345 | 267.2546 | 0.96319 | 0.96958 | 0.76513 | 0.94666 | 0.61789
934 | 253.749 | 35.502 | 267.2545 | 0.96319 | 0.89644 | 0.77468 | 0.94602 | 0.57644
935 | 251.384 | 49.549 | 267.2546 | 0.96319 | 0.79631 | 0.78408 | 0.94536 | 0.51722
936 | 248.241 | 63.443 | 267.2538 | 0.96319 | 0.75513 | 0.79331 | 0.94468 | 0.49096
937 | 244.332 | 77.141 | 267.2543 | 0.96319 | 0.82476 | 0.80234 | 0.94398 | 0.5425
938 | 239.667 | 90.601 | 267.2542 | 0.96319 | 0.90519 | 0.81115 | 0.94327 | 0.60473
939 | 234.262 | 103.78 | 267.2545 | 0.96319 | 0.96773 | 0.81971 | 0.94256 | 0.65787
940 | 228.132 | 116.639 | 267.2543 | 0.96319 | 0.99145 | 0.82801 | 0.94184 | 0.68324
941 | 221.297 | 129.137 | 267.254 | 0.96319 | 0.98662 | 0.83601 | 0.94112 | 0.68606
942 | 213.779 | 141.236 | 267.2547 | 0.96319 | 0.972 | 0.84371 | 0.9404 | 0.68153
943 | 205.599 | 152.898 | 267.2541 | 0.96319 | 0.9019 | 0.85108 | 0.93969 | 0.63643
944 | 196.784 | 164.088 | 267.2542 | 0.96319 | 0.80816 | 0.85811 | 0.939 | 0.57496
945 | 187.361 | 174.771 | 267.2546 | 0.96319 | 0.72306 | 0.86478 | 0.93832 | 0.51666
946 | 177.358 | 184.913 | 267.254 | 0.96319 | 0.73409 | 0.87108 | 0.93766 | 0.52672
947 | 166.808 | 194.484 | 267.2544 | 0.96319 | 0.8179 | 0.87699 | 0.93703 | 0.59135
948 | 155.741 | 203.454 | 267.2542 | 0.96319 | 0.91117 | 0.8825 | 0.93643 | 0.66352
949 | 144.194 | 211.795 | 267.2546 | 0.96319 | 0.97328 | 0.8876 | 0.93586 | 0.7149
950 | 132.201 | 219.481 | 267.2546 | 0.96319 | 0.98996 | 0.89228 | 0.93533 | 0.73119
951 | 119.799 | 226.489 | 267.2547 | 0.96319 | 0.99496 | 0.89654 | 0.93483 | 0.73813
952 | 107.026 | 232.796 | 267.2537 | 0.96319 | 0.95185 | 0.90035 | 0.93439 | 0.7088
953 | 93.923 | 238.385 | 267.2544 | 0.96319 | 0.86084 | 0.90372 | 0.93399 | 0.64301
954 | 80.53 | 243.236 | 267.2542 | 0.96319 | 0.75964 | 0.90663 | 0.93364 | 0.56927
955 | 66.888 | 247.336 | 267.2548 | 0.96319 | 0.70008 | 0.90909 | 0.93334 | 0.52449
956 | 53.039 | 250.671 | 267.2547 | 0.96319 | 0.76419 | 0.91108 | 0.9331 | 0.57413
957 | 39.026 | 253.231 | 267.2545 | 0.96319 | 0.85925 | 0.91261 | 0.93291 | 0.64677
958 | 24.892 | 255.008 | 267.254 | 0.96319 | 0.94777 | 0.91367 | 0.93278 | 0.71474
959 | 10.682 | 255.998 | 267.2547 | 0.96319 | 0.98987 | 0.91426 | 0.9327 | 0.74753
960 | -3.562 | 256.196 | 267.2547 | 0.96319 | 0.99055 | 0.91438 | 0.93269 | 0.7481
961 | -17.794 | 255.602 | 267.2546 | 0.96319 | 0.97684 | 0.91403 | 0.93273 | 0.73744
962 | -31.972 | 254.218 | 267.2546 | 0.96319 | 0.90653 | 0.9132 | 0.93283 | 0.68289
963 | -46.05 | 252.048 | 267.2542 | 0.96319 | 0.81134 | 0.91191 | 0.93299 | 0.6102
964 | -59.987 | 249.099 | 267.2541 | 0.96319 | 0.72092 | 0.91014 | 0.93321 | 0.54082
965 | -73.738 | 245.381 | 267.2548 | 0.96319 | 0.71649 | 0.90792 | 0.93348 | 0.53708
966 | -87.261 | 240.903 | 267.2541 | 0.96319 | 0.81064 | 0.90523 | 0.93381 | 0.60652
967 | -100.514 | 235.682 | 267.2547 | 0.96319 | 0.90824 | 0.90209 | 0.93418 | 0.67733
968 | -113.456 | 229.731 | 267.2538 | 0.96319 | 0.98489 | 0.8985 | 0.93461 | 0.73227
969 | -126.048 | 223.071 | 267.2541 | 0.96319 | 0.99302 | 0.89446 | 0.93507 | 0.73509
970 | -138.251 | 215.721 | 267.2544 | 0.96319 | 0.98652 | 0.89 | 0.93559 | 0.72692
971 | -150.026 | 207.705 | 267.2549 | 0.96319 | 0.94698 | 0.8851 | 0.93614 | 0.69269
972 | -161.337 | 199.046 | 267.2544 | 0.96319 | 0.86652 | 0.8798 | 0.93672 | 0.62849
973 | -172.15 | 189.772 | 267.2546 | 0.96319 | 0.77248 | 0.87408 | 0.93734 | 0.55669
974 | -182.43 | 179.912 | 267.2546 | 0.96319 | 0.71167 | 0.86798 | 0.93799 | 0.50879
975 | -192.147 | 169.495 | 267.2546 | 0.96319 | 0.76134 | 0.86149 | 0.93866 | 0.54331
976 | -201.269 | 158.555 | 267.2544 | 0.96319 | 0.8568 | 0.85464 | 0.93934 | 0.60704
977 | -209.77 | 147.124 | 267.2544 | 0.96319 | 0.94167 | 0.84744 | 0.94004 | 0.66221
978 | -217.622 | 135.239 | 267.2544 | 0.96319 | 0.98363 | 0.8399 | 0.94076 | 0.68697
979 | -224.802 | 122.935 | 267.2545 | 0.96319 | 0.98912 | 0.83205 | 0.94148 | 0.68475
980 | -231.286 | 110.252 | 267.254 | 0.96319 | 0.98618 | 0.82389 | 0.9422 | 0.67566
981 | -237.056 | 97.228 | 267.2542 | 0.96319 | 0.93978 | 0.81546 | 0.94291 | 0.6333
982 | -242.093 | 83.903 | 267.2541 | 0.96319 | 0.86635 | 0.80677 | 0.94363 | 0.57389
983 | -246.382 | 70.32 | 267.2545 | 0.96319 | 0.78333 | 0.79785 | 0.94433 | 0.51224
984 | -249.909 | 56.518 | 267.2542 | 0.96319 | 0.76188 | 0.78872 | 0.94502 | 0.49503
985 | -252.664 | 42.542 | 267.2544 | 0.96319 | 0.8463 | 0.7794 | 0.94569 | 0.54733
986 | -254.638 | 28.435 | 267.2547 | 0.96319 | 0.93915 | 0.76992 | 0.94634 | 0.6007
987 | -255.824 | 14.239 | 267.2539 | 0.96319 | 0.99113 | 0.76031 | 0.94697 | 0.62968
988 | -256.22 | 0 | 267.254 | 0.96319 | 0.99631 | 0.7506 | 0.94757 | 0.62596
989 | -255.824 | -14.239 | 267.2539 | 0.96319 | 0.99652 | 0.74083 | 0.94813 | 0.61839
990 | -254.638 | -28.435 | 267.2547 | 0.96319 | 0.98293 | 0.73101 | 0.94866 | 0.59998
991 | -252.664 | -42.542 | 267.2544 | 0.96319 | 0.93082 | 0.72119 | 0.94914 | 0.55477
992 | -249.909 | -56.518 | 267.2542 | 0.96319 | 0.86753 | 0.7114 | 0.94956 | 0.50466
993 | -246.382 | -70.32 | 267.2545 | 0.96319 | 0.81809 | 0.70168 | 0.94993 | 0.46603
994 | -242.093 | -83.903 | 267.2541 | 0.96319 | 0.84934 | 0.69207 | 0.95023 | 0.484
995 | -237.056 | -97.228 | 267.2542 | 0.96319 | 0.92623 | 0.6826 | 0.95047 | 0.52632
996 | -231.286 | -110.252 | 267.254 | 0.96319 | 0.98141 | 0.67332 | 0.95064 | 0.55335
997 | -224.802 | -122.935 | 267.2545 | 0.96319 | 0.9957 | 0.66427 | 0.95077 | 0.55581
998 | -217.622 | -135.239 | 267.2544 | 0.96319 | 0.99301 | 0.65548 | 0.95087 | 0.54687
999 | -209.77 | -147.124 | 267.2544 | 0.96319 | 0.99006 | 0.647 | 0.95097 | 0.53808
1000 | -201.269 | -158.555 | 267.2544 | 0.96319 | 0.96788 | 0.63887 | 0.9511 | 0.5162
1001 | -192.147 | -169.495 | 267.2546 | 0.96319 | 0.91924 | 0.63111 | 0.9513 | 0.47873
1002 | -182.43 | -179.912 | 267.2546 | 0.96319 | 0.8788 | 0.62377 | 0.95157 | 0.44929
1003 | -172.15 | -189.772 | 267.2546 | 0.96319 | 0.86941 | 0.61688 | 0.95193 | 0.43955
1004 | -161.337 | -199.046 | 267.2544 | 0.96319 | 0.92086 | 0.61044 | 0.95239 | 0.46724
1005 | -150.026 | -207.705 | 267.2549 | 0.96319 | 0.97274 | 0.60449 | 0.95293 | 0.49329
1006 | -138.251 | -215.721 | 267.2544 | 0.96319 | 0.99473 | 0.59902 | 0.95352 | 0.50274
1007 | -126.048 | -223.071 | 267.2541 | 0.96319 | 0.99868 | 0.59406 | 0.95414 | 0.50125
1008 | -113.456 | -229.731 | 267.2538 | 0.96319 | 0.99978 | 0.58961 | 0.95475 | 0.49835
1009 | -100.514 | -235.682 | 267.2547 | 0.96319 | 0.99425 | 0.58566 | 0.95532 | 0.49265
1010 | -87.261 | -240.903 | 267.2541 | 0.96319 | 0.96095 | 0.58223 | 0.95583 | 0.47144
1011 | -73.738 | -245.381 | 267.2548 | 0.96319 | 0.92902 | 0.5793 | 0.95627 | 0.44998
1012 | -59.987 | -249.099 | 267.2541 | 0.96319 | 0.90962 | 0.57689 | 0.95662 | 0.43816
1013 | -46.05 | -252.048 | 267.2542 | 0.96319 | 0.92489 | 0.57498 | 0.9569 | 0.44688
1014 | -31.972 | -254.218 | 267.2546 | 0.96319 | 0.97759 | 0.57358 | 0.9571 | 0.47389
1015 | -17.794 | -255.602 | 267.2546 | 0.96319 | 0.99682 | 0.57269 | 0.95722 | 0.48355
1016 | -3.562 | -256.196 | 267.2547 | 0.96319 | 1 | 0.57231 | 0.95727 | 0.48496
1017 | 10.682 | -255.998 | 267.2547 | 0.96319 | 0.99968 | 0.57244 | 0.95726 | 0.48486
1018 | 24.892 | -255.008 | 267.254 | 0.96319 | 0.99219 | 0.57308 | 0.95717 | 0.48095
1019 | 39.026 | -253.231 | 267.2545 | 0.96319 | 0.95494 | 0.57422 | 0.95701 | 0.4623
1020 | 53.039 | -250.671 | 267.2547 | 0.96319 | 0.91118 | 0.57587 | 0.95677 | 0.43887
1021 | 66.888 | -247.336 | 267.2548 | 0.96319 | 0.91736 | 0.57803 | 0.95645 | 0.44258
1022 | 80.53 | -243.236 | 267.2542 | 0.96319 | 0.9447 | 0.5807 | 0.95606 | 0.46023
1023 | 93.923 | -238.385 | 267.2544 | 0.96319 | 0.97799 | 0.58388 | 0.95558 | 0.48276
1024 | 107.026 | -232.796 | 267.2537 | 0.96319 | 0.99969 | 0.58757 | 0.95504 | 0.4967
1025 | 119.799 | -226.489 | 267.2547 | 0.96319 | 0.99943 | 0.59177 | 0.95445 | 0.49986
1026 | 132.201 | -219.481 | 267.2546 | 0.96319 | 0.99764 | 0.59648 | 0.95383 | 0.50257
1027 | 144.194 | -211.795 | 267.2546 | 0.96319 | 0.98733 | 0.60169 | 0.95322 | 0.50011
1028 | 155.741 | -203.454 | 267.2542 | 0.96319 | 0.94979 | 0.6074 | 0.95265 | 0.48197
1029 | 166.808 | -194.484 | 267.2544 | 0.96319 | 0.8903 | 0.6136 | 0.95215 | 0.45093
1030 | 177.358 | -184.913 | 267.254 | 0.96319 | 0.86842 | 0.62027 | 0.95174 | 0.44081
1031 | 187.361 | -174.771 | 267.2546 | 0.96319 | 0.89767 | 0.62739 | 0.95142 | 0.46281
1032 | 196.784 | -164.088 | 267.2542 | 0.96319 | 0.94509 | 0.63494 | 0.95119 | 0.49794
1033 | 205.599 | -152.898 | 267.2541 | 0.96319 | 0.98398 | 0.64289 | 0.95103 | 0.53048
1034 | 213.779 | -141.236 | 267.2547 | 0.96319 | 0.99166 | 0.6512 | 0.95092 | 0.54251
1035 | 221.297 | -129.137 | 267.254 | 0.96319 | 0.9942 | 0.65984 | 0.95082 | 0.55127
1036 | 228.132 | -116.639 | 267.2543 | 0.96319 | 0.99255 | 0.66876 | 0.95071 | 0.55758
1037 | 234.262 | -103.78 | 267.2545 | 0.96319 | 0.95987 | 0.67794 | 0.95056 | 0.54305
1038 | 239.667 | -90.601 | 267.2542 | 0.96319 | 0.88659 | 0.68732 | 0.95036 | 0.50542
1039 | 244.332 | -77.141 | 267.2543 | 0.96319 | 0.82225 | 0.69686 | 0.95009 | 0.46744
1040 | 248.241 | -63.443 | 267.2538 | 0.96319 | 0.83807 | 0.70653 | 0.94975 | 0.48229
1041 | 251.384 | -49.549 | 267.2546 | 0.96319 | 0.89843 | 0.71629 | 0.94936 | 0.52885
1042 | 253.749 | -35.502 | 267.2545 | 0.96319 | 0.95988 | 0.7261 | 0.9489 | 0.57913
1043 | 255.33 | -21.345 | 267.2546 | 0.96319 | 0.99613 | 0.73592 | 0.9484 | 0.6137
1044 | 256.121 | -7.122 | 267.254 | 0.96319 | 0.99752 | 0.74572 | 0.94786 | 0.62261
1045 | 269.281 | 15.123 | 280.2088 | 0.9618 | 0.99591 | 0.75746 | 0.94554 | 0.62864
1046 | 268.01 | 30.197 | 280.2092 | 0.9618 | 0.99361 | 0.76723 | 0.94489 | 0.63457
1047 | 265.895 | 45.177 | 280.2091 | 0.9618 | 0.99127 | 0.77687 | 0.94422 | 0.6403
1048 | 262.944 | 60.015 | 280.2095 | 0.9618 | 0.98892 | 0.78635 | 0.94353 | 0.64586
1049 | 259.165 | 74.664 | 280.2092 | 0.9618 | 0.98719 | 0.79563 | 0.94282 | 0.65169
1050 | 254.571 | 89.078 | 280.2094 | 0.9618 | 0.98844 | 0.80469 | 0.9421 | 0.65971
1051 | 249.176 | 103.212 | 280.2096 | 0.9618 | 0.99002 | 0.81351 | 0.94137 | 0.66786
1052 | 242.996 | 117.021 | 280.2088 | 0.9618 | 0.99121 | 0.82207 | 0.94063 | 0.67562
1053 | 236.053 | 130.462 | 280.2095 | 0.9618 | 0.99131 | 0.83033 | 0.93989 | 0.6825
1054 | 228.366 | 143.492 | 280.2088 | 0.9618 | 0.99055 | 0.83829 | 0.93915 | 0.68855
1055 | 219.961 | 156.071 | 280.2088 | 0.9618 | 0.98878 | 0.84592 | 0.93842 | 0.69357
1056 | 210.864 | 168.159 | 280.209 | 0.9618 | 0.98345 | 0.85321 | 0.9377 | 0.6955
1057 | 201.104 | 179.717 | 280.2089 | 0.9618 | 0.97852 | 0.86013 | 0.937 | 0.69704
1058 | 190.711 | 190.711 | 280.2095 | 0.9618 | 0.97523 | 0.86667 | 0.93632 | 0.69912
1059 | 179.717 | 201.104 | 280.2089 | 0.9618 | 0.97089 | 0.87283 | 0.93566 | 0.70003
1060 | 168.159 | 210.864 | 280.209 | 0.9618 | 0.9651 | 0.87858 | 0.93503 | 0.69956
1061 | 156.071 | 219.961 | 280.2088 | 0.9618 | 0.9587 | 0.88391 | 0.93443 | 0.69828
1062 | 143.492 | 228.366 | 280.2088 | 0.9618 | 0.95344 | 0.88881 | 0.93387 | 0.69754
1063 | 130.462 | 236.053 | 280.2095 | 0.9618 | 0.94833 | 0.89328 | 0.93335 | 0.69664
1064 | 117.021 | 242.996 | 280.2088 | 0.9618 | 0.94008 | 0.8973 | 0.93288 | 0.69325
1065 | 103.212 | 249.176 | 280.2096 | 0.9618 | 0.93137 | 0.90086 | 0.93245 | 0.68933
1066 | 89.078 | 254.571 | 280.2094 | 0.9618 | 0.92252 | 0.90396 | 0.93208 | 0.68511
1067 | 74.664 | 259.165 | 280.2092 | 0.9618 | 0.91415 | 0.9066 | 0.93176 | 0.68093
1068 | 60.015 | 262.944 | 280.2095 | 0.9618 | 0.90658 | 0.90876 | 0.93149 | 0.67704
1069 | 45.177 | 265.895 | 280.2091 | 0.9618 | 0.89821 | 0.91045 | 0.93128 | 0.67217
1070 | 30.197 | 268.01 | 280.2092 | 0.9618 | 0.88904 | 0.91166 | 0.93113 | 0.66635
1071 | 15.123 | 269.281 | 280.2088 | 0.9618 | 0.87924 | 0.91238 | 0.93104 | 0.65971
1072 | 0 | 269.706 | 280.2094 | 0.9618 | 0.86777 | 0.91262 | 0.93101 | 0.65138
1073 | -15.123 | 269.281 | 280.2088 | 0.9618 | 0.85598 | 0.91238 | 0.93104 | 0.64243
1074 | -30.197 | 268.01 | 280.2092 | 0.9618 | 0.84554 | 0.91166 | 0.93113 | 0.63417
1075 | -45.177 | 265.895 | 280.2091 | 0.9618 | 0.83556 | 0.91045 | 0.93128 | 0.62597
1076 | -60.015 | 262.944 | 280.2095 | 0.9618 | 0.82736 | 0.90876 | 0.93149 | 0.61884
1077 | -74.664 | 259.165 | 280.2092 | 0.9618 | 0.81983 | 0.9066 | 0.93176 | 0.61198
1078 | -89.078 | 254.571 | 280.2094 | 0.9618 | 0.81261 | 0.90396 | 0.93208 | 0.6051
1079 | -103.212 | 249.176 | 280.2096 | 0.9618 | 0.80463 | 0.90086 | 0.93245 | 0.59739
1080 | -117.021 | 242.996 | 280.2088 | 0.9618 | 0.79504 | 0.8973 | 0.93288 | 0.58815
1081 | -130.462 | 236.053 | 280.2095 | 0.9618 | 0.78533 | 0.89328 | 0.93335 | 0.57861
1082 | -143.492 | 228.366 | 280.2088 | 0.9618 | 0.77478 | 0.88881 | 0.93387 | 0.56828
1083 | -156.071 | 219.961 | 280.2088 | 0.9618 | 0.76483 | 0.88391 | 0.93443 | 0.55817
1084 | -168.159 | 210.864 | 280.209 | 0.9618 | 0.75594 | 0.87858 | 0.93503 | 0.54854
1085 | -179.717 | 201.104 | 280.2089 | 0.9618 | 0.74782 | 0.87283 | 0.93566 | 0.53919
1086 | -190.711 | 190.711 | 280.2095 | 0.9618 | 0.73874 | 0.86667 | 0.93632 | 0.52885
1087 | -201.104 | 179.717 | 280.2089 | 0.9618 | 0.72884 | 0.86013 | 0.937 | 0.51761
1088 | -210.864 | 168.159 | 280.209 | 0.9618 | 0.72056 | 0.85321 | 0.9377 | 0.50739
1089 | -219.961 | 156.071 | 280.2088 | 0.9618 | 0.71604 | 0.84592 | 0.93842 | 0.49963
1090 | -228.366 | 143.492 | 280.2088 | 0.9618 | 0.71269 | 0.83829 | 0.93915 | 0.49241
1091 | -236.053 | 130.462 | 280.2095 | 0.9618 | 0.71065 | 0.83033 | 0.93989 | 0.4858
1092 | -242.996 | 117.021 | 280.2088 | 0.9618 | 0.71025 | 0.82207 | 0.94063 | 0.47997
1093 | -249.176 | 103.212 | 280.2096 | 0.9618 | 0.71177 | 0.81351 | 0.94137 | 0.47519
1094 | -254.571 | 89.078 | 280.2094 | 0.9618 | 0.71527 | 0.80469 | 0.9421 | 0.4715
1095 | -259.165 | 74.664 | 280.2092 | 0.9618 | 0.72071 | 0.79563 | 0.94282 | 0.46888
1096 | -262.944 | 60.015 | 280.2095 | 0.9618 | 0.72654 | 0.78635 | 0.94353 | 0.46615
1097 | -265.895 | 45.177 | 280.2091 | 0.9618 | 0.73506 | 0.77687 | 0.94422 | 0.46501
1098 | -268.01 | 30.197 | 280.2092 | 0.9618 | 0.74565 | 0.76723 | 0.94489 | 0.46501
1099 | -269.281 | 15.123 | 280.2088 | 0.9618 | 0.7586 | 0.75746 | 0.94554 | 0.46639
1100 | -269.706 | 0 | 280.2094 | 0.9618 | 0.77275 | 0.74758 | 0.94616 | 0.46833
1101 | -269.281 | -15.123 | 280.2088 | 0.9618 | 0.78776 | 0.73763 | 0.94674 | 0.4705
1102 | -268.01 | -30.197 | 280.2092 | 0.9618 | 0.8014 | 0.72763 | 0.94728 | 0.47184
1103 | -265.895 | -45.177 | 280.2091 | 0.9618 | 0.81285 | 0.71763 | 0.94777 | 0.47218
1104 | -262.944 | -60.015 | 280.2095 | 0.9618 | 0.82142 | 0.70767 | 0.94821 | 0.47132
1105 | -259.165 | -74.664 | 280.2092 | 0.9618 | 0.83476 | 0.69777 | 0.94859 | 0.47216
1106 | -254.571 | -89.078 | 280.2094 | 0.9618 | 0.84733 | 0.68799 | 0.9489 | 0.473
1107 | -249.176 | -103.212 | 280.2096 | 0.9618 | 0.85968 | 0.67835 | 0.94915 | 0.47368
1108 | -242.996 | -117.021 | 280.2088 | 0.9618 | 0.86883 | 0.66891 | 0.94933 | 0.47282
1109 | -236.053 | -130.462 | 280.2095 | 0.9618 | 0.87626 | 0.65971 | 0.94946 | 0.47084
1110 | -228.366 | -143.492 | 280.2088 | 0.9618 | 0.88336 | 0.65078 | 0.94956 | 0.4688
1111 | -219.961 | -156.071 | 280.2088 | 0.9618 | 0.89105 | 0.64217 | 0.94967 | 0.46738
1112 | -210.864 | -168.159 | 280.209 | 0.9618 | 0.89852 | 0.63392 | 0.94981 | 0.46612
1113 | -201.104 | -179.717 | 280.2089 | 0.9618 | 0.90619 | 0.62607 | 0.95001 | 0.46547
1114 | -190.711 | -190.711 | 280.2095 | 0.9618 | 0.91402 | 0.61865 | 0.9503 | 0.46533
1115 | -179.717 | -201.104 | 280.2089 | 0.9618 | 0.92383 | 0.61169 | 0.9507 | 0.46661
1116 | -168.159 | -210.864 | 280.209 | 0.9618 | 0.93413 | 0.60521 | 0.95119 | 0.46848
1117 | -156.071 | -219.961 | 280.2088 | 0.9618 | 0.94199 | 0.59923 | 0.95176 | 0.46918
1118 | -143.492 | -228.366 | 280.2088 | 0.9618 | 0.94847 | 0.59376 | 0.95238 | 0.46937
1119 | -130.462 | -236.053 | 280.2095 | 0.9618 | 0.95372 | 0.5888 | 0.95302 | 0.46929
1120 | -117.021 | -242.996 | 280.2088 | 0.9618 | 0.95714 | 0.58437 | 0.95365 | 0.46846
1121 | -103.212 | -249.176 | 280.2096 | 0.9618 | 0.95674 | 0.58046 | 0.95423 | 0.46636
1122 | -89.078 | -254.571 | 280.2094 | 0.9618 | 0.95616 | 0.57707 | 0.95473 | 0.46446
1123 | -74.664 | -259.165 | 280.2092 | 0.9618 | 0.95596 | 0.57421 | 0.95516 | 0.46272
1124 | -60.015 | -262.944 | 280.2095 | 0.9618 | 0.95675 | 0.57186 | 0.95551 | 0.46163
1125 | -45.177 | -265.895 | 280.2091 | 0.9618 | 0.95744 | 0.57004 | 0.95577 | 0.46061
1126 | -30.197 | -268.01 | 280.2092 | 0.9618 | 0.95989 | 0.56874 | 0.95596 | 0.46062
1127 | -15.123 | -269.281 | 280.2088 | 0.9618 | 0.96241 | 0.56797 | 0.95607 | 0.46099
1128 | 0 | -269.706 | 280.2094 | 0.9618 | 0.96567 | 0.56771 | 0.9561 | 0.46197
1129 | 15.123 | -269.281 | 280.2088 | 0.9618 | 0.96647 | 0.56797 | 0.95607 | 0.46233
1130 | 30.197 | -268.01 | 280.2092 | 0.9618 | 0.96676 | 0.56874 | 0.95596 | 0.46288
1131 | 45.177 | -265.895 | 280.2091 | 0.9618 | 0.96767 | 0.57004 | 0.95577 | 0.4641
1132 | 60.015 | -262.944 | 280.2095 | 0.9618 | 0.96908 | 0.57186 | 0.95551 | 0.46594
1133 | 74.664 | -259.165 | 280.2092 | 0.9618 | 0.97087 | 0.57421 | 0.95516 | 0.46839
1134 | 89.078 | -254.571 | 280.2094 | 0.9618 | 0.97264 | 0.57707 | 0.95473 | 0.47129
1135 | 103.212 | -249.176 | 280.2096 | 0.9618 | 0.97438 | 0.58046 | 0.95423 | 0.47463
1136 | 117.021 | -242.996 | 280.2088 | 0.9618 | 0.97608 | 0.58437 | 0.95365 | 0.47842
1137 | 130.462 | -236.053 | 280.2095 | 0.9618 | 0.97748 | 0.5888 | 0.95302 | 0.4825
1138 | 143.492 | -228.366 | 280.2088 | 0.9618 | 0.97765 | 0.59376 | 0.95238 | 0.48636
1139 | 156.071 | -219.961 | 280.2088 | 0.9618 | 0.97695 | 0.59923 | 0.95176 | 0.49015
1140 | 168.159 | -210.864 | 280.209 | 0.9618 | 0.97553 | 0.60521 | 0.95119 | 0.49393
1141 | 179.717 | -201.104 | 280.2089 | 0.9618 | 0.97301 | 0.61169 | 0.9507 | 0.49739
1142 | 190.711 | -190.711 | 280.2095 | 0.9618 | 0.97262 | 0.61865 | 0.9503 | 0.50253
1143 | 201.104 | -179.717 | 280.2089 | 0.9618 | 0.97488 | 0.62607 | 0.95001 | 0.50972
1144 | 210.864 | -168.159 | 280.209 | 0.9618 | 0.9784 | 0.63392 | 0.94981 | 0.51815
1145 | 219.961 | -156.071 | 280.2088 | 0.9618 | 0.98228 | 0.64217 | 0.94967 | 0.52727
1146 | 228.366 | -143.492 | 280.2088 | 0.9618 | 0.98629 | 0.65078 | 0.94956 | 0.53686
1147 | 236.053 | -130.462 | 280.2095 | 0.9618 | 0.99068 | 0.65971 | 0.94946 | 0.54703
1148 | 242.996 | -117.021 | 280.2088 | 0.9618 | 0.99467 | 0.66891 | 0.94933 | 0.55723
1149 | 249.176 | -103.212 | 280.2096 | 0.9618 | 0.99652 | 0.67835 | 0.94915 | 0.56619
1150 | 254.571 | -89.078 | 280.2094 | 0.9618 | 0.9971 | 0.68799 | 0.9489 | 0.57438
1151 | 259.165 | -74.664 | 280.2092 | 0.9618 | 0.99759 | 0.69777 | 0.94859 | 0.5826
1152 | 262.944 | -60.015 | 280.2095 | 0.9618 | 0.99616 | 0.70767 | 0.94821 | 0.5903
1153 | 265.895 | -45.177 | 280.2091 | 0.9618 | 0.99887 | 0.71763 | 0.94777 | 0.5995
1154 | 268.01 | -30.197 | 280.2092 | 0.9618 | 0.99985 | 0.72763 | 0.94728 | 0.608
1155 | 269.281 | -15.123 | 280.2088 | 0.9618 | 0.99959 | 0.73763 | 0.94674 | 0.61574
1156 | 269.706 | 0 | 280.2094 | 0.9618 | 0.99787 | 0.74758 | 0.94616 | 0.62234
1157 | 283.067 | 8.392 | 293.2121 | 0.96042 | 0.99604 | 0.75007 | 0.94426 | 0.6208
1158 | 282.072 | 25.146 | 293.2114 | 0.96042 | 0.99319 | 0.76054 | 0.94358 | 0.62683
1159 | 280.087 | 41.812 | 293.2115 | 0.96042 | 0.98806 | 0.77086 | 0.94287 | 0.63091
1160 | 277.118 | 58.331 | 293.2113 | 0.96042 | 0.96746 | 0.781 | 0.94213 | 0.62304
1161 | 273.176 | 74.645 | 293.2115 | 0.96042 | 0.93264 | 0.79094 | 0.94137 | 0.6049
1162 | 268.274 | 90.698 | 293.2116 | 0.96042 | 0.88616 | 0.80064 | 0.94059 | 0.57906
1163 | 262.43 | 106.431 | 293.2116 | 0.96042 | 0.82989 | 0.81007 | 0.93981 | 0.54702
1164 | 255.664 | 121.791 | 293.2117 | 0.96042 | 0.7616 | 0.8192 | 0.93901 | 0.50798
1165 | 248 | 136.722 | 293.2114 | 0.96042 | 0.69985 | 0.82801 | 0.93822 | 0.47175
1166 | 239.465 | 151.174 | 293.2116 | 0.96042 | 0.66939 | 0.83647 | 0.93742 | 0.4575
1167 | 230.089 | 165.094 | 293.2115 | 0.96042 | 0.69275 | 0.84456 | 0.93664 | 0.48122
1168 | 219.904 | 178.435 | 293.2112 | 0.96042 | 0.74901 | 0.85226 | 0.93587 | 0.52591
1169 | 208.948 | 191.149 | 293.2119 | 0.96042 | 0.8139 | 0.85955 | 0.93511 | 0.57624
1170 | 197.257 | 203.192 | 293.2121 | 0.96042 | 0.87491 | 0.86642 | 0.93438 | 0.62433
1171 | 184.873 | 214.52 | 293.2113 | 0.96042 | 0.93027 | 0.87284 | 0.93368 | 0.6689
1172 | 171.84 | 225.096 | 293.2119 | 0.96042 | 0.97828 | 0.87879 | 0.93302 | 0.70833
1173 | 158.204 | 234.88 | 293.2117 | 0.96042 | 0.99634 | 0.88428 | 0.93239 | 0.72511
1174 | 144.011 | 243.84 | 293.2117 | 0.96042 | 0.99619 | 0.88928 | 0.93181 | 0.72829
1175 | 129.313 | 251.943 | 293.2117 | 0.96042 | 0.99199 | 0.89378 | 0.93128 | 0.72827
1176 | 114.161 | 259.161 | 293.2118 | 0.96042 | 0.98526 | 0.89778 | 0.9308 | 0.72604
1177 | 98.608 | 265.469 | 293.2121 | 0.96042 | 0.95695 | 0.90125 | 0.93037 | 0.70686
1178 | 82.708 | 270.844 | 293.2117 | 0.96042 | 0.91248 | 0.90421 | 0.93001 | 0.67545
1179 | 66.518 | 275.268 | 293.2117 | 0.96042 | 0.85425 | 0.90664 | 0.92971 | 0.634
1180 | 50.094 | 278.725 | 293.2116 | 0.96042 | 0.7925 | 0.90853 | 0.92947 | 0.58971
1181 | 33.494 | 281.203 | 293.2115 | 0.96042 | 0.73057 | 0.90989 | 0.9293 | 0.54457
1182 | 16.776 | 282.694 | 293.2121 | 0.96042 | 0.66919 | 0.9107 | 0.9292 | 0.49917
1183 | 0 | 283.191 | 293.2118 | 0.96042 | 0.64009 | 0.91097 | 0.92916 | 0.47715
1184 | -16.776 | 282.694 | 293.2121 | 0.96042 | 0.66919 | 0.9107 | 0.9292 | 0.49917
1185 | -33.494 | 281.203 | 293.2115 | 0.96042 | 0.73057 | 0.90989 | 0.9293 | 0.54457
1186 | -50.094 | 278.725 | 293.2116 | 0.96042 | 0.7925 | 0.90853 | 0.92947 | 0.58971
1187 | -66.518 | 275.268 | 293.2117 | 0.96042 | 0.85425 | 0.90664 | 0.92971 | 0.634
1188 | -82.708 | 270.844 | 293.2117 | 0.96042 | 0.91248 | 0.90421 | 0.93001 | 0.67545
1189 | -98.608 | 265.469 | 293.2121 | 0.96042 | 0.95695 | 0.90125 | 0.93037 | 0.70686
1190 | -114.161 | 259.161 | 293.2118 | 0.96042 | 0.98526 | 0.89778 | 0.9308 | 0.72604
1191 | -129.313 | 251.943 | 293.2117 | 0.96042 | 0.99199 | 0.89378 | 0.93128 | 0.72827
1192 | -144.011 | 243.84 | 293.2117 | 0.96042 | 0.99619 | 0.88928 | 0.93181 | 0.72829
1193 | -158.204 | 234.88 | 293.2117 | 0.96042 | 0.99634 | 0.88428 | 0.93239 | 0.72511
1194 | -171.84 | 225.096 | 293.2119 | 0.96042 | 0.97828 | 0.87879 | 0.93302 | 0.70833
1195 | -184.873 | 214.52 | 293.2113 | 0.96042 | 0.93027 | 0.87284 | 0.93368 | 0.6689
1196 | -197.257 | 203.192 | 293.2121 | 0.96042 | 0.87491 | 0.86642 | 0.93438 | 0.62433
1197 | -208.948 | 191.149 | 293.2119 | 0.96042 | 0.8139 | 0.85955 | 0.93511 | 0.57624
1198 | -219.904 | 178.435 | 293.2112 | 0.96042 | 0.74901 | 0.85226 | 0.93587 | 0.52591
1199 | -230.089 | 165.094 | 293.2115 | 0.96042 | 0.69275 | 0.84456 | 0.93664 | 0.48122
1200 | -239.465 | 151.174 | 293.2116 | 0.96042 | 0.66939 | 0.83647 | 0.93742 | 0.4575
1201 | -248 | 136.722 | 293.2114 | 0.96042 | 0.69985 | 0.82801 | 0.93822 | 0.47175
1202 | -255.664 | 121.791 | 293.2117 | 0.96042 | 0.7616 | 0.8192 | 0.93901 | 0.50798
1203 | -262.43 | 106.431 | 293.2116 | 0.96042 | 0.82989 | 0.81007 | 0.93981 | 0.54702
1204 | -268.274 | 90.698 | 293.2116 | 0.96042 | 0.88616 | 0.80064 | 0.94059 | 0.57906
1205 | -273.176 | 74.645 | 293.2115 | 0.96042 | 0.93264 | 0.79094 | 0.94137 | 0.6049
1206 | -277.118 | 58.331 | 293.2113 | 0.96042 | 0.96746 | 0.781 | 0.94213 | 0.62304
1207 | -280.087 | 41.812 | 293.2115 | 0.96042 | 0.98806 | 0.77086 | 0.94287 | 0.63091
1208 | -282.072 | 25.146 | 293.2114 | 0.96042 | 0.99319 | 0.76054 | 0.94358 | 0.62683
1209 | -283.067 | 8.392 | 293.2121 | 0.96042 | 0.99604 | 0.75007 | 0.94426 | 0.6208
1210 | -283.067 | -8.392 | 293.2121 | 0.96042 | 0.99888 | 0.73951 | 0.94491 | 0.61463
1211 | -282.072 | -25.146 | 293.2114 | 0.96042 | 0.9973 | 0.72888 | 0.94551 | 0.6053
1212 | -280.087 | -41.812 | 293.2115 | 0.96042 | 0.97515 | 0.71823 | 0.94607 | 0.58167
1213 | -277.118 | -58.331 | 293.2113 | 0.96042 | 0.94052 | 0.70759 | 0.94657 | 0.5509
1214 | -273.176 | -74.645 | 293.2115 | 0.96042 | 0.89381 | 0.69703 | 0.947 | 0.5151
1215 | -268.274 | -90.698 | 293.2116 | 0.96042 | 0.84521 | 0.68657 | 0.94736 | 0.47789
1216 | -262.43 | -106.431 | 293.2116 | 0.96042 | 0.80749 | 0.67627 | 0.94764 | 0.4445
1217 | -255.664 | -121.791 | 293.2117 | 0.96042 | 0.78724 | 0.66618 | 0.94785 | 0.42084
1218 | -248 | -136.722 | 293.2114 | 0.96042 | 0.80459 | 0.65636 | 0.948 | 0.42328
1219 | -239.465 | -151.174 | 293.2116 | 0.96042 | 0.84229 | 0.64684 | 0.94811 | 0.43921
1220 | -230.089 | -165.094 | 293.2115 | 0.96042 | 0.8809 | 0.63769 | 0.94823 | 0.45661
1221 | -219.904 | -178.435 | 293.2112 | 0.96042 | 0.92034 | 0.62895 | 0.94838 | 0.47488
1222 | -208.948 | -191.149 | 293.2119 | 0.96042 | 0.95614 | 0.62067 | 0.94862 | 0.49157
1223 | -197.257 | -203.192 | 293.2121 | 0.96042 | 0.98243 | 0.61288 | 0.94896 | 0.50263
1224 | -184.873 | -214.52 | 293.2113 | 0.96042 | 0.99361 | 0.60562 | 0.94942 | 0.50409
1225 | -171.84 | -225.096 | 293.2119 | 0.96042 | 0.99714 | 0.5989 | 0.94999 | 0.50086
1226 | -158.204 | -234.88 | 293.2117 | 0.96042 | 0.99933 | 0.59276 | 0.95064 | 0.49728
1227 | -144.011 | -243.84 | 293.2117 | 0.96042 | 1 | 0.58719 | 0.95134 | 0.49328
1228 | -129.313 | -251.943 | 293.2117 | 0.96042 | 0.99963 | 0.58221 | 0.95203 | 0.48916
1229 | -114.161 | -259.161 | 293.2118 | 0.96042 | 0.99515 | 0.57782 | 0.95268 | 0.48297
1230 | -98.608 | -265.469 | 293.2121 | 0.96042 | 0.98448 | 0.57402 | 0.95325 | 0.47383
1231 | -82.708 | -270.844 | 293.2117 | 0.96042 | 0.96597 | 0.5708 | 0.95374 | 0.46148
1232 | -66.518 | -275.268 | 293.2117 | 0.96042 | 0.93877 | 0.56818 | 0.95413 | 0.4457
1233 | -50.094 | -278.725 | 293.2116 | 0.96042 | 0.91015 | 0.56613 | 0.95442 | 0.42934
1234 | -33.494 | -281.203 | 293.2115 | 0.96042 | 0.88555 | 0.56468 | 0.95463 | 0.41521
1235 | -16.776 | -282.694 | 293.2121 | 0.96042 | 0.88644 | 0.5638 | 0.95476 | 0.41456
1236 | 0 | -283.191 | 293.2118 | 0.96042 | 0.8837 | 0.56351 | 0.9548 | 0.41318
1237 | 16.776 | -282.694 | 293.2121 | 0.96042 | 0.88644 | 0.5638 | 0.95476 | 0.41456
1238 | 33.494 | -281.203 | 293.2115 | 0.96042 | 0.88555 | 0.56468 | 0.95463 | 0.41521
1239 | 50.094 | -278.725 | 293.2116 | 0.96042 | 0.91015 | 0.56613 | 0.95442 | 0.42934
1240 | 66.518 | -275.268 | 293.2117 | 0.96042 | 0.93877 | 0.56818 | 0.95413 | 0.4457
1241 | 82.708 | -270.844 | 293.2117 | 0.96042 | 0.96597 | 0.5708 | 0.95374 | 0.46148
1242 | 98.608 | -265.469 | 293.2121 | 0.96042 | 0.98448 | 0.57402 | 0.95325 | 0.47383
1243 | 114.161 | -259.161 | 293.2118 | 0.96042 | 0.99515 | 0.57782 | 0.95268 | 0.48297
1244 | 129.313 | -251.943 | 293.2117 | 0.96042 | 0.99963 | 0.58221 | 0.95203 | 0.48916
1245 | 144.011 | -243.84 | 293.2117 | 0.96042 | 1 | 0.58719 | 0.95134 | 0.49328
1246 | 158.204 | -234.88 | 293.2117 | 0.96042 | 0.99933 | 0.59276 | 0.95064 | 0.49728
1247 | 171.84 | -225.096 | 293.2119 | 0.96042 | 0.99714 | 0.5989 | 0.94999 | 0.50086
1248 | 184.873 | -214.52 | 293.2113 | 0.96042 | 0.99361 | 0.60562 | 0.94942 | 0.50409
1249 | 197.257 | -203.192 | 293.2121 | 0.96042 | 0.98243 | 0.61288 | 0.94896 | 0.50263
1250 | 208.948 | -191.149 | 293.2119 | 0.96042 | 0.95614 | 0.62067 | 0.94862 | 0.49157
1251 | 219.904 | -178.435 | 293.2112 | 0.96042 | 0.92034 | 0.62895 | 0.94838 | 0.47488
1252 | 230.089 | -165.094 | 293.2115 | 0.96042 | 0.8809 | 0.63769 | 0.94823 | 0.45661
1253 | 239.465 | -151.174 | 293.2116 | 0.96042 | 0.84229 | 0.64684 | 0.94811 | 0.43921
1254 | 248 | -136.722 | 293.2114 | 0.96042 | 0.80459 | 0.65636 | 0.948 | 0.42328
1255 | 255.664 | -121.791 | 293.2117 | 0.96042 | 0.78724 | 0.66618 | 0.94785 | 0.42084
1256 | 262.43 | -106.431 | 293.2116 | 0.96042 | 0.80749 | 0.67627 | 0.94764 | 0.4445
1257 | 268.274 | -90.698 | 293.2116 | 0.96042 | 0.84521 | 0.68657 | 0.94736 | 0.47789
1258 | 273.176 | -74.645 | 293.2115 | 0.96042 | 0.89381 | 0.69703 | 0.947 | 0.5151
1259 | 277.118 | -58.331 | 293.2113 | 0.96042 | 0.94052 | 0.70759 | 0.94657 | 0.5509
1260 | 280.087 | -41.812 | 293.2115 | 0.96042 | 0.97515 | 0.71823 | 0.94607 | 0.58167
1261 | 282.072 | -25.146 | 293.2114 | 0.96042 | 0.9973 | 0.72888 | 0.94551 | 0.6053
1262 | 283.067 | -8.392 | 293.2121 | 0.96042 | 0.99888 | 0.73951 | 0.94491 | 0.61463
1263 | 296.174 | 17.25 | 306.2558 | 0.95904 | 0.99498 | 0.75264 | 0.94221 | 0.61981
1264 | 294.67 | 34.442 | 306.2559 | 0.95904 | 0.99317 | 0.76292 | 0.94151 | 0.62644
1265 | 292.169 | 51.517 | 306.256 | 0.95904 | 0.99126 | 0.77304 | 0.94078 | 0.63283
1266 | 288.679 | 68.418 | 306.2558 | 0.95904 | 0.98912 | 0.78298 | 0.94003 | 0.6389
1267 | 284.213 | 85.088 | 306.2564 | 0.95904 | 0.9867 | 0.79271 | 0.93927 | 0.64457
1268 | 278.784 | 101.469 | 306.2556 | 0.95904 | 0.98434 | 0.80218 | 0.93849 | 0.65015
1269 | 272.413 | 117.507 | 306.256 | 0.95904 | 0.98167 | 0.81139 | 0.9377 | 0.65549
1270 | 265.12 | 133.148 | 306.2564 | 0.95904 | 0.97548 | 0.82029 | 0.9369 | 0.65817
1271 | 256.929 | 148.338 | 306.2559 | 0.95904 | 0.96261 | 0.82888 | 0.9361 | 0.65579
1272 | 247.869 | 163.026 | 306.2556 | 0.95904 | 0.94622 | 0.83712 | 0.93531 | 0.65071
1273 | 237.971 | 177.163 | 306.2563 | 0.95904 | 0.92686 | 0.84499 | 0.93453 | 0.64337
1274 | 227.267 | 190.7 | 306.2561 | 0.95904 | 0.90607 | 0.85248 | 0.93376 | 0.63454
1275 | 215.794 | 203.592 | 306.256 | 0.95904 | 0.88771 | 0.85956 | 0.93301 | 0.62659
1276 | 203.592 | 215.794 | 306.256 | 0.95904 | 0.86947 | 0.86623 | 0.93229 | 0.61816
1277 | 190.7 | 227.267 | 306.2561 | 0.95904 | 0.8501 | 0.87246 | 0.9316 | 0.60827
1278 | 177.163 | 237.971 | 306.2563 | 0.95904 | 0.82765 | 0.87824 | 0.93094 | 0.59586
1279 | 163.026 | 247.869 | 306.2556 | 0.95904 | 0.8045 | 0.88357 | 0.93033 | 0.5825
1280 | 148.338 | 256.929 | 306.2559 | 0.95904 | 0.78092 | 0.88841 | 0.92975 | 0.56836
1281 | 133.148 | 265.12 | 306.2564 | 0.95904 | 0.75733 | 0.89278 | 0.92923 | 0.55375
1282 | 117.507 | 272.413 | 306.256 | 0.95904 | 0.73378 | 0.89665 | 0.92876 | 0.53872
1283 | 101.469 | 278.784 | 306.2556 | 0.95904 | 0.71017 | 0.90002 | 0.92834 | 0.5232
1284 | 85.088 | 284.213 | 306.2564 | 0.95904 | 0.68704 | 0.90289 | 0.92799 | 0.5076
1285 | 68.418 | 288.679 | 306.2558 | 0.95904 | 0.66521 | 0.90524 | 0.92769 | 0.49246
1286 | 51.517 | 292.169 | 306.256 | 0.95904 | 0.64539 | 0.90707 | 0.92746 | 0.47836
1287 | 34.442 | 294.67 | 306.2559 | 0.95904 | 0.62855 | 0.90838 | 0.92729 | 0.46605
1288 | 17.25 | 296.174 | 306.2558 | 0.95904 | 0.61794 | 0.90917 | 0.92719 | 0.45815
1289 | 0 | 296.676 | 306.2559 | 0.95904 | 0.61446 | 0.90944 | 0.92716 | 0.45554
1290 | -17.25 | 296.174 | 306.2558 | 0.95904 | 0.61794 | 0.90917 | 0.92719 | 0.45815
1291 | -34.442 | 294.67 | 306.2559 | 0.95904 | 0.62855 | 0.90838 | 0.92729 | 0.46605
1292 | -51.517 | 292.169 | 306.256 | 0.95904 | 0.64539 | 0.90707 | 0.92746 | 0.47836
1293 | -68.418 | 288.679 | 306.2558 | 0.95904 | 0.66521 | 0.90524 | 0.92769 | 0.49246
1294 | -85.088 | 284.213 | 306.2564 | 0.95904 | 0.68704 | 0.90289 | 0.92799 | 0.5076
1295 | -101.469 | 278.784 | 306.2556 | 0.95904 | 0.71017 | 0.90002 | 0.92834 | 0.5232
1296 | -117.507 | 272.413 | 306.256 | 0.95904 | 0.73378 | 0.89665 | 0.92876 | 0.53872
1297 | -133.148 | 265.12 | 306.2564 | 0.95904 | 0.75733 | 0.89278 | 0.92923 | 0.55375
1298 | -148.338 | 256.929 | 306.2559 | 0.95904 | 0.78092 | 0.88841 | 0.92975 | 0.56836
1299 | -163.026 | 247.869 | 306.2556 | 0.95904 | 0.8045 | 0.88357 | 0.93033 | 0.5825
1300 | -177.163 | 237.971 | 306.2563 | 0.95904 | 0.82765 | 0.87824 | 0.93094 | 0.59586
1301 | -190.7 | 227.267 | 306.2561 | 0.95904 | 0.8501 | 0.87246 | 0.9316 | 0.60827
1302 | -203.592 | 215.794 | 306.256 | 0.95904 | 0.86947 | 0.86623 | 0.93229 | 0.61816
1303 | -215.794 | 203.592 | 306.256 | 0.95904 | 0.88771 | 0.85956 | 0.93301 | 0.62659
1304 | -227.267 | 190.7 | 306.2561 | 0.95904 | 0.90607 | 0.85248 | 0.93376 | 0.63454
1305 | -237.971 | 177.163 | 306.2563 | 0.95904 | 0.92686 | 0.84499 | 0.93453 | 0.64337
1306 | -247.869 | 163.026 | 306.2556 | 0.95904 | 0.94622 | 0.83712 | 0.93531 | 0.65071
1307 | -256.929 | 148.338 | 306.2559 | 0.95904 | 0.96261 | 0.82888 | 0.9361 | 0.65579
1308 | -265.12 | 133.148 | 306.2564 | 0.95904 | 0.97548 | 0.82029 | 0.9369 | 0.65817
1309 | -272.413 | 117.507 | 306.256 | 0.95904 | 0.98167 | 0.81139 | 0.9377 | 0.65549
1310 | -278.784 | 101.469 | 306.2556 | 0.95904 | 0.98434 | 0.80218 | 0.93849 | 0.65015
1311 | -284.213 | 85.088 | 306.2564 | 0.95904 | 0.9867 | 0.79271 | 0.93927 | 0.64457
1312 | -288.679 | 68.418 | 306.2558 | 0.95904 | 0.98912 | 0.78298 | 0.94003 | 0.6389
1313 | -292.169 | 51.517 | 306.256 | 0.95904 | 0.99098 | 0.77304 | 0.94078 | 0.63271
1314 | -294.67 | 34.442 | 306.2559 | 0.95904 | 0.99264 | 0.76292 | 0.94151 | 0.62621
1315 | -296.174 | 17.25 | 306.2558 | 0.95904 | 0.99425 | 0.75264 | 0.94221 | 0.61951
1316 | -296.676 | 0 | 306.2559 | 0.95904 | 0.99577 | 0.74224 | 0.94287 | 0.61258
1317 | -296.174 | -17.25 | 306.2558 | 0.95904 | 0.99714 | 0.73176 | 0.9435 | 0.60544
1318 | -294.67 | -34.442 | 306.2559 | 0.95904 | 0.99831 | 0.72124 | 0.94409 | 0.59807
1319 | -292.169 | -51.517 | 306.256 | 0.95904 | 0.99868 | 0.71071 | 0.94463 | 0.59006
1320 | -288.679 | -68.418 | 306.2558 | 0.95904 | 0.99844 | 0.70022 | 0.94511 | 0.58163
1321 | -284.213 | -85.088 | 306.2564 | 0.95904 | 0.99817 | 0.68981 | 0.94552 | 0.57329
1322 | -278.784 | -101.469 | 306.2556 | 0.95904 | 0.99796 | 0.67952 | 0.94586 | 0.56502
1323 | -272.413 | -117.507 | 306.256 | 0.95904 | 0.99852 | 0.66941 | 0.94612 | 0.55708
1324 | -265.12 | -133.148 | 306.2564 | 0.95904 | 0.99922 | 0.65951 | 0.94631 | 0.54932
1325 | -256.929 | -148.338 | 306.2559 | 0.95904 | 0.99855 | 0.64989 | 0.94645 | 0.54079
1326 | -247.869 | -163.026 | 306.2556 | 0.95904 | 0.99557 | 0.64059 | 0.94656 | 0.53137
1327 | -237.971 | -177.163 | 306.2563 | 0.95904 | 0.99288 | 0.63166 | 0.94668 | 0.52252
1328 | -227.267 | -190.7 | 306.2561 | 0.95904 | 0.98982 | 0.62314 | 0.94686 | 0.51377
1329 | -215.794 | -203.592 | 306.256 | 0.95904 | 0.98534 | 0.61507 | 0.94713 | 0.50464
1330 | -203.592 | -215.794 | 306.256 | 0.95904 | 0.98112 | 0.6075 | 0.9475 | 0.49619
1331 | -190.7 | -227.267 | 306.2561 | 0.95904 | 0.9773 | 0.60044 | 0.948 | 0.4885
1332 | -177.163 | -237.971 | 306.2563 | 0.95904 | 0.97016 | 0.59393 | 0.9486 | 0.47949
1333 | -163.026 | -247.869 | 306.2556 | 0.95904 | 0.95963 | 0.58798 | 0.94927 | 0.46936
1334 | -148.338 | -256.929 | 306.2559 | 0.95904 | 0.94808 | 0.58258 | 0.94997 | 0.45907
1335 | -133.148 | -265.12 | 306.2564 | 0.95904 | 0.93457 | 0.57776 | 0.95066 | 0.44836
1336 | -117.507 | -272.413 | 306.256 | 0.95904 | 0.91992 | 0.57351 | 0.9513 | 0.4378
1337 | -101.469 | -278.784 | 306.2556 | 0.95904 | 0.90639 | 0.56983 | 0.95186 | 0.42827
1338 | -85.088 | -284.213 | 306.2564 | 0.95904 | 0.89524 | 0.56672 | 0.95233 | 0.42026
1339 | -68.418 | -288.679 | 306.2558 | 0.95904 | 0.88509 | 0.56418 | 0.95271 | 0.41328
1340 | -51.517 | -292.169 | 306.256 | 0.95904 | 0.87683 | 0.5622 | 0.953 | 0.4077
1341 | -34.442 | -294.67 | 306.2559 | 0.95904 | 0.87082 | 0.5608 | 0.95321 | 0.40359
1342 | -17.25 | -296.174 | 306.2558 | 0.95904 | 0.86674 | 0.55995 | 0.95333 | 0.40084
1343 | 0 | -296.676 | 306.2559 | 0.95904 | 0.86508 | 0.55967 | 0.95337 | 0.39972
1344 | 17.25 | -296.174 | 306.2558 | 0.95904 | 0.86693 | 0.55995 | 0.95333 | 0.40087
1345 | 34.442 | -294.67 | 306.2559 | 0.95904 | 0.87113 | 0.5608 | 0.95321 | 0.40365
1346 | 51.517 | -292.169 | 306.256 | 0.95904 | 0.8771 | 0.5622 | 0.953 | 0.40777
1347 | 68.418 | -288.679 | 306.2558 | 0.95904 | 0.88509 | 0.56418 | 0.95271 | 0.41328
1348 | 85.088 | -284.213 | 306.2564 | 0.95904 | 0.89524 | 0.56672 | 0.95233 | 0.42026
1349 | 101.469 | -278.784 | 306.2556 | 0.95904 | 0.90639 | 0.56983 | 0.95186 | 0.42827
1350 | 117.507 | -272.413 | 306.256 | 0.95904 | 0.91992 | 0.57351 | 0.9513 | 0.4378
1351 | 133.148 | -265.12 | 306.2564 | 0.95904 | 0.93457 | 0.57776 | 0.95066 | 0.44836
1352 | 148.338 | -256.929 | 306.2559 | 0.95904 | 0.94808 | 0.58258 | 0.94997 | 0.45907
1353 | 163.026 | -247.869 | 306.2556 | 0.95904 | 0.95963 | 0.58798 | 0.94927 | 0.46936
1354 | 177.163 | -237.971 | 306.2563 | 0.95904 | 0.97016 | 0.59393 | 0.9486 | 0.47949
1355 | 190.7 | -227.267 | 306.2561 | 0.95904 | 0.9773 | 0.60044 | 0.948 | 0.4885
1356 | 203.592 | -215.794 | 306.256 | 0.95904 | 0.98112 | 0.6075 | 0.9475 | 0.49619
1357 | 215.794 | -203.592 | 306.256 | 0.95904 | 0.98534 | 0.61507 | 0.94713 | 0.50464
1358 | 227.267 | -190.7 | 306.2561 | 0.95904 | 0.98982 | 0.62314 | 0.94686 | 0.51377
1359 | 237.971 | -177.163 | 306.2563 | 0.95904 | 0.99288 | 0.63166 | 0.94668 | 0.52252
1360 | 247.869 | -163.026 | 306.2556 | 0.95904 | 0.99557 | 0.64059 | 0.94656 | 0.53137
1361 | 256.929 | -148.338 | 306.2559 | 0.95904 | 0.99855 | 0.64989 | 0.94645 | 0.54079
1362 | 265.12 | -133.148 | 306.2564 | 0.95904 | 1 | 0.65951 | 0.94631 | 0.54952
1363 | 272.413 | -117.507 | 306.256 | 0.95904 | 1 | 0.66941 | 0.94612 | 0.55749
1364 | 278.784 | -101.469 | 306.2556 | 0.95904 | 1 | 0.67952 | 0.94586 | 0.56562
1365 | 284.213 | -85.088 | 306.2564 | 0.95904 | 1 | 0.68981 | 0.94552 | 0.57386
1366 | 288.679 | -68.418 | 306.2558 | 0.95904 | 0.9999 | 0.70022 | 0.94511 | 0.58211
1367 | 292.169 | -51.517 | 306.256 | 0.95904 | 0.99999 | 0.71071 | 0.94463 | 0.59052
1368 | 294.67 | -34.442 | 306.2559 | 0.95904 | 0.99948 | 0.72124 | 0.94409 | 0.5985
1369 | 296.174 | -17.25 | 306.2558 | 0.95904 | 0.99817 | 0.73176 | 0.9435 | 0.60583
1370 | 296.676 | 0 | 306.2559 | 0.95904 | 0.99665 | 0.74224 | 0.94287 | 0.61294
1371 | 310.046 | 8.472 | 319.3373 | 0.95766 | 0.99603 | 0.74481 | 0.9407 | 0.61222
1372 | 309.12 | 25.391 | 319.3366 | 0.95766 | 0.99498 | 0.75459 | 0.94004 | 0.6191
1373 | 307.273 | 42.234 | 319.3375 | 0.95766 | 0.98576 | 0.76425 | 0.93936 | 0.6207
1374 | 304.508 | 58.951 | 319.3373 | 0.95766 | 0.93303 | 0.77376 | 0.93866 | 0.59206
1375 | 300.834 | 75.492 | 319.337 | 0.95766 | 0.85992 | 0.78311 | 0.93793 | 0.55109
1376 | 296.263 | 91.807 | 319.3373 | 0.95766 | 0.77265 | 0.79225 | 0.9372 | 0.50107
1377 | 290.807 | 107.849 | 319.337 | 0.95766 | 0.68491 | 0.80116 | 0.93645 | 0.44867
1378 | 284.484 | 123.569 | 319.3375 | 0.95766 | 0.63204 | 0.80984 | 0.93569 | 0.41474
1379 | 277.311 | 138.92 | 319.3371 | 0.95766 | 0.66027 | 0.81825 | 0.93493 | 0.43554
1380 | 269.311 | 153.856 | 319.3369 | 0.95766 | 0.73348 | 0.82637 | 0.93416 | 0.48966
1381 | 260.507 | 168.333 | 319.3366 | 0.95766 | 0.81475 | 0.83418 | 0.93341 | 0.54954
1382 | 250.926 | 182.308 | 319.3369 | 0.95766 | 0.88555 | 0.84168 | 0.93265 | 0.60513
1383 | 240.596 | 195.739 | 319.3371 | 0.95766 | 0.94252 | 0.84883 | 0.93192 | 0.65273
1384 | 229.548 | 208.586 | 319.3374 | 0.95766 | 0.9822 | 0.85564 | 0.9312 | 0.68824
1385 | 217.814 | 220.81 | 319.3368 | 0.95766 | 0.99143 | 0.86207 | 0.9305 | 0.70002
1386 | 205.431 | 232.375 | 319.3369 | 0.95766 | 0.99277 | 0.86812 | 0.92982 | 0.70533
1387 | 192.435 | 243.247 | 319.3373 | 0.95766 | 0.99454 | 0.87378 | 0.92918 | 0.71064
1388 | 178.864 | 253.393 | 319.3373 | 0.95766 | 0.99668 | 0.87904 | 0.92857 | 0.71592
1389 | 164.76 | 262.782 | 319.3372 | 0.95766 | 0.99787 | 0.88388 | 0.92799 | 0.72035
1390 | 150.163 | 271.387 | 319.3365 | 0.95766 | 0.96583 | 0.8883 | 0.92746 | 0.70057
1391 | 135.119 | 279.183 | 319.3373 | 0.95766 | 0.89177 | 0.89229 | 0.92697 | 0.64918
1392 | 119.671 | 286.145 | 319.337 | 0.95766 | 0.81051 | 0.89584 | 0.92654 | 0.59209
1393 | 103.867 | 292.253 | 319.3371 | 0.95766 | 0.72574 | 0.89895 | 0.92615 | 0.53193
1394 | 87.752 | 297.489 | 319.337 | 0.95766 | 0.64111 | 0.9016 | 0.92581 | 0.47113
1395 | 71.375 | 301.837 | 319.3368 | 0.95766 | 0.59229 | 0.9038 | 0.92553 | 0.43472
1396 | 54.786 | 305.285 | 319.3375 | 0.95766 | 0.63441 | 0.90554 | 0.92531 | 0.46676
1397 | 38.033 | 307.821 | 319.3372 | 0.95766 | 0.7144 | 0.90682 | 0.92515 | 0.52673
1398 | 21.166 | 309.438 | 319.3366 | 0.95766 | 0.796 | 0.90764 | 0.92504 | 0.58764
1399 | 4.236 | 310.133 | 319.3375 | 0.95766 | 0.87671 | 0.90799 | 0.92499 | 0.64763
1400 | -12.706 | 309.901 | 319.3369 | 0.95766 | 0.94928 | 0.90787 | 0.92501 | 0.7017
1401 | -29.611 | 308.745 | 319.3373 | 0.95766 | 0.98996 | 0.90729 | 0.92509 | 0.73155
1402 | -46.427 | 306.667 | 319.337 | 0.95766 | 0.99079 | 0.90624 | 0.92522 | 0.7312
1403 | -63.104 | 303.674 | 319.3368 | 0.95766 | 0.98955 | 0.90473 | 0.92541 | 0.72907
1404 | -79.593 | 299.775 | 319.337 | 0.95766 | 0.98828 | 0.90276 | 0.92567 | 0.72658
1405 | -95.845 | 294.981 | 319.3369 | 0.95766 | 0.98697 | 0.90033 | 0.92597 | 0.72369
1406 | -111.811 | 289.307 | 319.3372 | 0.95766 | 0.98027 | 0.89745 | 0.92634 | 0.71647
1407 | -127.443 | 282.769 | 319.3369 | 0.95766 | 0.93859 | 0.89412 | 0.92675 | 0.6822
1408 | -142.694 | 275.388 | 319.337 | 0.95766 | 0.87119 | 0.89035 | 0.92721 | 0.62926
1409 | -157.52 | 267.184 | 319.3366 | 0.95766 | 0.7909 | 0.88615 | 0.92772 | 0.56824
1410 | -171.876 | 258.184 | 319.3373 | 0.95766 | 0.7101 | 0.88151 | 0.92827 | 0.5075
1411 | -185.719 | 248.412 | 319.3369 | 0.95766 | 0.6343 | 0.87646 | 0.92887 | 0.45053
1412 | -199.007 | 237.9 | 319.3371 | 0.95766 | 0.60421 | 0.871 | 0.92949 | 0.42757
1413 | -211.702 | 226.677 | 319.3371 | 0.95766 | 0.65812 | 0.86514 | 0.93015 | 0.46562
1414 | -223.764 | 214.778 | 319.3367 | 0.95766 | 0.74133 | 0.8589 | 0.93084 | 0.521
1415 | -235.159 | 202.238 | 319.3368 | 0.95766 | 0.82234 | 0.85228 | 0.93155 | 0.57341
1416 | -245.853 | 189.094 | 319.3372 | 0.95766 | 0.89891 | 0.8453 | 0.93228 | 0.62193
1417 | -255.812 | 175.386 | 319.3369 | 0.95766 | 0.96672 | 0.83797 | 0.93303 | 0.66388
1418 | -265.008 | 161.155 | 319.3371 | 0.95766 | 0.98968 | 0.83031 | 0.93378 | 0.67356
1419 | -273.413 | 146.443 | 319.3372 | 0.95766 | 0.99244 | 0.82234 | 0.93454 | 0.66934
1420 | -281.002 | 131.293 | 319.3368 | 0.95766 | 0.99386 | 0.81408 | 0.93531 | 0.66405
1421 | -287.753 | 115.752 | 319.3373 | 0.95766 | 0.99463 | 0.80553 | 0.93607 | 0.65812
1422 | -293.644 | 99.865 | 319.3365 | 0.95766 | 0.99529 | 0.79673 | 0.93682 | 0.65188
1423 | -298.66 | 83.681 | 319.3373 | 0.95766 | 0.98735 | 0.7877 | 0.93757 | 0.63881
1424 | -302.784 | 67.246 | 319.3371 | 0.95766 | 0.95221 | 0.77846 | 0.9383 | 0.6054
1425 | -306.004 | 50.611 | 319.3367 | 0.95766 | 0.899 | 0.76903 | 0.93901 | 0.56032
1426 | -308.312 | 33.825 | 319.3375 | 0.95766 | 0.83446 | 0.75944 | 0.9397 | 0.50998
1427 | -309.699 | 16.938 | 319.3374 | 0.95766 | 0.76909 | 0.74971 | 0.94037 | 0.46122
1428 | -310.161 | 0 | 319.3366 | 0.95766 | 0.70375 | 0.73988 | 0.94101 | 0.415
1429 | -309.699 | -16.938 | 319.3374 | 0.95766 | 0.68833 | 0.72998 | 0.94162 | 0.40357
1430 | -308.312 | -33.825 | 319.3375 | 0.95766 | 0.74223 | 0.72003 | 0.94219 | 0.43582
1431 | -306.004 | -50.611 | 319.3367 | 0.95766 | 0.82466 | 0.71008 | 0.94272 | 0.4799
1432 | -302.784 | -67.246 | 319.3371 | 0.95766 | 0.90223 | 0.70014 | 0.94319 | 0.51894
1433 | -298.66 | -83.681 | 319.3373 | 0.95766 | 0.96195 | 0.69027 | 0.94361 | 0.54798
1434 | -293.644 | -99.865 | 319.3365 | 0.95766 | 0.99416 | 0.6805 | 0.94397 | 0.56159
1435 | -287.753 | -115.752 | 319.3373 | 0.95766 | 0.99975 | 0.67086 | 0.94426 | 0.55661
1436 | -281.002 | -131.293 | 319.3368 | 0.95766 | 1 | 0.6614 | 0.94448 | 0.54911
1437 | -273.413 | -146.443 | 319.3372 | 0.95766 | 0.99935 | 0.65216 | 0.94464 | 0.54125
1438 | -265.008 | -161.155 | 319.3371 | 0.95766 | 0.99712 | 0.64318 | 0.94477 | 0.53256
1439 | -255.812 | -175.386 | 319.3369 | 0.95766 | 0.99463 | 0.6345 | 0.94488 | 0.52401
1440 | -245.853 | -189.094 | 319.3372 | 0.95766 | 0.98921 | 0.62617 | 0.94501 | 0.51396
1441 | -235.159 | -202.238 | 319.3368 | 0.95766 | 0.96174 | 0.61821 | 0.9452 | 0.49032
1442 | -223.764 | -214.778 | 319.3367 | 0.95766 | 0.91813 | 0.61066 | 0.94548 | 0.45802
1443 | -211.702 | -226.677 | 319.3371 | 0.95766 | 0.87297 | 0.60356 | 0.94585 | 0.42655
1444 | -199.007 | -237.9 | 319.3371 | 0.95766 | 0.83325 | 0.59692 | 0.94634 | 0.39948
1445 | -185.719 | -248.412 | 319.3369 | 0.95766 | 0.80443 | 0.59077 | 0.94692 | 0.37922
1446 | -171.876 | -258.184 | 319.3373 | 0.95766 | 0.81552 | 0.58511 | 0.94757 | 0.38351
1447 | -157.52 | -267.184 | 319.3366 | 0.95766 | 0.86871 | 0.57995 | 0.94825 | 0.41129
1448 | -142.694 | -275.388 | 319.337 | 0.95766 | 0.92374 | 0.5753 | 0.94892 | 0.43846
1449 | -127.443 | -282.769 | 319.3369 | 0.95766 | 0.96919 | 0.57116 | 0.94954 | 0.45962
1450 | -111.811 | -289.307 | 319.3372 | 0.95766 | 0.99008 | 0.56752 | 0.9501 | 0.46914
1451 | -95.845 | -294.981 | 319.3369 | 0.95766 | 0.99952 | 0.56439 | 0.95058 | 0.47191
1452 | -79.593 | -299.775 | 319.337 | 0.95766 | 1 | 0.56177 | 0.95098 | 0.47015
1453 | -63.104 | -303.674 | 319.3368 | 0.95766 | 1 | 0.55964 | 0.9513 | 0.46852
1454 | -46.427 | -306.667 | 319.337 | 0.95766 | 0.99995 | 0.55802 | 0.95154 | 0.46725
1455 | -29.611 | -308.745 | 319.3373 | 0.95766 | 0.99669 | 0.5569 | 0.9517 | 0.46457
1456 | -12.706 | -309.901 | 319.3369 | 0.95766 | 0.9853 | 0.55628 | 0.95179 | 0.45795
1457 | 4.236 | -310.133 | 319.3375 | 0.95766 | 0.95602 | 0.55615 | 0.95181 | 0.44369
1458 | 21.166 | -309.438 | 319.3366 | 0.95766 | 0.91225 | 0.55652 | 0.95176 | 0.42184
1459 | 38.033 | -307.821 | 319.3372 | 0.95766 | 0.86175 | 0.5574 | 0.95163 | 0.39535
1460 | 54.786 | -305.285 | 319.3375 | 0.95766 | 0.84386 | 0.55877 | 0.95143 | 0.38542
1461 | 71.375 | -301.837 | 319.3368 | 0.95766 | 0.84955 | 0.56064 | 0.95115 | 0.38938
1462 | 87.752 | -297.489 | 319.337 | 0.95766 | 0.87068 | 0.56302 | 0.95079 | 0.40305
1463 | 103.867 | -292.253 | 319.3371 | 0.95766 | 0.90435 | 0.5659 | 0.95035 | 0.42462
1464 | 119.671 | -286.145 | 319.337 | 0.95766 | 0.94538 | 0.56928 | 0.94983 | 0.44968
1465 | 135.119 | -279.183 | 319.3373 | 0.95766 | 0.98047 | 0.57317 | 0.94924 | 0.47014
1466 | 150.163 | -271.387 | 319.3365 | 0.95766 | 0.99577 | 0.57757 | 0.94858 | 0.48018
1467 | 164.76 | -262.782 | 319.3372 | 0.95766 | 0.99919 | 0.58247 | 0.94791 | 0.48571
1468 | 178.864 | -253.393 | 319.3373 | 0.95766 | 0.99891 | 0.58788 | 0.94724 | 0.48974
1469 | 192.435 | -243.247 | 319.3373 | 0.95766 | 0.99672 | 0.59378 | 0.94662 | 0.49309
1470 | 205.431 | -232.375 | 319.3369 | 0.95766 | 0.99371 | 0.60018 | 0.94608 | 0.49632
1471 | 217.814 | -220.81 | 319.3368 | 0.95766 | 0.9901 | 0.60705 | 0.94565 | 0.49955
1472 | 229.548 | -208.586 | 319.3374 | 0.95766 | 0.97235 | 0.61438 | 0.94533 | 0.49435
1473 | 240.596 | -195.739 | 319.3371 | 0.95766 | 0.93469 | 0.62214 | 0.9451 | 0.47816
1474 | 250.926 | -182.308 | 319.3369 | 0.95766 | 0.88104 | 0.63029 | 0.94494 | 0.45358
1475 | 260.507 | -168.333 | 319.3366 | 0.95766 | 0.81529 | 0.6388 | 0.94482 | 0.42042
1476 | 269.311 | -153.856 | 319.3369 | 0.95766 | 0.75892 | 0.64764 | 0.94471 | 0.39014
1477 | 277.311 | -138.92 | 319.3371 | 0.95766 | 0.75883 | 0.65675 | 0.94457 | 0.39317
1478 | 284.484 | -123.569 | 319.3375 | 0.95766 | 0.8077 | 0.66611 | 0.94438 | 0.42826
1479 | 290.807 | -107.849 | 319.337 | 0.95766 | 0.86048 | 0.67566 | 0.94412 | 0.46782
1480 | 296.263 | -91.807 | 319.3373 | 0.95766 | 0.91467 | 0.68537 | 0.9438 | 0.51007
1481 | 300.834 | -75.492 | 319.337 | 0.95766 | 0.96376 | 0.6952 | 0.94341 | 0.55022
1482 | 304.508 | -58.951 | 319.3373 | 0.95766 | 0.99475 | 0.7051 | 0.94296 | 0.58002
1483 | 307.273 | -42.234 | 319.3375 | 0.95766 | 0.99889 | 0.71505 | 0.94246 | 0.591
1484 | 309.12 | -25.391 | 319.3366 | 0.95766 | 0.99792 | 0.72501 | 0.94191 | 0.59813
1485 | 310.046 | -8.472 | 319.3373 | 0.95766 | 0.99693 | 0.73494 | 0.94132 | 0.60518
1486 | 323.275 | 15.517 | 332.4508 | 0.95629 | 0.99429 | 0.74638 | 0.93843 | 0.61033
1487 | 322.159 | 30.999 | 332.4505 | 0.95629 | 0.89366 | 0.75499 | 0.93783 | 0.55132
1488 | 320.302 | 46.409 | 332.4502 | 0.95629 | 0.72084 | 0.76349 | 0.93722 | 0.44908
1489 | 317.709 | 61.712 | 332.4506 | 0.95629 | 0.64149 | 0.77188 | 0.93659 | 0.39489
1490 | 314.385 | 76.874 | 332.4508 | 0.95629 | 0.7964 | 0.78013 | 0.93594 | 0.49733
1491 | 310.337 | 91.859 | 332.4502 | 0.95629 | 0.93294 | 0.78823 | 0.93528 | 0.59654
1492 | 305.576 | 106.632 | 332.4501 | 0.95629 | 0.99545 | 0.79616 | 0.93461 | 0.64902
1493 | 300.112 | 121.16 | 332.4499 | 0.95629 | 0.99215 | 0.80391 | 0.93394 | 0.65235
1494 | 293.958 | 135.41 | 332.4503 | 0.95629 | 0.98697 | 0.81145 | 0.93325 | 0.65424
1495 | 287.128 | 149.348 | 332.4505 | 0.95629 | 0.89871 | 0.81879 | 0.93257 | 0.59945
1496 | 279.637 | 162.942 | 332.4499 | 0.95629 | 0.73126 | 0.8259 | 0.93189 | 0.49261
1497 | 271.503 | 176.162 | 332.4499 | 0.95629 | 0.59671 | 0.83277 | 0.93121 | 0.40129
1498 | 262.745 | 188.977 | 332.4504 | 0.95629 | 0.71556 | 0.83939 | 0.93054 | 0.48398
1499 | 253.383 | 201.357 | 332.4509 | 0.95629 | 0.87764 | 0.84574 | 0.92988 | 0.60072
1500 | 243.437 | 213.274 | 332.4506 | 0.95629 | 0.98063 | 0.85183 | 0.92923 | 0.68202
1501 | 232.932 | 224.7 | 332.4506 | 0.95629 | 0.98847 | 0.85763 | 0.92859 | 0.69214
1502 | 221.891 | 235.609 | 332.4503 | 0.95629 | 0.9896 | 0.86315 | 0.92798 | 0.69685
1503 | 210.339 | 245.977 | 332.4503 | 0.95629 | 0.93237 | 0.86836 | 0.92738 | 0.66005
1504 | 198.304 | 255.779 | 332.4506 | 0.95629 | 0.77465 | 0.87327 | 0.92682 | 0.55058
1505 | 185.813 | 264.992 | 332.4503 | 0.95629 | 0.60125 | 0.87786 | 0.92627 | 0.42901
1506 | 172.894 | 273.596 | 332.4502 | 0.95629 | 0.6483 | 0.88213 | 0.92576 | 0.46177
1507 | 159.578 | 281.571 | 332.4505 | 0.95629 | 0.81814 | 0.88608 | 0.92528 | 0.58535
1508 | 145.894 | 288.898 | 332.4502 | 0.95629 | 0.9605 | 0.88969 | 0.92484 | 0.69279
1509 | 131.875 | 295.561 | 332.4505 | 0.95629 | 0.9913 | 0.89296 | 0.92443 | 0.71867
1510 | 117.553 | 301.544 | 332.4507 | 0.95629 | 0.99512 | 0.89589 | 0.92406 | 0.72386
1511 | 102.96 | 306.833 | 332.4504 | 0.95629 | 0.97144 | 0.89848 | 0.92373 | 0.70901
1512 | 88.131 | 311.416 | 332.45 | 0.95629 | 0.81317 | 0.90072 | 0.92345 | 0.5945
1513 | 73.099 | 315.284 | 332.4507 | 0.95629 | 0.63725 | 0.9026 | 0.9232 | 0.46687
1514 | 57.898 | 318.426 | 332.4504 | 0.95629 | 0.60142 | 0.90413 | 0.92301 | 0.4399
1515 | 42.565 | 320.836 | 332.4508 | 0.95629 | 0.76882 | 0.9053 | 0.92285 | 0.56365
1516 | 27.134 | 322.507 | 332.45 | 0.95629 | 0.93184 | 0.90611 | 0.92275 | 0.68434
1517 | 11.64 | 323.437 | 332.45 | 0.95629 | 0.98931 | 0.90656 | 0.92269 | 0.72745
1518 | -3.881 | 323.623 | 332.4499 | 0.95629 | 0.98884 | 0.90665 | 0.92268 | 0.72717
1519 | -19.392 | 323.065 | 332.4501 | 0.95629 | 0.98432 | 0.90638 | 0.92271 | 0.72377
1520 | -34.859 | 321.764 | 332.4503 | 0.95629 | 0.85362 | 0.90575 | 0.9228 | 0.62619
1521 | -50.246 | 319.723 | 332.4507 | 0.95629 | 0.68418 | 0.90476 | 0.92292 | 0.50116
1522 | -65.517 | 316.946 | 332.4504 | 0.95629 | 0.57236 | 0.90341 | 0.9231 | 0.41845
1523 | -80.638 | 313.44 | 332.4502 | 0.95629 | 0.72604 | 0.9017 | 0.92332 | 0.53133
1524 | -95.573 | 309.214 | 332.4507 | 0.95629 | 0.89742 | 0.89964 | 0.92358 | 0.65548
1525 | -110.288 | 304.276 | 332.4505 | 0.95629 | 0.99666 | 0.89723 | 0.92389 | 0.72608
1526 | -124.75 | 298.638 | 332.4503 | 0.95629 | 0.99333 | 0.89447 | 0.92424 | 0.7214
1527 | -138.925 | 292.313 | 332.4501 | 0.95629 | 0.98929 | 0.89137 | 0.92463 | 0.71588
1528 | -152.78 | 285.317 | 332.4508 | 0.95629 | 0.89994 | 0.88792 | 0.92506 | 0.64614
1529 | -166.284 | 277.663 | 332.4502 | 0.95629 | 0.73108 | 0.88415 | 0.92552 | 0.52201
1530 | -179.405 | 269.372 | 332.4506 | 0.95629 | 0.58093 | 0.88004 | 0.92601 | 0.4127
1531 | -192.114 | 260.46 | 332.4503 | 0.95629 | 0.68389 | 0.8756 | 0.92654 | 0.48773
1532 | -204.38 | 250.95 | 332.4501 | 0.95629 | 0.85747 | 0.87085 | 0.9271 | 0.60799
1533 | -216.177 | 240.862 | 332.45 | 0.95629 | 0.9853 | 0.86579 | 0.92768 | 0.69608
1534 | -227.477 | 230.221 | 332.4507 | 0.95629 | 0.98899 | 0.86043 | 0.92828 | 0.6945
1535 | -238.253 | 219.05 | 332.4506 | 0.95629 | 0.98805 | 0.85477 | 0.92891 | 0.68981
1536 | -248.481 | 207.375 | 332.4503 | 0.95629 | 0.93925 | 0.84882 | 0.92955 | 0.64834
1537 | -258.138 | 195.223 | 332.4504 | 0.95629 | 0.80095 | 0.8426 | 0.93021 | 0.54426
1538 | -267.201 | 182.622 | 332.4503 | 0.95629 | 0.63696 | 0.83611 | 0.93087 | 0.42822
1539 | -275.65 | 169.601 | 332.4506 | 0.95629 | 0.6463 | 0.82936 | 0.93155 | 0.43686
1540 | -283.464 | 156.19 | 332.4502 | 0.95629 | 0.81949 | 0.82237 | 0.93223 | 0.54886
1541 | -290.627 | 142.42 | 332.4508 | 0.95629 | 0.96517 | 0.81515 | 0.93291 | 0.64246
1542 | -297.121 | 128.322 | 332.4506 | 0.95629 | 0.99003 | 0.80771 | 0.9336 | 0.65361
1543 | -302.931 | 113.929 | 332.45 | 0.95629 | 0.99392 | 0.80006 | 0.93427 | 0.6508
1544 | -308.045 | 99.274 | 332.4501 | 0.95629 | 0.9786 | 0.79222 | 0.93495 | 0.63315
1545 | -312.451 | 84.391 | 332.4507 | 0.95629 | 0.87027 | 0.7842 | 0.93561 | 0.54962
1546 | -316.137 | 69.313 | 332.4498 | 0.95629 | 0.71227 | 0.77602 | 0.93626 | 0.4418
1547 | -319.097 | 54.076 | 332.4502 | 0.95629 | 0.64556 | 0.7677 | 0.9369 | 0.40107
1548 | -321.323 | 38.715 | 332.4505 | 0.95629 | 0.8118 | 0.75925 | 0.93753 | 0.50327
1549 | -322.81 | 23.265 | 332.4508 | 0.95629 | 0.95889 | 0.75069 | 0.93814 | 0.59015
1550 | -323.554 | 7.761 | 332.4506 | 0.95629 | 0.99685 | 0.74205 | 0.93872 | 0.60834
1551 | -323.554 | -7.761 | 332.4506 | 0.95629 | 0.99661 | 0.73333 | 0.93928 | 0.60138
1552 | -322.81 | -23.265 | 332.4508 | 0.95629 | 0.99572 | 0.72457 | 0.93982 | 0.59384
1553 | -321.323 | -38.715 | 332.4505 | 0.95629 | 0.92235 | 0.71578 | 0.94032 | 0.53532
1554 | -319.097 | -54.076 | 332.4502 | 0.95629 | 0.79483 | 0.70698 | 0.9408 | 0.44635
1555 | -316.137 | -69.313 | 332.4498 | 0.95629 | 0.68857 | 0.69821 | 0.94123 | 0.37977
1556 | -312.451 | -84.391 | 332.4507 | 0.95629 | 0.79811 | 0.68948 | 0.94162 | 0.44903
1557 | -308.045 | -99.274 | 332.4501 | 0.95629 | 0.94405 | 0.68082 | 0.94196 | 0.52816
1558 | -302.931 | -113.929 | 332.45 | 0.95629 | 0.99708 | 0.67226 | 0.94225 | 0.55468
1559 | -297.121 | -128.322 | 332.4506 | 0.95629 | 0.99913 | 0.66382 | 0.94248 | 0.54878
1560 | -290.627 | -142.42 | 332.4508 | 0.95629 | 0.99946 | 0.65554 | 0.94267 | 0.54204
1561 | -283.464 | -156.19 | 332.4502 | 0.95629 | 0.96125 | 0.64743 | 0.94281 | 0.50989
1562 | -275.65 | -169.601 | 332.4506 | 0.95629 | 0.84983 | 0.63953 | 0.94292 | 0.43444
1563 | -267.201 | -182.622 | 332.4503 | 0.95629 | 0.74893 | 0.63187 | 0.94302 | 0.37063
1564 | -258.138 | -195.223 | 332.4504 | 0.95629 | 0.81506 | 0.62448 | 0.94314 | 0.40948
1565 | -248.481 | -207.375 | 332.4503 | 0.95629 | 0.93123 | 0.61737 | 0.9433 | 0.47093
1566 | -238.253 | -219.05 | 332.4506 | 0.95629 | 0.98606 | 0.61058 | 0.94352 | 0.49797
1567 | -227.477 | -230.221 | 332.4507 | 0.95629 | 0.98728 | 0.60413 | 0.94382 | 0.49365
1568 | -216.177 | -240.862 | 332.45 | 0.95629 | 0.98868 | 0.59803 | 0.94421 | 0.4899
1569 | -204.38 | -250.95 | 332.4501 | 0.95629 | 0.97374 | 0.5923 | 0.94468 | 0.47742
1570 | -192.114 | -260.46 | 332.4503 | 0.95629 | 0.89183 | 0.58695 | 0.94522 | 0.42595
1571 | -179.405 | -269.372 | 332.4506 | 0.95629 | 0.80803 | 0.58198 | 0.9458 | 0.37523
1572 | -166.284 | -277.663 | 332.4502 | 0.95629 | 0.82541 | 0.57741 | 0.94642 | 0.38411
1573 | -152.78 | -285.317 | 332.4508 | 0.95629 | 0.93693 | 0.57322 | 0.94702 | 0.44248
1574 | -138.925 | -292.313 | 332.4501 | 0.95629 | 0.99611 | 0.56943 | 0.9476 | 0.47204
1575 | -124.75 | -298.638 | 332.4503 | 0.95629 | 1 | 0.56604 | 0.94813 | 0.47166
1576 | -110.288 | -304.276 | 332.4505 | 0.95629 | 0.99823 | 0.56303 | 0.94859 | 0.46845
1577 | -95.573 | -309.214 | 332.4507 | 0.95629 | 0.97361 | 0.56042 | 0.949 | 0.45504
1578 | -80.638 | -313.44 | 332.4502 | 0.95629 | 0.89246 | 0.55819 | 0.94933 | 0.41264
1579 | -65.517 | -316.946 | 332.4504 | 0.95629 | 0.83416 | 0.55636 | 0.94961 | 0.37828
1580 | -50.246 | -319.723 | 332.4507 | 0.95629 | 0.83895 | 0.55491 | 0.94982 | 0.37996
1581 | -34.859 | -321.764 | 332.4503 | 0.95629 | 0.93649 | 0.55385 | 0.94998 | 0.4304
1582 | -19.392 | -323.065 | 332.4501 | 0.95629 | 0.99192 | 0.55318 | 0.95008 | 0.45756
1583 | -3.881 | -323.623 | 332.4499 | 0.95629 | 0.99999 | 0.55289 | 0.95013 | 0.4616
1584 | 11.64 | -323.437 | 332.45 | 0.95629 | 0.99883 | 0.55298 | 0.95011 | 0.46115
1585 | 27.134 | -322.507 | 332.45 | 0.95629 | 0.97123 | 0.55347 | 0.95004 | 0.44718
1586 | 42.565 | -320.836 | 332.4508 | 0.95629 | 0.88955 | 0.55433 | 0.94991 | 0.40664
1587 | 57.898 | -318.426 | 332.4504 | 0.95629 | 0.82692 | 0.55559 | 0.94972 | 0.37325
1588 | 73.099 | -315.284 | 332.4507 | 0.95629 | 0.85495 | 0.55723 | 0.94948 | 0.39103
1589 | 88.131 | -311.416 | 332.45 | 0.95629 | 0.9377 | 0.55926 | 0.94917 | 0.43724
1590 | 102.96 | -306.833 | 332.4504 | 0.95629 | 0.992 | 0.56168 | 0.9488 | 0.4643
1591 | 117.553 | -301.544 | 332.4507 | 0.95629 | 1 | 0.56448 | 0.94837 | 0.47048
1592 | 131.875 | -295.561 | 332.4505 | 0.95629 | 1 | 0.56769 | 0.94787 | 0.47293
1593 | 145.894 | -288.898 | 332.4502 | 0.95629 | 0.97737 | 0.57128 | 0.94732 | 0.46257
1594 | 159.578 | -281.571 | 332.4505 | 0.95629 | 0.88322 | 0.57527 | 0.94672 | 0.41501
1595 | 172.894 | -273.596 | 332.4502 | 0.95629 | 0.78682 | 0.57965 | 0.94611 | 0.3622
1596 | 185.813 | -264.992 | 332.4503 | 0.95629 | 0.84587 | 0.58442 | 0.94551 | 0.39794
1597 | 198.304 | -255.779 | 332.4506 | 0.95629 | 0.93732 | 0.58958 | 0.94494 | 0.45433
1598 | 210.339 | -245.977 | 332.4503 | 0.95629 | 0.98712 | 0.59512 | 0.94443 | 0.4871
1599 | 221.891 | -235.609 | 332.4503 | 0.95629 | 0.98809 | 0.60104 | 0.944 | 0.49176
1600 | 232.932 | -224.7 | 332.4506 | 0.95629 | 0.98684 | 0.60731 | 0.94366 | 0.49583
1601 | 243.437 | -213.274 | 332.4506 | 0.95629 | 0.9699 | 0.61394 | 0.9434 | 0.49072
1602 | 253.383 | -201.357 | 332.4509 | 0.95629 | 0.87716 | 0.62089 | 0.94321 | 0.44316
1603 | 262.745 | -188.977 | 332.4504 | 0.95629 | 0.75649 | 0.62814 | 0.94308 | 0.37574
1604 | 271.503 | -176.162 | 332.4499 | 0.95629 | 0.79538 | 0.63567 | 0.94297 | 0.39919
1605 | 279.637 | -162.942 | 332.4499 | 0.95629 | 0.90906 | 0.64346 | 0.94287 | 0.47354
1606 | 287.128 | -149.348 | 332.4505 | 0.95629 | 0.9938 | 0.65146 | 0.94274 | 0.53492
1607 | 293.958 | -135.41 | 332.4503 | 0.95629 | 0.99985 | 0.65966 | 0.94258 | 0.54565
1608 | 300.112 | -121.16 | 332.4499 | 0.95629 | 0.99811 | 0.66803 | 0.94237 | 0.55177
1609 | 305.576 | -106.632 | 332.4501 | 0.95629 | 0.98756 | 0.67653 | 0.94211 | 0.55235
1610 | 310.337 | -91.859 | 332.4502 | 0.95629 | 0.87819 | 0.68514 | 0.94179 | 0.49251
1611 | 314.385 | -76.874 | 332.4508 | 0.95629 | 0.72478 | 0.69384 | 0.94143 | 0.40581
1612 | 317.709 | -61.712 | 332.4506 | 0.95629 | 0.73171 | 0.70259 | 0.94102 | 0.40461
1613 | 320.302 | -46.409 | 332.4502 | 0.95629 | 0.8625 | 0.71138 | 0.94056 | 0.49213
1614 | 322.159 | -30.999 | 332.4505 | 0.95629 | 0.97122 | 0.72017 | 0.94008 | 0.57251
1615 | 323.275 | -15.517 | 332.4508 | 0.95629 | 0.99687 | 0.72895 | 0.93955 | 0.59816
1616 | 323.647 | 0 | 332.4506 | 0.95629 | 0.99661 | 0.7377 | 0.93901 | 0.60478
1617 | 337.032 | 8.21 | 345.5922 | 0.95492 | 0.99612 | 0.74011 | 0.93656 | 0.60392
1618 | 336.233 | 24.609 | 345.5926 | 0.95492 | 0.99382 | 0.74893 | 0.93595 | 0.60898
1619 | 334.636 | 40.95 | 345.5925 | 0.95492 | 0.99232 | 0.75767 | 0.93532 | 0.61454
1620 | 332.245 | 57.194 | 345.5921 | 0.95492 | 0.99019 | 0.76628 | 0.93467 | 0.61952
1621 | 329.066 | 73.303 | 345.5919 | 0.95492 | 0.98851 | 0.77477 | 0.934 | 0.6247
1622 | 325.107 | 89.237 | 345.592 | 0.95492 | 0.98956 | 0.7831 | 0.93333 | 0.63187
1623 | 320.377 | 104.96 | 345.5923 | 0.95492 | 0.99138 | 0.79127 | 0.93264 | 0.63949
1624 | 314.887 | 120.434 | 345.5925 | 0.95492 | 0.99324 | 0.79925 | 0.93194 | 0.64701
1625 | 308.65 | 135.622 | 345.5925 | 0.95492 | 0.99344 | 0.80702 | 0.93123 | 0.6531
1626 | 301.681 | 150.489 | 345.5928 | 0.95492 | 0.98865 | 0.81459 | 0.93053 | 0.65548
1627 | 293.996 | 164.998 | 345.5922 | 0.95492 | 0.98171 | 0.82192 | 0.92982 | 0.6558
1628 | 285.614 | 179.117 | 345.5926 | 0.95492 | 0.9708 | 0.82901 | 0.92912 | 0.65309
1629 | 276.554 | 192.81 | 345.592 | 0.95492 | 0.9559 | 0.83584 | 0.92842 | 0.64741
1630 | 266.839 | 206.046 | 345.5923 | 0.95492 | 0.93834 | 0.84241 | 0.92773 | 0.6396
1631 | 256.49 | 218.794 | 345.5922 | 0.95492 | 0.92059 | 0.84869 | 0.92705 | 0.63136
1632 | 245.534 | 231.022 | 345.5924 | 0.95492 | 0.90104 | 0.85469 | 0.92639 | 0.62145
1633 | 233.995 | 242.703 | 345.5928 | 0.95492 | 0.88106 | 0.86039 | 0.92575 | 0.61094
1634 | 221.901 | 253.807 | 345.5923 | 0.95492 | 0.85838 | 0.86578 | 0.92513 | 0.59825
1635 | 209.28 | 264.31 | 345.5921 | 0.95492 | 0.83418 | 0.87085 | 0.92454 | 0.58424
1636 | 196.163 | 274.186 | 345.5921 | 0.95492 | 0.80791 | 0.8756 | 0.92397 | 0.56874
1637 | 182.581 | 283.412 | 345.5925 | 0.95492 | 0.7824 | 0.88002 | 0.92344 | 0.55352
1638 | 168.566 | 291.965 | 345.5923 | 0.95492 | 0.75811 | 0.8841 | 0.92294 | 0.53889
1639 | 154.151 | 299.826 | 345.5925 | 0.95492 | 0.73429 | 0.88784 | 0.92247 | 0.52438
1640 | 139.37 | 306.975 | 345.5917 | 0.95492 | 0.71063 | 0.89123 | 0.92205 | 0.50959
1641 | 124.259 | 313.397 | 345.5922 | 0.95492 | 0.68734 | 0.89426 | 0.92166 | 0.49471
1642 | 108.853 | 319.075 | 345.592 | 0.95492 | 0.66434 | 0.89694 | 0.92132 | 0.4797
1643 | 93.189 | 323.997 | 345.5926 | 0.95492 | 0.64196 | 0.89925 | 0.92102 | 0.46486
1644 | 77.304 | 328.149 | 345.5918 | 0.95492 | 0.62092 | 0.9012 | 0.92076 | 0.45077
1645 | 61.236 | 331.524 | 345.5923 | 0.95492 | 0.59886 | 0.90278 | 0.92056 | 0.43563
1646 | 45.022 | 334.112 | 345.592 | 0.95492 | 0.57739 | 0.90399 | 0.9204 | 0.42055
1647 | 28.701 | 335.908 | 345.5921 | 0.95492 | 0.56003 | 0.90483 | 0.92029 | 0.40816
1648 | 12.313 | 336.907 | 345.5922 | 0.95492 | 0.55003 | 0.9053 | 0.92022 | 0.40095
1649 | -4.105 | 337.107 | 345.5922 | 0.95492 | 0.54777 | 0.90539 | 0.92021 | 0.39932
1650 | -20.513 | 336.507 | 345.5919 | 0.95492 | 0.55414 | 0.90511 | 0.92025 | 0.40392
1651 | -36.873 | 335.11 | 345.5927 | 0.95492 | 0.56811 | 0.90446 | 0.92033 | 0.41396
1652 | -53.144 | 332.917 | 345.5923 | 0.95492 | 0.58771 | 0.90343 | 0.92047 | 0.42784
1653 | -69.29 | 329.935 | 345.5925 | 0.95492 | 0.61014 | 0.90204 | 0.92065 | 0.44343
1654 | -85.272 | 326.17 | 345.5925 | 0.95492 | 0.63135 | 0.90027 | 0.92088 | 0.45778
1655 | -101.051 | 321.631 | 345.592 | 0.95492 | 0.65302 | 0.89814 | 0.92116 | 0.47222
1656 | -116.591 | 316.33 | 345.5924 | 0.95492 | 0.67589 | 0.89564 | 0.92148 | 0.48728
1657 | -131.854 | 310.278 | 345.5921 | 0.95492 | 0.69898 | 0.89279 | 0.92185 | 0.50219
1658 | -146.804 | 303.491 | 345.5925 | 0.95492 | 0.72234 | 0.88958 | 0.92225 | 0.51694
1659 | -161.406 | 295.983 | 345.592 | 0.95492 | 0.74615 | 0.88601 | 0.9227 | 0.53165
1660 | -175.626 | 287.774 | 345.5928 | 0.95492 | 0.77014 | 0.8821 | 0.92318 | 0.54613
1661 | -189.428 | 278.881 | 345.5916 | 0.95492 | 0.79523 | 0.87785 | 0.9237 | 0.56123
1662 | -202.782 | 269.328 | 345.5924 | 0.95492 | 0.821 | 0.87327 | 0.92425 | 0.57647
1663 | -215.654 | 259.136 | 345.5924 | 0.95492 | 0.84646 | 0.86835 | 0.92483 | 0.59138
1664 | -228.015 | 248.329 | 345.5924 | 0.95492 | 0.8699 | 0.86312 | 0.92544 | 0.60476
1665 | -239.835 | 236.933 | 345.5924 | 0.95492 | 0.89101 | 0.85758 | 0.92607 | 0.61621
1666 | -251.087 | 224.975 | 345.5929 | 0.95492 | 0.91132 | 0.85173 | 0.92672 | 0.62678
1667 | -261.742 | 212.483 | 345.5921 | 0.95492 | 0.9295 | 0.84558 | 0.92739 | 0.63555
1668 | -271.777 | 199.487 | 345.592 | 0.95492 | 0.94717 | 0.83916 | 0.92807 | 0.64357
1669 | -281.167 | 186.019 | 345.5922 | 0.95492 | 0.96411 | 0.83246 | 0.92877 | 0.65083
1670 | -289.891 | 172.109 | 345.5927 | 0.95492 | 0.97662 | 0.82549 | 0.92947 | 0.65471
1671 | -297.926 | 157.79 | 345.5916 | 0.95492 | 0.98584 | 0.81828 | 0.93017 | 0.65616
1672 | -305.256 | 143.098 | 345.5926 | 0.95492 | 0.99201 | 0.81083 | 0.93088 | 0.65491
1673 | -311.861 | 128.066 | 345.5925 | 0.95492 | 0.99359 | 0.80316 | 0.93159 | 0.65026
1674 | -317.726 | 112.73 | 345.592 | 0.95492 | 0.99233 | 0.79528 | 0.93229 | 0.64329
1675 | -322.838 | 97.127 | 345.5923 | 0.95492 | 0.99045 | 0.78721 | 0.93298 | 0.63568
1676 | -327.184 | 81.294 | 345.5924 | 0.95492 | 0.98869 | 0.77896 | 0.93367 | 0.62803
1677 | -330.754 | 65.268 | 345.5924 | 0.95492 | 0.98906 | 0.77054 | 0.93434 | 0.6219
1678 | -333.539 | 49.087 | 345.592 | 0.95492 | 0.9913 | 0.76199 | 0.935 | 0.61708
1679 | -335.534 | 32.789 | 345.5925 | 0.95492 | 0.99304 | 0.75331 | 0.93564 | 0.61175
1680 | -336.732 | 16.414 | 345.592 | 0.95492 | 0.99467 | 0.74453 | 0.93626 | 0.60627
1681 | -337.132 | 0 | 345.5922 | 0.95492 | 0.99727 | 0.73567 | 0.93686 | 0.6013
1682 | -336.732 | -16.414 | 345.592 | 0.95492 | 0.99907 | 0.72674 | 0.93743 | 0.5957
1683 | -335.534 | -32.789 | 345.5925 | 0.95492 | 0.99992 | 0.71778 | 0.93797 | 0.58936
1684 | -333.539 | -49.087 | 345.592 | 0.95492 | 0.99963 | 0.7088 | 0.93848 | 0.58218
1685 | -330.754 | -65.268 | 345.5924 | 0.95492 | 0.99902 | 0.69982 | 0.93895 | 0.57482
1686 | -327.184 | -81.294 | 345.5924 | 0.95492 | 0.99768 | 0.69089 | 0.93938 | 0.56704
1687 | -322.838 | -97.127 | 345.5923 | 0.95492 | 0.9954 | 0.68201 | 0.93976 | 0.55877
1688 | -317.726 | -112.73 | 345.592 | 0.95492 | 0.99117 | 0.67322 | 0.94009 | 0.54924
1689 | -311.861 | -128.066 | 345.5925 | 0.95492 | 0.98294 | 0.66455 | 0.94037 | 0.53712
1690 | -305.256 | -143.098 | 345.5926 | 0.95492 | 0.97617 | 0.65602 | 0.94059 | 0.5263
1691 | -297.926 | -157.79 | 345.5916 | 0.95492 | 0.96576 | 0.64767 | 0.94076 | 0.51339
1692 | -289.891 | -172.109 | 345.5927 | 0.95492 | 0.95392 | 0.63953 | 0.94089 | 0.4999
1693 | -281.167 | -186.019 | 345.5922 | 0.95492 | 0.94117 | 0.63162 | 0.941 | 0.48635
1694 | -271.777 | -199.487 | 345.592 | 0.95492 | 0.92884 | 0.62398 | 0.94112 | 0.47337
1695 | -261.742 | -212.483 | 345.5921 | 0.95492 | 0.91676 | 0.61663 | 0.94128 | 0.46087
1696 | -251.087 | -224.975 | 345.5929 | 0.95492 | 0.90441 | 0.60961 | 0.94149 | 0.44881
1697 | -239.835 | -236.933 | 345.5924 | 0.95492 | 0.89374 | 0.60292 | 0.94178 | 0.43781
1698 | -228.015 | -248.329 | 345.5924 | 0.95492 | 0.88362 | 0.59661 | 0.94216 | 0.42761
1699 | -215.654 | -259.136 | 345.5924 | 0.95492 | 0.87412 | 0.59067 | 0.94264 | 0.41831
1700 | -202.782 | -269.328 | 345.5924 | 0.95492 | 0.86458 | 0.58513 | 0.94319 | 0.40949
1701 | -189.428 | -278.881 | 345.5916 | 0.95492 | 0.85519 | 0.57998 | 0.9438 | 0.40112
1702 | -175.626 | -287.774 | 345.5928 | 0.95492 | 0.84698 | 0.57525 | 0.94443 | 0.39356
1703 | -161.406 | -295.983 | 345.592 | 0.95492 | 0.83598 | 0.57091 | 0.94507 | 0.3851
1704 | -146.804 | -303.491 | 345.5925 | 0.95492 | 0.82393 | 0.56699 | 0.94567 | 0.37656
1705 | -131.854 | -310.278 | 345.5921 | 0.95492 | 0.8148 | 0.56347 | 0.94622 | 0.36976
1706 | -116.591 | -316.33 | 345.5924 | 0.95492 | 0.80832 | 0.56037 | 0.94671 | 0.36449
1707 | -101.051 | -321.631 | 345.592 | 0.95492 | 0.8025 | 0.55766 | 0.94713 | 0.35983
1708 | -85.272 | -326.17 | 345.5925 | 0.95492 | 0.80033 | 0.55536 | 0.94748 | 0.35759
1709 | -69.29 | -329.935 | 345.5925 | 0.95492 | 0.8062 | 0.55346 | 0.94777 | 0.35982
1710 | -53.144 | -332.917 | 345.5923 | 0.95492 | 0.81172 | 0.55197 | 0.94799 | 0.36218
1711 | -36.873 | -335.11 | 345.5927 | 0.95492 | 0.81416 | 0.55087 | 0.94816 | 0.36339
1712 | -20.513 | -336.507 | 345.5919 | 0.95492 | 0.81436 | 0.55017 | 0.94827 | 0.36367
1713 | -4.105 | -337.107 | 345.5922 | 0.95492 | 0.81549 | 0.54987 | 0.94831 | 0.36411
1714 | 12.313 | -336.907 | 345.5922 | 0.95492 | 0.81496 | 0.54997 | 0.9483 | 0.36391
1715 | 28.701 | -335.908 | 345.5921 | 0.95492 | 0.81405 | 0.55047 | 0.94822 | 0.36349
1716 | 45.022 | -334.112 | 345.592 | 0.95492 | 0.81386 | 0.55137 | 0.94808 | 0.3631
1717 | 61.236 | -331.524 | 345.5923 | 0.95492 | 0.80939 | 0.55266 | 0.94789 | 0.36116
1718 | 77.304 | -328.149 | 345.5918 | 0.95492 | 0.80282 | 0.55436 | 0.94763 | 0.35845
1719 | 93.189 | -323.997 | 345.5926 | 0.95492 | 0.80035 | 0.55646 | 0.94731 | 0.3581
1720 | 108.853 | -319.075 | 345.592 | 0.95492 | 0.80534 | 0.55896 | 0.94693 | 0.36208
1721 | 124.259 | -313.397 | 345.5922 | 0.95492 | 0.81154 | 0.56187 | 0.94647 | 0.36706
1722 | 139.37 | -306.975 | 345.5917 | 0.95492 | 0.81859 | 0.56518 | 0.94595 | 0.37277
1723 | 154.151 | -299.826 | 345.5925 | 0.95492 | 0.83007 | 0.5689 | 0.94537 | 0.38084
1724 | 168.566 | -291.965 | 345.5923 | 0.95492 | 0.8419 | 0.57303 | 0.94475 | 0.38948
1725 | 182.581 | -283.412 | 345.5925 | 0.95492 | 0.85136 | 0.57756 | 0.94411 | 0.39743
1726 | 196.163 | -274.186 | 345.5921 | 0.95492 | 0.8595 | 0.58251 | 0.94349 | 0.40508
1727 | 209.28 | -264.31 | 345.5921 | 0.95492 | 0.86957 | 0.58785 | 0.94291 | 0.41396
1728 | 221.901 | -253.807 | 345.5923 | 0.95492 | 0.87867 | 0.59359 | 0.94239 | 0.42276
1729 | 233.995 | -242.703 | 345.5928 | 0.95492 | 0.88885 | 0.59972 | 0.94196 | 0.43274
1730 | 245.534 | -231.022 | 345.5924 | 0.95492 | 0.89886 | 0.60622 | 0.94162 | 0.44318
1731 | 256.49 | -218.794 | 345.5922 | 0.95492 | 0.91048 | 0.61308 | 0.94137 | 0.45474
1732 | 266.839 | -206.046 | 345.5923 | 0.95492 | 0.92278 | 0.62027 | 0.94119 | 0.46706
1733 | 276.554 | -192.81 | 345.592 | 0.95492 | 0.93495 | 0.62776 | 0.94106 | 0.47979
1734 | 285.614 | -179.117 | 345.5926 | 0.95492 | 0.94755 | 0.63554 | 0.94095 | 0.49308
1735 | 293.996 | -164.998 | 345.5922 | 0.95492 | 0.96002 | 0.64357 | 0.94083 | 0.50672
1736 | 301.681 | -150.489 | 345.5928 | 0.95492 | 0.97132 | 0.65182 | 0.94068 | 0.52004
1737 | 308.65 | -135.622 | 345.5925 | 0.95492 | 0.97944 | 0.66026 | 0.94048 | 0.5316
1738 | 314.887 | -120.434 | 345.5925 | 0.95492 | 0.98718 | 0.66887 | 0.94024 | 0.5432
1739 | 320.377 | -104.96 | 345.5923 | 0.95492 | 0.99361 | 0.6776 | 0.93994 | 0.55421
1740 | 325.107 | -89.237 | 345.592 | 0.95492 | 0.99662 | 0.68644 | 0.93958 | 0.56295
1741 | 329.066 | -73.303 | 345.5919 | 0.95492 | 0.99852 | 0.69535 | 0.93917 | 0.57103
1742 | 332.245 | -57.194 | 345.5921 | 0.95492 | 0.99939 | 0.70431 | 0.93872 | 0.57855
1743 | 334.636 | -40.95 | 345.5925 | 0.95492 | 0.99984 | 0.71329 | 0.93823 | 0.58581
1744 | 336.233 | -24.609 | 345.5926 | 0.95492 | 0.99965 | 0.72226 | 0.9377 | 0.59264
1745 | 337.032 | -8.21 | 345.5922 | 0.95492 | 0.99811 | 0.73121 | 0.93714 | 0.59849

## 检验2_定义式自洽
校验项 | 计算值 | 理论要求 | 是否通过 | 说明
镜场半径范围 | [107.882000, 337.132663] m | 100.0 ≤ r ≤ 350.0 | 通过 | 检查全部镜心是否位于允许场域。
镜心最小间距 | 11.6805 | > 11 m | 通过 | 按镜心距离口径检查。
大气公式适用范围 | 345.5929 | dHR ≤ 1000 m | 通过 | 题设大气透射率公式的适用条件。
定日镜高度 | 0 | 误差 ≤ 1e-12 m | 通过 | 镜面中心高度固定。
接收器投影区域 | 56.8542 | > 0 m² | 通过 | 每面镜的有限圆柱接收区域投影非空。
太阳高度角定义域 | 0.24877 | > 0 | 通过 | DNI 公式在全部计算时点的分母为正。
镜面法向可归一化 | 0.46881 | > 0 | 通过 | 检查 s+r 不接近零向量。
镜面宽度基可构造 | 0.0002207 | > 0 | 通过 | 检查竖直方向与镜面法向不平行。
阴影遮挡效率范围 | [0.4950204832, 1.0000000000] | 位于 [0, 1] | 通过 | 逐时点、逐镜检查。
余弦效率范围 | [0.2344046452, 0.9999999707] | 位于 [0, 1] | 通过 | 逐时点、逐镜检查。
大气透射效率范围 | [0.9549211367, 0.9780340870] | 位于 [0, 1] | 通过 | 逐时点、逐镜检查。
截断效率范围 | [0.9062283085, 0.9842203547] | 位于 [0, 1] | 通过 | 逐时点、逐镜检查。
总光学效率范围 | [0.1921830593, 0.8312697872] | 位于 [0, 1] | 通过 | 逐时点、逐镜检查。
总损失面积范围 | [0.0000000000, 18.1792626039] m² | 位于 [0, 36.0] | 通过 | 阴影和遮挡区域先取并集再计算面积。
逐镜功率回代误差 | 0 | ≤ 1e-8 kW | 通过 | 由逐镜 eta 重新汇总 E_field。
镜场功率上界 | 23718.5129 | DNI·总镜面面积 - E_field ≥ 0 | 通过 | 能量上界检查。
年平均功率回代 | 0 | ≤ 1e-12 MW | 通过 | 60 个时点等权平均并换算 MW。

## 检验1_数值一致性
镜面编号 | 时点 | 主方法阴影遮挡效率 | 同模型射线MC阴影遮挡效率 | 阴影遮挡绝对偏差 | 阴影遮挡同模型MC标准误 | 阴影遮挡判据上限 | 阴影遮挡同模型通过 | 主方法截断效率 | 同高斯口径蒙特卡洛截断效率 | 截断同高斯口径绝对偏差 | 截断同高斯口径蒙特卡洛标准误 | 截断积分数值误差上限 | 截断判据上限 | 截断同高斯口径通过 | 样本数 | 独立随机种子数 | 总样本数
29 | 1月21日 12:00 | 0.96827 | 0.96683 | 0.0014321 | 0.0016346 | 0.005 | TRUE | 0.95246 | 0.95175 | 0.00071121 | 0.005166 | 9.5246e-07 | 0.015499 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
5 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93769 | 0.94033 | 0.0026445 | 0.0021623 | 9.3769e-07 | 0.0064878 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
68 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93134 | 0.9265 | 0.0048445 | 0.0026021 | 9.3134e-07 | 0.0078072 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
155 | 1月21日 12:00 | 0.97262 | 0.97108 | 0.0015387 | 0.0021279 | 0.0063836 | TRUE | 0.95792 | 0.95675 | 0.0011686 | 0.0018569 | 9.5792e-07 | 0.0055717 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
196 | 1月21日 12:00 | 0.97841 | 0.97633 | 0.0020741 | 0.0013876 | 0.005 | TRUE | 0.94812 | 0.95142 | 0.003295 | 0.0019625 | 9.4812e-07 | 0.0058884 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
195 | 1月21日 12:00 | 0.99984 | 0.99967 | 0.00017521 | 0.00022048 | 0.005 | TRUE | 0.9505 | 0.95242 | 0.0019212 | 0.0034681 | 9.505e-07 | 0.010405 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
319 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.97172 | 0.97158 | 0.00013874 | 0.0015168 | 9.7172e-07 | 0.005 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
371 | 1月21日 12:00 | 0.99653 | 0.99658 | 5.4946e-05 | 0.00053265 | 0.005 | TRUE | 0.92797 | 0.92733 | 0.00063275 | 0.0023697 | 9.2797e-07 | 0.00711 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
383 | 1月21日 12:00 | 0.97279 | 0.96908 | 0.0037021 | 0.00158 | 0.005 | TRUE | 0.94552 | 0.94875 | 0.0032277 | 0.0020129 | 9.4552e-07 | 0.0060397 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
513 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.96902 | 0.96925 | 0.00022653 | 0.0015759 | 9.6902e-07 | 0.005 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
450 | 1月21日 12:00 | 0.95081 | 0.95042 | 0.00039733 | 0.0040449 | 0.012135 | TRUE | 0.93035 | 0.932 | 0.0016535 | 0.002298 | 9.3035e-07 | 0.0068949 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
553 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.9265 | 0.92617 | 0.00033551 | 0.0031136 | 9.265e-07 | 0.0093417 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
540 | 1月21日 12:00 | 0.82469 | 0.82417 | 0.00052382 | 0.003475 | 0.010425 | TRUE | 0.93994 | 0.93608 | 0.0038525 | 0.0040961 | 9.3994e-07 | 0.012289 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
664 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93318 | 0.9345 | 0.0013166 | 0.0022584 | 9.3318e-07 | 0.0067763 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
685 | 1月21日 12:00 | 0.86511 | 0.86517 | 5.7054e-05 | 0.0039007 | 0.011702 | TRUE | 0.96941 | 0.97142 | 0.0020041 | 0.001521 | 9.6941e-07 | 0.005 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
811 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.95604 | 0.95692 | 0.00087407 | 0.0018535 | 9.5604e-07 | 0.0055614 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
803 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94876 | 0.95183 | 0.0030768 | 0.0019546 | 9.4876e-07 | 0.0058648 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
837 | 1月21日 12:00 | 0.9693 | 0.96817 | 0.0011376 | 0.0026784 | 0.0080351 | TRUE | 0.9456 | 0.944 | 0.0015979 | 0.0023848 | 9.456e-07 | 0.0071555 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
859 | 1月21日 12:00 | 0.73254 | 0.73383 | 0.0012934 | 0.0040342 | 0.012103 | TRUE | 0.92386 | 0.92225 | 0.0016127 | 0.0036856 | 9.2386e-07 | 0.011058 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
996 | 1月21日 12:00 | 0.98723 | 0.98633 | 0.00089357 | 0.0010599 | 0.005 | TRUE | 0.96903 | 0.96825 | 0.00078477 | 0.0016005 | 9.6903e-07 | 0.005 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
979 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94202 | 0.94083 | 0.0011886 | 0.0032091 | 9.4202e-07 | 0.0096284 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1045 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.95517 | 0.95575 | 0.00058076 | 0.0018773 | 9.5517e-07 | 0.0056329 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1047 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.95155 | 0.94867 | 0.0028839 | 0.0020144 | 9.5155e-07 | 0.0060443 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1142 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.96999 | 0.96992 | 7.2181e-05 | 0.0015593 | 9.6999e-07 | 0.005 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1216 | 1月21日 12:00 | 0.6859 | 0.69158 | 0.0056834 | 0.0042159 | 0.012648 | TRUE | 0.96552 | 0.96533 | 0.00019161 | 0.0016699 | 9.6552e-07 | 0.0050108 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1249 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.96876 | 0.968 | 0.0007633 | 0.0016066 | 9.6876e-07 | 0.005 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1316 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.95365 | 0.95258 | 0.0010662 | 0.0023109 | 9.5365e-07 | 0.0069337 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1358 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.96795 | 0.96533 | 0.0026186 | 0.0025874 | 9.6795e-07 | 0.0077631 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1403 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.91367 | 0.91567 | 0.0019981 | 0.0026194 | 9.1367e-07 | 0.007859 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1416 | 1月21日 12:00 | 0.90514 | 0.90483 | 0.00030392 | 0.0031035 | 0.0093106 | TRUE | 0.92925 | 0.92908 | 0.00016856 | 0.0029486 | 9.2925e-07 | 0.0088468 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1584 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93514 | 0.93667 | 0.0015282 | 0.0022234 | 9.3514e-07 | 0.006671 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1581 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.9366 | 0.93208 | 0.0045151 | 0.0022968 | 9.366e-07 | 0.0068912 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1545 | 1月21日 12:00 | 0.85321 | 0.85125 | 0.0019632 | 0.004423 | 0.013269 | TRUE | 0.94057 | 0.94167 | 0.0010971 | 0.002848 | 9.4057e-07 | 0.0085449 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1680 | 1月21日 12:00 | 0.99411 | 0.99325 | 0.00085668 | 0.0014216 | 0.005 | TRUE | 0.94587 | 0.94983 | 0.0039602 | 0.0019926 | 9.4587e-07 | 0.0059786 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1730 | 1月21日 12:00 | 0.85773 | 0.85367 | 0.0040594 | 0.0032263 | 0.009679 | TRUE | 0.96322 | 0.964 | 0.00078251 | 0.0017005 | 9.6322e-07 | 0.0051026 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1666 | 1月21日 12:00 | 0.90608 | 0.90617 | 8.6122e-05 | 0.0026619 | 0.0079856 | TRUE | 0.92199 | 0.92117 | 0.00082227 | 0.0024599 | 9.2199e-07 | 0.0073808 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
29 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94001 | 0.93958 | 0.00042177 | 0.002175 | 9.4001e-07 | 0.0065258 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
5 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93269 | 0.93233 | 0.00035349 | 0.0033427 | 9.3269e-07 | 0.010029 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
68 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93187 | 0.93517 | 0.0032946 | 0.0022476 | 9.3187e-07 | 0.0067438 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
155 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94538 | 0.94958 | 0.0042039 | 0.0019972 | 9.4538e-07 | 0.0059927 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
196 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94169 | 0.943 | 0.0013136 | 0.0021163 | 9.4169e-07 | 0.0063499 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
195 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94274 | 0.94433 | 0.0015922 | 0.0020928 | 9.4274e-07 | 0.0062794 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
319 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.95105 | 0.9485 | 0.0025513 | 0.0020175 | 9.5105e-07 | 0.0060535 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
371 | 4月21日 12:00 | 0.99872 | 0.99883 | 0.0001101 | 0.0003116 | 0.005 | TRUE | 0.93349 | 0.93242 | 0.0010691 | 0.0022915 | 9.3349e-07 | 0.0068755 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
383 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94109 | 0.93883 | 0.0022537 | 0.002717 | 9.4109e-07 | 0.0081519 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
513 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94972 | 0.94667 | 0.003055 | 0.0020511 | 9.4972e-07 | 0.0061541 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
450 | 4月21日 12:00 | 0.97414 | 0.9755 | 0.0013646 | 0.0032692 | 0.0098075 | TRUE | 0.93449 | 0.93458 | 9.2036e-05 | 0.0022571 | 9.3449e-07 | 0.0067723 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
553 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93261 | 0.935 | 0.0023878 | 0.0022504 | 9.3261e-07 | 0.0067523 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
540 | 4月21日 12:00 | 0.8884 | 0.8865 | 0.001897 | 0.0030551 | 0.0091652 | TRUE | 0.93839 | 0.93875 | 0.00036355 | 0.0021889 | 9.3839e-07 | 0.0065675 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
664 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93512 | 0.936 | 0.00087848 | 0.0022342 | 9.3512e-07 | 0.0067034 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
685 | 4月21日 12:00 | 0.95818 | 0.96092 | 0.0027325 | 0.0045468 | 0.01364 | TRUE | 0.94925 | 0.94858 | 0.00066291 | 0.002016 | 9.4925e-07 | 0.0060488 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
811 | 4月21日 12:00 | 0.99791 | 0.99825 | 0.00033829 | 0.00038188 | 0.005 | TRUE | 0.94533 | 0.9465 | 0.0011745 | 0.0020542 | 9.4533e-07 | 0.0061636 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
803 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94452 | 0.9465 | 0.0019825 | 0.0020542 | 9.4452e-07 | 0.0061635 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
837 | 4月21日 12:00 | 0.96408 | 0.96142 | 0.0026632 | 0.0036865 | 0.011059 | TRUE | 0.9392 | 0.94158 | 0.0023839 | 0.0037924 | 9.392e-07 | 0.011378 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
859 | 4月21日 12:00 | 0.77702 | 0.78042 | 0.0033974 | 0.004419 | 0.013257 | TRUE | 0.92998 | 0.93392 | 0.0039331 | 0.0022677 | 9.2998e-07 | 0.0068041 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
996 | 4月21日 12:00 | 0.98392 | 0.9845 | 0.00058459 | 0.0011277 | 0.005 | TRUE | 0.9464 | 0.95008 | 0.003686 | 0.0019879 | 9.464e-07 | 0.0059646 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
979 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93697 | 0.93517 | 0.001805 | 0.0022478 | 9.3697e-07 | 0.0067442 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1045 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.9413 | 0.94425 | 0.0029514 | 0.0020943 | 9.413e-07 | 0.0062839 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1047 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93993 | 0.94033 | 0.00039844 | 0.0029167 | 9.3993e-07 | 0.0087509 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1142 | 4月21日 12:00 | 0.99392 | 0.994 | 8.1311e-05 | 0.00076376 | 0.005 | TRUE | 0.94452 | 0.946 | 0.0014798 | 0.0048498 | 9.4452e-07 | 0.01455 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1216 | 4月21日 12:00 | 0.78055 | 0.77917 | 0.0013792 | 0.0054949 | 0.016485 | TRUE | 0.94331 | 0.9445 | 0.0011867 | 0.00209 | 9.4331e-07 | 0.0062711 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1249 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94295 | 0.942 | 0.00094568 | 0.0021336 | 9.4295e-07 | 0.0064018 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1316 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.9386 | 0.9405 | 0.0019031 | 0.0021594 | 9.386e-07 | 0.0064791 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1358 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94176 | 0.94442 | 0.002661 | 0.0020915 | 9.4176e-07 | 0.0062754 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1403 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.92101 | 0.92067 | 0.00034677 | 0.002467 | 9.2101e-07 | 0.0074019 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1416 | 4月21日 12:00 | 0.89601 | 0.89242 | 0.0035963 | 0.0036921 | 0.011076 | TRUE | 0.92775 | 0.9295 | 0.0017483 | 0.0023368 | 9.2775e-07 | 0.0070112 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1584 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93339 | 0.932 | 0.0013862 | 0.002298 | 9.3339e-07 | 0.0068948 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1581 | 4月21日 12:00 | 0.94444 | 0.94433 | 0.00010686 | 0.0034831 | 0.010449 | TRUE | 0.93352 | 0.93417 | 0.00065103 | 0.0022638 | 9.3352e-07 | 0.0067923 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1545 | 4月21日 12:00 | 0.85276 | 0.85833 | 0.0055719 | 0.0063596 | 0.019079 | TRUE | 0.93121 | 0.92875 | 0.0024619 | 0.0023483 | 9.3121e-07 | 0.0070457 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1680 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.9319 | 0.93058 | 0.001321 | 0.0033365 | 9.319e-07 | 0.01001 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1730 | 4月21日 12:00 | 0.87129 | 0.86742 | 0.0038743 | 0.0030957 | 0.0092872 | TRUE | 0.93592 | 0.93675 | 0.0008252 | 0.0027424 | 9.3592e-07 | 0.0082282 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1666 | 4月21日 12:00 | 0.90951 | 0.90667 | 0.0028384 | 0.0026555 | 0.0079664 | TRUE | 0.92224 | 0.9235 | 0.0012625 | 0.0024262 | 9.2224e-07 | 0.0072795 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
29 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.92231 | 0.91992 | 0.0023981 | 0.0032189 | 9.2231e-07 | 0.0096575 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
5 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.95415 | 0.95667 | 0.002516 | 0.0018586 | 9.5415e-07 | 0.0055768 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
68 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.95575 | 0.95475 | 0.0010007 | 0.0018974 | 9.5575e-07 | 0.0056932 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
155 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.92825 | 0.92975 | 0.0015042 | 0.0023329 | 9.2825e-07 | 0.0069997 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
196 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.95699 | 0.95667 | 0.00031842 | 0.0018586 | 9.5699e-07 | 0.0055768 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
195 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.95588 | 0.955 | 0.00088417 | 0.0018924 | 9.5588e-07 | 0.0056782 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
319 | 6月21日 9:00 | 0.97747 | 0.97592 | 0.001556 | 0.0013995 | 0.005 | TRUE | 0.94259 | 0.93992 | 0.002677 | 0.0039826 | 9.4259e-07 | 0.011949 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
371 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.9487 | 0.94733 | 0.0013654 | 0.0026471 | 9.487e-07 | 0.0079421 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
383 | 6月21日 9:00 | 0.95163 | 0.95242 | 0.00079153 | 0.0019433 | 0.00583 | TRUE | 0.93238 | 0.92867 | 0.0037126 | 0.0023494 | 9.3238e-07 | 0.0070492 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
513 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.95914 | 0.96017 | 0.0010272 | 0.0017852 | 9.5914e-07 | 0.0053566 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
450 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.95765 | 0.95783 | 0.00018197 | 0.0041891 | 9.5765e-07 | 0.012568 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
553 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.95119 | 0.94983 | 0.0013563 | 0.0019926 | 9.5119e-07 | 0.0059787 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
540 | 6月21日 9:00 | 0.96373 | 0.96258 | 0.0011513 | 0.0017323 | 0.005197 | TRUE | 0.95913 | 0.95958 | 0.00045754 | 0.0017976 | 9.5913e-07 | 0.0053938 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
664 | 6月21日 9:00 | 0.98647 | 0.98742 | 0.00094345 | 0.0010175 | 0.005 | TRUE | 0.9366 | 0.93192 | 0.0046818 | 0.0022993 | 9.366e-07 | 0.0068989 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
685 | 6月21日 9:00 | 0.85836 | 0.8555 | 0.0028567 | 0.0032095 | 0.0096286 | TRUE | 0.93181 | 0.9335 | 0.0016888 | 0.0022743 | 9.3181e-07 | 0.0068238 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
811 | 6月21日 9:00 | 0.9886 | 0.989 | 0.00039947 | 0.0013229 | 0.005 | TRUE | 0.95807 | 0.95667 | 0.0014067 | 0.0019221 | 9.5807e-07 | 0.0057672 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
803 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.95192 | 0.95383 | 0.0019175 | 0.0019156 | 9.5192e-07 | 0.0057477 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
837 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.95291 | 0.95775 | 0.0048409 | 0.0020207 | 9.5291e-07 | 0.0060631 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
859 | 6月21日 9:00 | 0.81176 | 0.81583 | 0.0040741 | 0.0035384 | 0.010615 | TRUE | 0.94275 | 0.94142 | 0.0013357 | 0.0029167 | 9.4275e-07 | 0.0087509 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
996 | 6月21日 9:00 | 0.95436 | 0.95217 | 0.002191 | 0.0024552 | 0.0073655 | TRUE | 0.92958 | 0.92525 | 0.004325 | 0.0025042 | 9.2958e-07 | 0.0075134 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
979 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.92611 | 0.92875 | 0.0026439 | 0.0023483 | 9.2611e-07 | 0.0070458 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1045 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94282 | 0.94342 | 0.00060155 | 0.0022469 | 9.4282e-07 | 0.0067417 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1047 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94483 | 0.94217 | 0.0026589 | 0.0021309 | 9.4483e-07 | 0.0063936 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1142 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.95113 | 0.95258 | 0.0014577 | 0.0019401 | 9.5113e-07 | 0.0058212 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1216 | 6月21日 9:00 | 0.7294 | 0.73125 | 0.0018478 | 0.0040467 | 0.01214 | TRUE | 0.92514 | 0.92425 | 0.0008928 | 0.0024154 | 9.2514e-07 | 0.007247 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1249 | 6月21日 9:00 | 0.96723 | 0.96775 | 0.00052431 | 0.0018428 | 0.0055283 | TRUE | 0.95004 | 0.9505 | 0.00045851 | 0.00198 | 9.5004e-07 | 0.0059409 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1316 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.91918 | 0.9175 | 0.0016815 | 0.0025115 | 9.1918e-07 | 0.0075354 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1358 | 6月21日 9:00 | 0.99967 | 0.99942 | 0.00025212 | 0.00022048 | 0.005 | TRUE | 0.94651 | 0.94308 | 0.0034222 | 0.0021148 | 9.4651e-07 | 0.0063453 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1403 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93499 | 0.93342 | 0.0015742 | 0.0022757 | 9.3499e-07 | 0.006828 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1416 | 6月21日 9:00 | 0.93466 | 0.93442 | 0.00024433 | 0.0022597 | 0.0067791 | TRUE | 0.92027 | 0.92017 | 0.00010034 | 0.0024741 | 9.2027e-07 | 0.0074232 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1584 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94507 | 0.94275 | 0.0023163 | 0.0021207 | 9.4507e-07 | 0.0063632 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1581 | 6月21日 9:00 | 0.82847 | 0.83317 | 0.0046935 | 0.0034033 | 0.01021 | TRUE | 0.94242 | 0.94383 | 0.0014167 | 0.0029627 | 9.4242e-07 | 0.0088891 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1545 | 6月21日 9:00 | 0.7617 | 0.75983 | 0.0018662 | 0.0038995 | 0.011698 | TRUE | 0.91443 | 0.91233 | 0.0021003 | 0.0025817 | 9.1443e-07 | 0.0077459 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1680 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.91197 | 0.91108 | 0.00088201 | 0.0025982 | 9.1197e-07 | 0.0077956 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1730 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94254 | 0.94325 | 0.00070594 | 0.0025536 | 9.4254e-07 | 0.0076617 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1666 | 6月21日 9:00 | 0.84568 | 0.85075 | 0.0050676 | 0.0032628 | 0.0097884 | TRUE | 0.91664 | 0.91408 | 0.0025603 | 0.0025582 | 9.1664e-07 | 0.0076755 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
29 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93748 | 0.93808 | 0.00060722 | 0.0031102 | 9.3748e-07 | 0.0093317 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
5 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93259 | 0.93067 | 0.0019223 | 0.0023188 | 9.3259e-07 | 0.0069572 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
68 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.9333 | 0.93292 | 0.00038068 | 0.0031798 | 9.333e-07 | 0.0095403 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
155 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94277 | 0.94192 | 0.00085443 | 0.0032543 | 9.4277e-07 | 0.0097638 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
196 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94079 | 0.94125 | 0.00045578 | 0.0023229 | 9.4079e-07 | 0.0069696 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
195 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94146 | 0.94225 | 0.00078872 | 0.0021293 | 9.4146e-07 | 0.0063889 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
319 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94752 | 0.94333 | 0.0041871 | 0.0050546 | 9.4752e-07 | 0.015165 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
371 | 7月21日 12:00 | 0.99979 | 0.99992 | 0.00012661 | 8.3333e-05 | 0.005 | TRUE | 0.93588 | 0.93808 | 0.0022049 | 0.0022 | 9.3588e-07 | 0.006601 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
383 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94063 | 0.94133 | 0.00070772 | 0.0021452 | 9.4063e-07 | 0.0064366 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
513 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94668 | 0.94825 | 0.0015716 | 0.0020221 | 9.4668e-07 | 0.0060673 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
450 | 7月21日 12:00 | 0.98673 | 0.98633 | 0.00039959 | 0.0010598 | 0.005 | TRUE | 0.93642 | 0.93767 | 0.0012452 | 0.0037565 | 9.3642e-07 | 0.01127 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
553 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93505 | 0.93433 | 0.00071798 | 0.002261 | 9.3505e-07 | 0.006784 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
540 | 7月21日 12:00 | 0.91433 | 0.9135 | 0.0008349 | 0.002566 | 0.0076979 | TRUE | 0.93863 | 0.9435 | 0.0048675 | 0.0021077 | 9.3863e-07 | 0.0063239 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
664 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93632 | 0.93908 | 0.0027667 | 0.0021833 | 9.3632e-07 | 0.0065509 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
685 | 7月21日 12:00 | 0.97592 | 0.97458 | 0.0013408 | 0.0016604 | 0.005 | TRUE | 0.94497 | 0.9475 | 0.0025323 | 0.002036 | 9.4497e-07 | 0.0061089 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
811 | 7月21日 12:00 | 0.9914 | 0.99158 | 0.00018747 | 0.00083394 | 0.005 | TRUE | 0.94345 | 0.94042 | 0.0030308 | 0.0026313 | 9.4345e-07 | 0.0078948 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
803 | 7月21日 12:00 | 0.99953 | 0.99967 | 0.00013497 | 0.00016664 | 0.005 | TRUE | 0.94318 | 0.94375 | 0.00056721 | 0.0021032 | 9.4318e-07 | 0.0063107 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
837 | 7月21日 12:00 | 0.96826 | 0.96833 | 7.5113e-05 | 0.0015985 | 0.005 | TRUE | 0.93797 | 0.93858 | 0.00061325 | 0.0026822 | 9.3797e-07 | 0.0080477 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
859 | 7月21日 12:00 | 0.80021 | 0.79675 | 0.0034646 | 0.0036733 | 0.01102 | TRUE | 0.93232 | 0.92983 | 0.0024821 | 0.0026784 | 9.3232e-07 | 0.008036 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
996 | 7月21日 12:00 | 0.97889 | 0.97942 | 0.00052587 | 0.0015023 | 0.005 | TRUE | 0.94183 | 0.94583 | 0.0040009 | 0.0020661 | 9.4183e-07 | 0.0061993 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
979 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93609 | 0.93225 | 0.0038405 | 0.0047719 | 9.3609e-07 | 0.014317 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1045 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93809 | 0.93917 | 0.0010749 | 0.0021819 | 9.3809e-07 | 0.0065467 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1047 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93728 | 0.93667 | 0.00061119 | 0.0022234 | 9.3728e-07 | 0.0066711 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1142 | 7月21日 12:00 | 0.97976 | 0.98192 | 0.0021555 | 0.0028333 | 0.0085 | TRUE | 0.94046 | 0.93667 | 0.0037951 | 0.0022233 | 9.4046e-07 | 0.0066708 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1216 | 7月21日 12:00 | 0.80789 | 0.80575 | 0.0021414 | 0.0058256 | 0.017477 | TRUE | 0.93869 | 0.94333 | 0.0046474 | 0.0021106 | 9.3869e-07 | 0.0063327 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1249 | 7月21日 12:00 | 0.97371 | 0.9745 | 0.00079039 | 0.001439 | 0.005 | TRUE | 0.93888 | 0.938 | 0.00088212 | 0.0022014 | 9.3888e-07 | 0.0066051 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1316 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.9351 | 0.93592 | 0.00081499 | 0.0022356 | 9.351e-07 | 0.0067077 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1358 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.9373 | 0.93542 | 0.0018874 | 0.0027926 | 9.373e-07 | 0.0083787 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1403 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.92363 | 0.92958 | 0.0059508 | 0.0023354 | 9.2363e-07 | 0.0070071 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1416 | 7月21日 12:00 | 0.90235 | 0.90533 | 0.0029883 | 0.0037118 | 0.011136 | TRUE | 0.9278 | 0.9245 | 0.0033013 | 0.0024117 | 9.278e-07 | 0.0072361 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1584 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93212 | 0.93092 | 0.0012029 | 0.0023148 | 9.3212e-07 | 0.0069454 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1581 | 7月21日 12:00 | 0.91752 | 0.92192 | 0.004401 | 0.0024492 | 0.0073476 | TRUE | 0.93216 | 0.93783 | 0.0056723 | 0.0022041 | 9.3216e-07 | 0.0066132 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1545 | 7月21日 12:00 | 0.84631 | 0.84683 | 0.00052002 | 0.0032874 | 0.0098623 | TRUE | 0.9291 | 0.93033 | 0.0012373 | 0.0023239 | 9.291e-07 | 0.0069727 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1680 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.92864 | 0.92783 | 0.00080931 | 0.002362 | 9.2864e-07 | 0.0070869 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1730 | 7月21日 12:00 | 0.87579 | 0.87283 | 0.0029553 | 0.0030412 | 0.0091235 | TRUE | 0.93146 | 0.93233 | 0.00087175 | 0.0022928 | 9.3146e-07 | 0.0068793 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1666 | 7月21日 12:00 | 0.90574 | 0.90242 | 0.0033235 | 0.0028916 | 0.0086747 | TRUE | 0.92277 | 0.92017 | 0.0026052 | 0.0024741 | 9.2277e-07 | 0.0074232 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
29 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94934 | 0.94708 | 0.0022546 | 0.0020435 | 9.4934e-07 | 0.0061314 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
5 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93584 | 0.93742 | 0.0015793 | 0.0023467 | 9.3584e-07 | 0.007041 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
68 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93073 | 0.92792 | 0.00281 | 0.0023609 | 9.3073e-07 | 0.0070836 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
155 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.95484 | 0.95475 | 8.893e-05 | 0.0021794 | 9.5484e-07 | 0.0065393 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
196 | 10月21日 12:00 | 0.98447 | 0.98408 | 0.00038615 | 0.0011424 | 0.005 | TRUE | 0.94622 | 0.94317 | 0.0030522 | 0.0022048 | 9.4622e-07 | 0.0066153 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
195 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94834 | 0.947 | 0.0013364 | 0.0032146 | 9.4834e-07 | 0.0096446 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
319 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.96546 | 0.96525 | 0.00020889 | 0.0020966 | 9.6546e-07 | 0.0062908 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
371 | 10月21日 12:00 | 0.99693 | 0.9975 | 0.00056955 | 0.00052042 | 0.005 | TRUE | 0.92869 | 0.92458 | 0.0041083 | 0.0027323 | 9.2869e-07 | 0.0081977 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
383 | 10月21日 12:00 | 0.9788 | 0.97817 | 0.00063404 | 0.0016223 | 0.005 | TRUE | 0.94412 | 0.94792 | 0.0037988 | 0.0029309 | 9.4412e-07 | 0.0087937 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
513 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.9627 | 0.96275 | 5.2492e-05 | 0.0025536 | 9.627e-07 | 0.0076617 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
450 | 10月21日 12:00 | 0.95295 | 0.95275 | 0.00019507 | 0.002919 | 0.0087571 | TRUE | 0.93081 | 0.93067 | 0.00014101 | 0.0036238 | 9.3081e-07 | 0.010872 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
553 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.92742 | 0.92933 | 0.0019124 | 0.0039273 | 9.2742e-07 | 0.011783 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
540 | 10月21日 12:00 | 0.83583 | 0.83692 | 0.0010907 | 0.0033723 | 0.010117 | TRUE | 0.93921 | 0.93875 | 0.00045629 | 0.0021889 | 9.3921e-07 | 0.0065676 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
664 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93323 | 0.93625 | 0.0030243 | 0.0022301 | 9.3323e-07 | 0.0066913 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
685 | 10月21日 12:00 | 0.88768 | 0.88933 | 0.0016519 | 0.0028636 | 0.0085909 | TRUE | 0.96476 | 0.96533 | 0.0005703 | 0.0016699 | 9.6476e-07 | 0.0050107 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
811 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.95219 | 0.95392 | 0.0017265 | 0.0019139 | 9.5219e-07 | 0.0057426 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
803 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94744 | 0.947 | 0.00044451 | 0.002045 | 9.4744e-07 | 0.0061359 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
837 | 10月21日 12:00 | 0.96464 | 0.96475 | 0.00010841 | 0.0023229 | 0.0069687 | TRUE | 0.94394 | 0.94625 | 0.0023141 | 0.0020587 | 9.4394e-07 | 0.0061771 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
859 | 10月21日 12:00 | 0.73817 | 0.74367 | 0.0054972 | 0.0039854 | 0.011956 | TRUE | 0.92485 | 0.92233 | 0.0025123 | 0.0029592 | 9.2485e-07 | 0.0088786 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
996 | 10月21日 12:00 | 0.98455 | 0.984 | 0.00055279 | 0.0023229 | 0.0069687 | TRUE | 0.96367 | 0.96208 | 0.0015829 | 0.0037565 | 9.6367e-07 | 0.01127 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
979 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94066 | 0.94342 | 0.0027611 | 0.0021091 | 9.4066e-07 | 0.0063283 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1045 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.95203 | 0.954 | 0.0019706 | 0.0019123 | 9.5203e-07 | 0.0057378 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1047 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94887 | 0.94975 | 0.00088436 | 0.0025372 | 9.4887e-07 | 0.0076126 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1142 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.96254 | 0.96258 | 4.075e-05 | 0.0017324 | 9.6254e-07 | 0.0051981 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1216 | 10月21日 12:00 | 0.70458 | 0.708 | 0.0034197 | 0.0090738 | 0.027221 | TRUE | 0.96038 | 0.95867 | 0.0017131 | 0.0032607 | 9.6038e-07 | 0.009783 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1249 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.96114 | 0.96133 | 0.00019651 | 0.004068 | 9.6114e-07 | 0.012205 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1316 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.95028 | 0.9525 | 0.0022226 | 0.0020052 | 9.5028e-07 | 0.0060166 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1358 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.96079 | 0.96325 | 0.0024631 | 0.0017174 | 9.6079e-07 | 0.0051533 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1403 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.91497 | 0.91283 | 0.0021321 | 0.0040833 | 9.1497e-07 | 0.012251 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1416 | 10月21日 12:00 | 0.89889 | 0.9005 | 0.0016093 | 0.0027325 | 0.0081974 | TRUE | 0.92868 | 0.92892 | 0.00023723 | 0.0031502 | 9.2868e-07 | 0.0094515 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1584 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93496 | 0.93725 | 0.0022946 | 0.0022137 | 9.3496e-07 | 0.0066421 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1581 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93583 | 0.93692 | 0.0010883 | 0.0027016 | 9.3583e-07 | 0.0081057 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1545 | 10月21日 12:00 | 0.85741 | 0.85975 | 0.0023366 | 0.0032243 | 0.0096728 | TRUE | 0.93838 | 0.94058 | 0.0022064 | 0.002158 | 9.3838e-07 | 0.006475 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1680 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.94273 | 0.942 | 0.00073153 | 0.0021336 | 9.4273e-07 | 0.0064019 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1730 | 10月21日 12:00 | 0.8483 | 0.84825 | 5.1529e-05 | 0.0039291 | 0.011787 | TRUE | 0.95546 | 0.95733 | 0.0018748 | 0.0018449 | 9.5546e-07 | 0.0055358 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1666 | 10月21日 12:00 | 0.90942 | 0.90708 | 0.0023381 | 0.0026502 | 0.0079506 | TRUE | 0.9218 | 0.92475 | 0.0029495 | 0.0035736 | 9.218e-07 | 0.010722 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
29 | 12月21日 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.97533 | 0.97583 | 0.00050096 | 0.0014018 | 9.7533e-07 | 0.005 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
5 | 12月21日 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.92514 | 0.92492 | 0.00022673 | 0.0031035 | 9.2514e-07 | 0.0093115 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
68 | 12月21日 15:00 | 0.68541 | 0.68292 | 0.002489 | 0.0042478 | 0.012743 | TRUE | 0.92616 | 0.92458 | 0.0015792 | 0.0024105 | 9.2616e-07 | 0.0072324 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
155 | 12月21日 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.97955 | 0.97917 | 0.00038593 | 0.0024253 | 9.7955e-07 | 0.0072768 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
196 | 12月21日 15:00 | 0.9379 | 0.93858 | 0.00068491 | 0.004556 | 0.013668 | TRUE | 0.93164 | 0.93025 | 0.0013854 | 0.0031918 | 9.3164e-07 | 0.0095763 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
195 | 12月21日 15:00 | 0.9426 | 0.93967 | 0.0029352 | 0.0021735 | 0.0065206 | TRUE | 0.9332 | 0.93525 | 0.0020521 | 0.0036056 | 9.332e-07 | 0.010818 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
319 | 12月21日 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.95074 | 0.94983 | 0.00090562 | 0.0019926 | 9.5074e-07 | 0.0059789 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
371 | 12月21日 15:00 | 0.95311 | 0.954 | 0.00089243 | 0.0019122 | 0.0057367 | TRUE | 0.94338 | 0.94158 | 0.0017928 | 0.0021409 | 9.4338e-07 | 0.0064237 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
383 | 12月21日 15:00 | 0.75974 | 0.75267 | 0.0070714 | 0.0048009 | 0.014403 | TRUE | 0.9716 | 0.9705 | 0.0010965 | 0.0016646 | 9.716e-07 | 0.005 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
513 | 12月21日 15:00 | 0.83429 | 0.83183 | 0.0024526 | 0.0045856 | 0.013757 | TRUE | 0.97346 | 0.97275 | 0.00070616 | 0.0016394 | 9.7346e-07 | 0.005 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
450 | 12月21日 15:00 | 0.8687 | 0.86583 | 0.0028657 | 0.0031113 | 0.009334 | TRUE | 0.92996 | 0.93 | 4.1544e-05 | 0.0029826 | 9.2996e-07 | 0.0089487 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
553 | 12月21日 15:00 | 0.87976 | 0.88117 | 0.0014086 | 0.0029539 | 0.0088616 | TRUE | 0.93754 | 0.93917 | 0.0016316 | 0.0034921 | 9.3754e-07 | 0.010477 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
540 | 12月21日 15:00 | 0.60268 | 0.59558 | 0.0070956 | 0.0049167 | 0.01475 | TRUE | 0.92653 | 0.9275 | 0.00097469 | 0.002367 | 9.2653e-07 | 0.007102 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
664 | 12月21日 15:00 | 0.80586 | 0.81092 | 0.0050605 | 0.0037676 | 0.011303 | TRUE | 0.95939 | 0.96108 | 0.001691 | 0.0017654 | 9.5939e-07 | 0.0052972 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
685 | 12月21日 15:00 | 0.92651 | 0.92733 | 0.00082434 | 0.0023695 | 0.0071086 | TRUE | 0.98124 | 0.98275 | 0.0015083 | 0.0011885 | 9.8124e-07 | 0.005 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
811 | 12月21日 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.97783 | 0.97833 | 0.00049851 | 0.0016729 | 9.7783e-07 | 0.0050197 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
803 | 12月21日 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.98285 | 0.98442 | 0.0015687 | 0.0011306 | 9.8285e-07 | 0.005 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
837 | 12月21日 15:00 | 0.61112 | 0.60825 | 0.002871 | 0.0084051 | 0.025215 | TRUE | 0.92596 | 0.92117 | 0.0047928 | 0.00246 | 9.2596e-07 | 0.0073809 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
859 | 12月21日 15:00 | 0.71633 | 0.71233 | 0.0039921 | 0.0049798 | 0.014939 | TRUE | 0.94262 | 0.94258 | 3.5827e-05 | 0.0023819 | 9.4262e-07 | 0.0071467 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
996 | 12月21日 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.9745 | 0.97267 | 0.0018352 | 0.0014884 | 9.745e-07 | 0.005 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
979 | 12月21日 15:00 | 0.89654 | 0.8955 | 0.0010423 | 0.0049392 | 0.014818 | TRUE | 0.97005 | 0.96825 | 0.0017958 | 0.0016006 | 9.7005e-07 | 0.005 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1045 | 12月21日 15:00 | 0.91064 | 0.91075 | 0.00010914 | 0.0026026 | 0.0078077 | TRUE | 0.93256 | 0.92742 | 0.0051393 | 0.0023683 | 9.3256e-07 | 0.0071059 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1047 | 12月21日 15:00 | 0.79677 | 0.80025 | 0.0034811 | 0.0036497 | 0.010949 | TRUE | 0.92897 | 0.92933 | 0.00035839 | 0.0024037 | 9.2897e-07 | 0.007212 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1142 | 12月21日 15:00 | 0.67155 | 0.67333 | 0.001786 | 0.0042812 | 0.012844 | TRUE | 0.96352 | 0.96158 | 0.0019389 | 0.0017931 | 9.6352e-07 | 0.0053803 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1216 | 12月21日 15:00 | 0.87519 | 0.87183 | 0.00336 | 0.0030514 | 0.0091543 | TRUE | 0.97727 | 0.97883 | 0.0015593 | 0.001314 | 9.7727e-07 | 0.005 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1249 | 12月21日 15:00 | 0.76893 | 0.76025 | 0.0086796 | 0.0046256 | 0.013877 | TRUE | 0.9625 | 0.96167 | 0.0008383 | 0.0017526 | 9.625e-07 | 0.0052588 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1316 | 12月21日 15:00 | 0.94703 | 0.94692 | 0.00011236 | 0.003709 | 0.011127 | TRUE | 0.97752 | 0.97833 | 0.00080899 | 0.0013291 | 9.7752e-07 | 0.005 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1358 | 12月21日 15:00 | 0.77363 | 0.76742 | 0.0062114 | 0.0038566 | 0.01157 | TRUE | 0.95732 | 0.95808 | 0.00075956 | 0.0018293 | 9.5732e-07 | 0.0054889 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1403 | 12月21日 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.93178 | 0.92717 | 0.0046155 | 0.0023722 | 9.3178e-07 | 0.0071175 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1416 | 12月21日 15:00 | 0.76191 | 0.7635 | 0.0015897 | 0.0057355 | 0.017206 | TRUE | 0.95945 | 0.95808 | 0.0013669 | 0.0021619 | 9.5945e-07 | 0.0064865 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1584 | 12月21日 15:00 | 0.96121 | 0.95867 | 0.0025427 | 0.001817 | 0.0054511 | TRUE | 0.97595 | 0.978 | 0.0020471 | 0.0013389 | 9.7595e-07 | 0.005 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1581 | 12月21日 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.97751 | 0.97375 | 0.0037626 | 0.0015612 | 9.7751e-07 | 0.005 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1545 | 12月21日 15:00 | 0.99875 | 0.99858 | 0.00016933 | 0.00034334 | 0.005 | TRUE | 0.96903 | 0.96842 | 0.00061832 | 0.0015965 | 9.6903e-07 | 0.005 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1680 | 12月21日 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | TRUE | 0.97222 | 0.97267 | 0.0004508 | 0.0020017 | 9.7222e-07 | 0.0060062 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1730 | 12月21日 15:00 | 0.69725 | 0.69525 | 0.0020039 | 0.0042017 | 0.012605 | TRUE | 0.95328 | 0.95508 | 0.0018078 | 0.0018906 | 9.5328e-07 | 0.0056728 | TRUE | 4000 | 3 | 12000
1666 | 12月21日 15:00 | 0.71995 | 0.718 | 0.001951 | 0.0076281 | 0.022884 | TRUE | 0.95261 | 0.95092 | 0.0016959 | 0.0019721 | 9.5261e-07 | 0.0059173 | TRUE | 4000 | 3 | 12000

## 检验1_物理交叉验证
镜面编号 | 时点 | 主方法阴影遮挡效率 | 物理MC阴影遮挡效率 | 阴影遮挡物理MC绝对偏差 | 阴影遮挡物理MC相对偏差 | 物理MC阴影损失率 | 物理MC遮挡损失率 | 阴影遮挡物理MC标准误 | 主方法截断效率 | 蒙特卡洛截断效率 | 截断绝对偏差 | 截断相对偏差 | 物理MC无条件截断效率 | 物理MC无条件截断标准误 | 截断物理模型近似差异 | 截断物理模型近似差异标准误 | 截断物理交叉验证 | 阴影遮挡物理MC交叉验证 | 样本数 | 独立随机种子数 | 总样本数
29 | 1月21日 12:00 | 0.96827 | 0.96658 | 0.0016821 | 0.0017373 | 0.033417 | 0 | 0.0016405 | 0.95246 | 0.78256 | 0.16991 | 0.17839 | 0.77158 | 0.0056001 | 0.16919 | 0.0067132 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
5 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93769 | 0.75875 | 0.17894 | 0.19083 | 0.75875 | 0.0039056 | 0.18158 | 0.0044642 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
68 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93134 | 0.79683 | 0.13451 | 0.14443 | 0.79683 | 0.0036728 | 0.12967 | 0.0045012 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
155 | 1月21日 12:00 | 0.97262 | 0.97133 | 0.0012887 | 0.001325 | 0.028667 | 0 | 0.0019221 | 0.95792 | 0.84737 | 0.11055 | 0.1154 | 0.84192 | 0.0043645 | 0.10938 | 0.0046184 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
196 | 1月21日 12:00 | 0.97841 | 0.96583 | 0.012574 | 0.012852 | 0 | 0.034167 | 0.0016729 | 0.94812 | 0.88473 | 0.063388 | 0.066857 | 0.8545 | 0.0032188 | 0.066683 | 0.0035566 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
195 | 1月21日 12:00 | 0.99984 | 0.98267 | 0.017175 | 0.017178 | 0 | 0.017333 | 0.0015899 | 0.9505 | 0.87085 | 0.079644 | 0.083792 | 0.85583 | 0.0032065 | 0.081565 | 0.0046437 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
319 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97172 | 0.93783 | 0.033889 | 0.034875 | 0.93783 | 0.002204 | 0.03375 | 0.0026755 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
371 | 1月21日 12:00 | 0.99653 | 0.99108 | 0.0054451 | 0.005464 | 0 | 0.0089167 | 0.00085814 | 0.92797 | 0.90263 | 0.025334 | 0.027301 | 0.90008 | 0.002848 | 0.024701 | 0.0036061 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
383 | 1月21日 12:00 | 0.97279 | 0.94092 | 0.031869 | 0.03276 | 0 | 0.059083 | 0.0021523 | 0.94552 | 0.93189 | 0.013631 | 0.014416 | 0.89542 | 0.0027934 | 0.016858 | 0.0031101 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
513 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96902 | 0.96525 | 0.0037735 | 0.0038941 | 0.96525 | 0.0026101 | 0.004 | 0.0030489 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
450 | 1月21日 12:00 | 0.95081 | 0.93633 | 0.014481 | 0.01523 | 0 | 0.063667 | 0.0034651 | 0.93035 | 0.93803 | 0.0076788 | 0.0082537 | 0.912 | 0.0056476 | 0.0060252 | 0.0048126 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
553 | 1月21日 12:00 | 1 | 0.99917 | 0.00083333 | 0.00083333 | 0 | 0.00083333 | 0.0002634 | 0.9265 | 0.9246 | 0.0018982 | 0.0020487 | 0.92433 | 0.0024141 | 0.0015627 | 0.003938 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
540 | 1月21日 12:00 | 0.82469 | 0.8115 | 0.01319 | 0.015994 | 0 | 0.1885 | 0.0046188 | 0.93994 | 0.98787 | 0.047937 | 0.051 | 0.92383 | 0.0024214 | 0.051789 | 0.0042437 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
664 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93318 | 0.9285 | 0.0046834 | 0.0050187 | 0.9285 | 0.0024622 | 0.006 | 0.0033411 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
685 | 1月21日 12:00 | 0.86511 | 0.85492 | 0.010193 | 0.011782 | 0 | 0.14508 | 0.0035129 | 0.96941 | 0.98665 | 0.017236 | 0.01778 | 0.94392 | 0.0021003 | 0.015232 | 0.0025613 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
811 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95604 | 0.96942 | 0.013374 | 0.013989 | 0.96942 | 0.0015833 | 0.0125 | 0.0024377 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
803 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94876 | 0.95533 | 0.0065768 | 0.0069321 | 0.95533 | 0.0018857 | 0.0035 | 0.0027159 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
837 | 1月21日 12:00 | 0.9693 | 0.96167 | 0.0076376 | 0.0078795 | 0 | 0.038333 | 0.0028149 | 0.9456 | 0.94368 | 0.001917 | 0.0020273 | 0.9405 | 0.0021594 | 0.00031913 | 0.0032261 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
859 | 1月21日 12:00 | 0.73254 | 0.73058 | 0.0019566 | 0.002671 | 0 | 0.26942 | 0.0041742 | 0.92386 | 0.96829 | 0.044429 | 0.048091 | 0.93017 | 0.0034651 | 0.046042 | 0.0051704 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
996 | 1月21日 12:00 | 0.98723 | 0.97658 | 0.010644 | 0.010781 | 0 | 0.023417 | 0.0013804 | 0.96903 | 0.9634 | 0.0056397 | 0.0058199 | 0.9615 | 0.0017563 | 0.0048549 | 0.0023602 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
979 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94202 | 0.93992 | 0.0021053 | 0.0022348 | 0.93992 | 0.0021693 | 0.00091667 | 0.0038736 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1045 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95517 | 0.94767 | 0.0075026 | 0.0078547 | 0.94767 | 0.0020328 | 0.0080833 | 0.0027671 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1047 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95155 | 0.94633 | 0.0052173 | 0.0054829 | 0.94633 | 0.0020571 | 0.0023333 | 0.0028792 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1142 | 1月21日 12:00 | 1 | 0.99308 | 0.0069167 | 0.0069167 | 0 | 0.0069167 | 0.00075652 | 0.96999 | 0.96996 | 2.9261e-05 | 3.0166e-05 | 0.96917 | 0.001578 | 4.292e-05 | 0.0022083 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1216 | 1月21日 12:00 | 0.6859 | 0.69008 | 0.0041834 | 0.0060991 | 0 | 0.30992 | 0.0042215 | 0.96552 | 0.9884 | 0.022873 | 0.02369 | 0.961 | 0.0017672 | 0.023065 | 0.0021442 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1249 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96876 | 0.969 | 0.0002367 | 0.00024433 | 0.969 | 0.0022546 | 0.001 | 0.0027685 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1316 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95365 | 0.95525 | 0.0016005 | 0.0016782 | 0.95525 | 0.0018874 | 0.0026667 | 0.0029837 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1358 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96795 | 0.96708 | 0.0008686 | 0.00089736 | 0.96708 | 0.0025263 | 0.00175 | 0.0036161 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1403 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91367 | 0.92525 | 0.011581 | 0.012676 | 0.92525 | 0.0024007 | 0.0095833 | 0.0035531 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1416 | 1月21日 12:00 | 0.90514 | 0.89983 | 0.0053039 | 0.0058598 | 0 | 0.10017 | 0.0027404 | 0.92925 | 0.94574 | 0.016489 | 0.017745 | 0.93783 | 0.002204 | 0.016658 | 0.0037774 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1584 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93514 | 0.95292 | 0.017778 | 0.019011 | 0.95292 | 0.0019335 | 0.01625 | 0.0029465 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1581 | 1月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9366 | 0.93808 | 0.0014849 | 0.0015854 | 0.93808 | 0.0022 | 0.006 | 0.0031804 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1545 | 1月21日 12:00 | 0.85321 | 0.84658 | 0.0066299 | 0.0077705 | 0 | 0.15342 | 0.0041189 | 0.94057 | 0.94962 | 0.0090505 | 0.0096224 | 0.942 | 0.0039291 | 0.0079534 | 0.0044706 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1680 | 1月21日 12:00 | 0.99411 | 0.98683 | 0.0072733 | 0.0073165 | 0 | 0.013167 | 0.0019058 | 0.94587 | 0.95423 | 0.0083587 | 0.008837 | 0.9495 | 0.0019989 | 0.0043984 | 0.0027673 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1730 | 1月21日 12:00 | 0.85773 | 0.84867 | 0.0090594 | 0.010562 | 0 | 0.15133 | 0.0032714 | 0.96322 | 0.9724 | 0.0091786 | 0.0095291 | 0.96458 | 0.0024847 | 0.008396 | 0.0029632 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1666 | 1月21日 12:00 | 0.90608 | 0.90083 | 0.0052472 | 0.0057911 | 0 | 0.099167 | 0.0027284 | 0.92199 | 0.93858 | 0.016594 | 0.017998 | 0.93167 | 0.0026471 | 0.017416 | 0.0047983 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
29 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94001 | 0.78167 | 0.15834 | 0.16844 | 0.78167 | 0.0037712 | 0.15792 | 0.0043534 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
5 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93269 | 0.77192 | 0.16077 | 0.17237 | 0.77192 | 0.0038301 | 0.16042 | 0.0050836 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
68 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93187 | 0.80658 | 0.12529 | 0.13445 | 0.80658 | 0.0036056 | 0.12858 | 0.0042488 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
155 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94538 | 0.861 | 0.084379 | 0.089255 | 0.861 | 0.005592 | 0.088583 | 0.005938 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
196 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94169 | 0.87917 | 0.06252 | 0.066391 | 0.87917 | 0.0029751 | 0.063833 | 0.0036511 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
195 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94274 | 0.87967 | 0.063074 | 0.066905 | 0.87967 | 0.0029699 | 0.064667 | 0.0036332 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
319 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95105 | 0.92925 | 0.021801 | 0.022923 | 0.92925 | 0.0041155 | 0.01925 | 0.0045834 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
371 | 4月21日 12:00 | 0.99872 | 0.99617 | 0.0025566 | 0.0025598 | 0 | 0.0038333 | 0.00056408 | 0.93349 | 0.91601 | 0.017477 | 0.018722 | 0.91433 | 0.0028297 | 0.016408 | 0.0035654 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
383 | 4月21日 12:00 | 1 | 0.99892 | 0.0010833 | 0.0010833 | 0 | 0.0010833 | 0.00030046 | 0.94109 | 0.91808 | 0.023009 | 0.024449 | 0.91717 | 0.0025161 | 0.020755 | 0.0036954 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
513 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94972 | 0.9575 | 0.0077783 | 0.0081901 | 0.9575 | 0.0018414 | 0.010833 | 0.0027563 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
450 | 4月21日 12:00 | 0.97414 | 0.96292 | 0.011219 | 0.011517 | 0 | 0.037083 | 0.0046912 | 0.93449 | 0.94477 | 0.010284 | 0.011004 | 0.92767 | 0.0037676 | 0.010192 | 0.0041454 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
553 | 4月21日 12:00 | 1 | 0.99975 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0.00025 | 0.00014434 | 0.93261 | 0.94148 | 0.0088728 | 0.0095139 | 0.94133 | 0.0022837 | 0.006485 | 0.0031998 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
540 | 4月21日 12:00 | 0.8884 | 0.87317 | 0.01523 | 0.017144 | 0 | 0.12683 | 0.0030378 | 0.93839 | 0.97995 | 0.041562 | 0.044291 | 0.93742 | 0.0041767 | 0.041199 | 0.0033818 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
664 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93512 | 0.94383 | 0.0087118 | 0.0093162 | 0.94383 | 0.0028333 | 0.0078333 | 0.0036082 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
685 | 4月21日 12:00 | 0.95818 | 0.94258 | 0.015601 | 0.016282 | 0 | 0.057417 | 0.0047441 | 0.94925 | 0.96543 | 0.016188 | 0.017053 | 0.95017 | 0.0019863 | 0.016851 | 0.0026485 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
811 | 4月21日 12:00 | 0.99791 | 0.99683 | 0.0010784 | 0.0010806 | 0 | 0.0031667 | 0.00051287 | 0.94533 | 0.97041 | 0.025081 | 0.026531 | 0.97008 | 0.0015551 | 0.023906 | 0.002573 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
803 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94452 | 0.97533 | 0.030816 | 0.032626 | 0.97533 | 0.0026784 | 0.028833 | 0.0033754 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
837 | 4月21日 12:00 | 0.96408 | 0.95475 | 0.0093299 | 0.0096775 | 0 | 0.04525 | 0.0025042 | 0.9392 | 0.95531 | 0.016108 | 0.017151 | 0.95025 | 0.0019848 | 0.013724 | 0.0042554 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
859 | 4月21日 12:00 | 0.77702 | 0.77608 | 0.00093592 | 0.0012045 | 0 | 0.22392 | 0.0039747 | 0.92998 | 0.97218 | 0.042199 | 0.045376 | 0.94792 | 0.0021032 | 0.038266 | 0.0028367 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
996 | 4月21日 12:00 | 0.98392 | 0.97717 | 0.0067487 | 0.0068591 | 0 | 0.022833 | 0.0013635 | 0.9464 | 0.95838 | 0.011985 | 0.012664 | 0.95508 | 0.0018906 | 0.0082991 | 0.0027117 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
979 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93697 | 0.94725 | 0.010278 | 0.01097 | 0.94725 | 0.0020405 | 0.012083 | 0.0030358 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1045 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9413 | 0.94942 | 0.0081181 | 0.0086244 | 0.94942 | 0.0020883 | 0.0051667 | 0.0029576 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1047 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93993 | 0.94708 | 0.0071484 | 0.0076052 | 0.94708 | 0.0025345 | 0.00675 | 0.003864 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1142 | 4月21日 12:00 | 0.99392 | 0.98583 | 0.0080854 | 0.0081348 | 0 | 0.014167 | 0.0012019 | 0.94452 | 0.95883 | 0.014309 | 0.01515 | 0.95608 | 0.0023154 | 0.012829 | 0.0054381 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1216 | 4月21日 12:00 | 0.78055 | 0.77425 | 0.0062959 | 0.008066 | 0 | 0.22575 | 0.0056255 | 0.94331 | 0.96835 | 0.025032 | 0.026536 | 0.95208 | 0.0019497 | 0.023845 | 0.003563 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1249 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94295 | 0.955 | 0.012054 | 0.012784 | 0.955 | 0.0018923 | 0.013 | 0.0028519 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1316 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9386 | 0.94642 | 0.0078198 | 0.0083313 | 0.94642 | 0.0020557 | 0.0059167 | 0.0029814 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1358 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94176 | 0.95325 | 0.011494 | 0.012205 | 0.95325 | 0.001927 | 0.0088333 | 0.0028439 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1403 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92101 | 0.93708 | 0.01607 | 0.017448 | 0.93708 | 0.0022165 | 0.016417 | 0.0033165 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1416 | 4月21日 12:00 | 0.89601 | 0.88717 | 0.0088463 | 0.009873 | 0 | 0.11283 | 0.0042679 | 0.92775 | 0.94938 | 0.021633 | 0.023318 | 0.93975 | 0.0021722 | 0.019885 | 0.0034384 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1584 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93339 | 0.95717 | 0.02378 | 0.025478 | 0.95717 | 0.0029023 | 0.025167 | 0.0037019 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1581 | 4月21日 12:00 | 0.94444 | 0.93942 | 0.0050235 | 0.0053191 | 0 | 0.060583 | 0.003063 | 0.93352 | 0.95698 | 0.023467 | 0.025138 | 0.95483 | 0.0018957 | 0.022816 | 0.0029624 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1545 | 4月21日 12:00 | 0.85276 | 0.85617 | 0.0034052 | 0.0039931 | 0 | 0.14383 | 0.0065897 | 0.93121 | 0.94041 | 0.0091951 | 0.0098743 | 0.93983 | 0.0024763 | 0.011657 | 0.0033122 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1680 | 4月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9319 | 0.94042 | 0.0085124 | 0.0091344 | 0.94042 | 0.0021607 | 0.0098333 | 0.003975 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1730 | 4月21日 12:00 | 0.87129 | 0.86275 | 0.008541 | 0.0098027 | 0 | 0.13725 | 0.0031413 | 0.93592 | 0.96088 | 0.024957 | 0.026666 | 0.9475 | 0.002036 | 0.024132 | 0.0033393 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1666 | 4月21日 12:00 | 0.90951 | 0.9015 | 0.008005 | 0.0088015 | 0 | 0.0985 | 0.0027202 | 0.92224 | 0.93927 | 0.017035 | 0.018472 | 0.93642 | 0.0022273 | 0.015773 | 0.0033404 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
29 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92231 | 0.76233 | 0.15998 | 0.17346 | 0.76233 | 0.0065833 | 0.15758 | 0.0073281 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
5 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95415 | 0.81158 | 0.14257 | 0.14942 | 0.81158 | 0.0048355 | 0.14508 | 0.0051804 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
68 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95575 | 0.83783 | 0.11792 | 0.12338 | 0.83783 | 0.0033647 | 0.11692 | 0.0038628 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
155 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92825 | 0.84042 | 0.087829 | 0.094618 | 0.84042 | 0.0033431 | 0.089333 | 0.0040766 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
196 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95699 | 0.91442 | 0.042568 | 0.044482 | 0.91442 | 0.0025537 | 0.04225 | 0.0031584 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
195 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95588 | 0.91575 | 0.040134 | 0.041986 | 0.91575 | 0.0025356 | 0.03925 | 0.0031639 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
319 | 6月21日 9:00 | 0.97747 | 0.96975 | 0.0077227 | 0.0079007 | 0 | 0.03025 | 0.0015634 | 0.94259 | 0.90668 | 0.035917 | 0.038105 | 0.88217 | 0.0029432 | 0.03324 | 0.0048096 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
371 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9487 | 0.90492 | 0.043782 | 0.04615 | 0.90492 | 0.0026777 | 0.042417 | 0.0037652 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
383 | 6月21日 9:00 | 0.95163 | 0.94092 | 0.010708 | 0.011253 | 0 | 0.059083 | 0.0021522 | 0.93238 | 0.94579 | 0.013415 | 0.014388 | 0.90783 | 0.002755 | 0.017127 | 0.0031718 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
513 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95914 | 0.94225 | 0.016889 | 0.017609 | 0.94225 | 0.0021294 | 0.017917 | 0.0027787 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
450 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95765 | 0.932 | 0.025651 | 0.026786 | 0.932 | 0.0047631 | 0.025833 | 0.0063432 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
553 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95119 | 0.93242 | 0.018773 | 0.019736 | 0.93242 | 0.0022915 | 0.017417 | 0.0030367 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
540 | 6月21日 9:00 | 0.96373 | 0.95592 | 0.007818 | 0.0081122 | 0 | 0.044083 | 0.0018738 | 0.95913 | 0.96313 | 0.0039994 | 0.0041699 | 0.94625 | 0.0020587 | 0.0035419 | 0.0025154 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
664 | 6月21日 9:00 | 0.98647 | 0.98092 | 0.0055566 | 0.0056327 | 0 | 0.019083 | 0.001249 | 0.9366 | 0.94163 | 0.0050344 | 0.0053752 | 0.93775 | 0.0040026 | 0.0097163 | 0.0042713 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
685 | 6月21日 9:00 | 0.85836 | 0.84492 | 0.01344 | 0.015658 | 0 | 0.15508 | 0.0033044 | 0.93181 | 0.96952 | 0.037711 | 0.040471 | 0.9335 | 0.0022744 | 0.036023 | 0.0029854 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
811 | 6月21日 9:00 | 0.9886 | 0.97083 | 0.017767 | 0.017972 | 0 | 0.029167 | 0.0015361 | 0.95807 | 0.95879 | 0.00072139 | 0.00075296 | 0.95192 | 0.0036295 | 0.0021281 | 0.0038271 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
803 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95192 | 0.945 | 0.0069158 | 0.0072652 | 0.945 | 0.0020811 | 0.0088333 | 0.0028285 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
837 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95291 | 0.95575 | 0.0028409 | 0.0029812 | 0.95575 | 0.0018772 | 0.002 | 0.0027581 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
859 | 6月21日 9:00 | 0.81176 | 0.81233 | 0.00057414 | 0.00070728 | 0 | 0.18767 | 0.0035642 | 0.94275 | 0.97066 | 0.027909 | 0.029604 | 0.94542 | 0.0020737 | 0.029245 | 0.0033806 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
996 | 6月21日 9:00 | 0.95436 | 0.945 | 0.0093577 | 0.0098052 | 0 | 0.055 | 0.002081 | 0.92958 | 0.94427 | 0.014696 | 0.015809 | 0.9375 | 0.0022097 | 0.019021 | 0.0033032 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
979 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92611 | 0.93908 | 0.012977 | 0.014013 | 0.93908 | 0.0021833 | 0.010333 | 0.0032064 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1045 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94282 | 0.96475 | 0.021935 | 0.023265 | 0.96475 | 0.0016833 | 0.021333 | 0.0028075 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1047 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94483 | 0.95833 | 0.013508 | 0.014297 | 0.95833 | 0.0025097 | 0.016167 | 0.0032923 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1142 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95113 | 0.95708 | 0.0059577 | 0.0062638 | 0.95708 | 0.0018501 | 0.0045 | 0.0026808 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1216 | 6月21日 9:00 | 0.7294 | 0.73167 | 0.0022645 | 0.0031046 | 0 | 0.26833 | 0.0040446 | 0.92514 | 0.95662 | 0.031474 | 0.034021 | 0.93917 | 0.002182 | 0.032367 | 0.0032495 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1249 | 6月21日 9:00 | 0.96723 | 0.95558 | 0.011642 | 0.012037 | 0 | 0.044417 | 0.0018807 | 0.95004 | 0.9584 | 0.0083621 | 0.0088019 | 0.95292 | 0.0019335 | 0.0079036 | 0.0027196 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1316 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91918 | 0.93258 | 0.013402 | 0.01458 | 0.93258 | 0.0022888 | 0.015083 | 0.003398 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1358 | 6月21日 9:00 | 0.99967 | 0.98792 | 0.011752 | 0.011756 | 0 | 0.012083 | 0.0012611 | 0.94651 | 0.95395 | 0.0074433 | 0.007864 | 0.95217 | 0.0023511 | 0.010866 | 0.0031528 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1403 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93499 | 0.939 | 0.0040091 | 0.0042878 | 0.939 | 0.0021847 | 0.0055833 | 0.0031546 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1416 | 6月21日 9:00 | 0.93466 | 0.92767 | 0.0069943 | 0.0074833 | 0 | 0.072333 | 0.0023647 | 0.92027 | 0.93891 | 0.018647 | 0.020262 | 0.93442 | 0.0022598 | 0.018747 | 0.0033576 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1584 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94507 | 0.94658 | 0.0015171 | 0.0016053 | 0.94658 | 0.0020526 | 0.0038333 | 0.0029514 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1581 | 6月21日 9:00 | 0.82847 | 0.83017 | 0.0016935 | 0.0020441 | 0 | 0.16983 | 0.0034275 | 0.94242 | 0.96014 | 0.017719 | 0.018802 | 0.9495 | 0.0019989 | 0.016302 | 0.0035525 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1545 | 6月21日 9:00 | 0.7617 | 0.75942 | 0.0022829 | 0.0029971 | 0 | 0.24058 | 0.0039018 | 0.91443 | 0.94085 | 0.026412 | 0.028883 | 0.92675 | 0.002919 | 0.028512 | 0.0043018 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1680 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91197 | 0.92433 | 0.012368 | 0.013562 | 0.92433 | 0.0026034 | 0.01325 | 0.0036781 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1730 | 6月21日 9:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94254 | 0.94392 | 0.0013726 | 0.0014563 | 0.94392 | 0.0021002 | 0.00066667 | 0.0033063 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1666 | 6月21日 9:00 | 0.84568 | 0.84767 | 0.0019843 | 0.0023464 | 0 | 0.15233 | 0.0038442 | 0.91664 | 0.93895 | 0.022305 | 0.024334 | 0.92875 | 0.0033198 | 0.024866 | 0.00349 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
29 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93748 | 0.78217 | 0.15531 | 0.16567 | 0.78217 | 0.0040935 | 0.15592 | 0.0051411 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
5 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93259 | 0.77683 | 0.15576 | 0.16701 | 0.77683 | 0.0038009 | 0.15383 | 0.0044523 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
68 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9333 | 0.81258 | 0.12071 | 0.12934 | 0.81258 | 0.0035623 | 0.12033 | 0.004775 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
155 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94277 | 0.86108 | 0.081688 | 0.086646 | 0.86108 | 0.0042971 | 0.080833 | 0.0053903 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
196 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94079 | 0.88925 | 0.051544 | 0.054788 | 0.88925 | 0.0034731 | 0.052 | 0.0041783 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
195 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.88992 | 0.051545 | 0.05475 | 0.88992 | 0.0028571 | 0.052333 | 0.0035633 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
319 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94752 | 0.93558 | 0.011937 | 0.012598 | 0.93558 | 0.002241 | 0.00775 | 0.0055291 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
371 | 7月21日 12:00 | 0.99979 | 0.99717 | 0.0026234 | 0.0026239 | 0 | 0.0028333 | 0.00048522 | 0.93588 | 0.93072 | 0.0051585 | 0.0055119 | 0.92958 | 0.0023355 | 0.0073634 | 0.0031982 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
383 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94063 | 0.92683 | 0.013792 | 0.014663 | 0.92683 | 0.0024552 | 0.0145 | 0.0032603 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
513 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94668 | 0.96417 | 0.017488 | 0.018473 | 0.96417 | 0.0027285 | 0.015917 | 0.0033961 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
450 | 7月21日 12:00 | 0.98673 | 0.9735 | 0.013233 | 0.013411 | 0 | 0.0265 | 0.0014662 | 0.93642 | 0.94898 | 0.012561 | 0.013413 | 0.93867 | 0.0021903 | 0.011315 | 0.0042726 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
553 | 7月21日 12:00 | 1 | 0.99983 | 0.00016667 | 0.00016667 | 0 | 0.00016667 | 0.00011784 | 0.93505 | 0.94174 | 0.006689 | 0.0071536 | 0.94158 | 0.0021409 | 0.007407 | 0.0031121 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
540 | 7月21日 12:00 | 0.91433 | 0.89808 | 0.016252 | 0.017774 | 0 | 0.10192 | 0.0027618 | 0.93863 | 0.97485 | 0.036221 | 0.038589 | 0.94375 | 0.0021031 | 0.031353 | 0.0025917 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
664 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93632 | 0.94875 | 0.012433 | 0.013279 | 0.94875 | 0.0020129 | 0.0096667 | 0.0029697 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
685 | 7月21日 12:00 | 0.97592 | 0.95692 | 0.019008 | 0.019476 | 0 | 0.043083 | 0.0018535 | 0.94497 | 0.96665 | 0.02168 | 0.022943 | 0.95492 | 0.0018941 | 0.019148 | 0.0026368 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
811 | 7月21日 12:00 | 0.9914 | 0.98792 | 0.0034792 | 0.0035094 | 0 | 0.012083 | 0.0011756 | 0.94345 | 0.97276 | 0.029311 | 0.031068 | 0.97192 | 0.0021032 | 0.032342 | 0.0033192 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
803 | 7月21日 12:00 | 0.99953 | 0.99908 | 0.00044836 | 0.00044857 | 0 | 0.00091667 | 0.00027624 | 0.94318 | 0.97581 | 0.032628 | 0.034594 | 0.97583 | 0.0014018 | 0.032061 | 0.0025283 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
837 | 7月21日 12:00 | 0.96826 | 0.96333 | 0.0049249 | 0.0050863 | 0 | 0.036667 | 0.0017156 | 0.93797 | 0.95753 | 0.019557 | 0.02085 | 0.95183 | 0.0019546 | 0.018944 | 0.003273 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
859 | 7月21日 12:00 | 0.80021 | 0.79092 | 0.009298 | 0.011619 | 0 | 0.20908 | 0.0037121 | 0.93232 | 0.97008 | 0.037767 | 0.040508 | 0.9485 | 0.0022684 | 0.040249 | 0.0031985 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
996 | 7月21日 12:00 | 0.97889 | 0.97167 | 0.0072241 | 0.0073799 | 0 | 0.028333 | 0.0019913 | 0.94183 | 0.9603 | 0.018467 | 0.019608 | 0.95583 | 0.0027016 | 0.014466 | 0.0033459 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
979 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93609 | 0.95375 | 0.017659 | 0.018865 | 0.95375 | 0.0019173 | 0.0215 | 0.0051426 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1045 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93809 | 0.9535 | 0.015408 | 0.016425 | 0.9535 | 0.0019221 | 0.014333 | 0.0029078 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1047 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93728 | 0.95175 | 0.014472 | 0.015441 | 0.95175 | 0.0022913 | 0.015083 | 0.0031927 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1142 | 7月21日 12:00 | 0.97976 | 0.977 | 0.0027612 | 0.0028182 | 0 | 0.023 | 0.0035473 | 0.94046 | 0.9658 | 0.025338 | 0.026942 | 0.96292 | 0.001725 | 0.029133 | 0.0027857 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1216 | 7月21日 12:00 | 0.80789 | 0.80058 | 0.0073081 | 0.0090459 | 0 | 0.19942 | 0.0056869 | 0.93869 | 0.96631 | 0.02762 | 0.029425 | 0.95192 | 0.0019529 | 0.022973 | 0.003117 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1249 | 7月21日 12:00 | 0.97371 | 0.9695 | 0.0042096 | 0.0043233 | 0 | 0.0305 | 0.0015697 | 0.93888 | 0.95994 | 0.021062 | 0.022433 | 0.95975 | 0.0017941 | 0.021944 | 0.002855 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1316 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9351 | 0.95108 | 0.015982 | 0.017091 | 0.95108 | 0.0019689 | 0.015167 | 0.002979 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1358 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9373 | 0.95342 | 0.016113 | 0.01719 | 0.95342 | 0.0019237 | 0.018 | 0.0033911 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1403 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92363 | 0.93933 | 0.015701 | 0.016999 | 0.93933 | 0.0021791 | 0.00975 | 0.0031941 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1416 | 7月21日 12:00 | 0.90235 | 0.89992 | 0.0024284 | 0.0026912 | 0 | 0.10008 | 0.003063 | 0.9278 | 0.95341 | 0.025605 | 0.027597 | 0.94517 | 0.0020781 | 0.028906 | 0.0034054 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1584 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93212 | 0.95608 | 0.023964 | 0.025709 | 0.95608 | 0.0018705 | 0.025167 | 0.0029761 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1581 | 7月21日 12:00 | 0.91752 | 0.919 | 0.0014843 | 0.0016178 | 0 | 0.081 | 0.0024906 | 0.93216 | 0.95538 | 0.023222 | 0.024911 | 0.95417 | 0.0019089 | 0.017549 | 0.0029535 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1545 | 7月21日 12:00 | 0.84631 | 0.84408 | 0.00223 | 0.0026349 | 0 | 0.15592 | 0.0033114 | 0.9291 | 0.94313 | 0.014036 | 0.015107 | 0.94133 | 0.0021452 | 0.012798 | 0.0032705 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1680 | 7月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92864 | 0.941 | 0.012357 | 0.013307 | 0.941 | 0.0023848 | 0.013167 | 0.0033566 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1730 | 7月21日 12:00 | 0.87579 | 0.86892 | 0.0068719 | 0.0078466 | 0 | 0.13108 | 0.0030808 | 0.93146 | 0.96126 | 0.029799 | 0.031992 | 0.95233 | 0.0019449 | 0.028928 | 0.0030091 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1666 | 7月21日 12:00 | 0.90574 | 0.89783 | 0.0079068 | 0.0087297 | 0 | 0.10217 | 0.0031765 | 0.92277 | 0.939 | 0.016228 | 0.017586 | 0.93558 | 0.002241 | 0.018833 | 0.0037917 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
29 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94934 | 0.77833 | 0.171 | 0.18013 | 0.77833 | 0.003906 | 0.16875 | 0.0044083 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
5 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93584 | 0.76217 | 0.17367 | 0.18558 | 0.76217 | 0.0038865 | 0.17525 | 0.00454 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
68 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93073 | 0.80133 | 0.12939 | 0.13902 | 0.80133 | 0.003642 | 0.12658 | 0.0043403 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
155 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95484 | 0.84658 | 0.10826 | 0.11338 | 0.84658 | 0.00398 | 0.10817 | 0.0045377 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
196 | 10月21日 12:00 | 0.98447 | 0.975 | 0.0094695 | 0.0096189 | 0 | 0.025 | 0.0014252 | 0.94622 | 0.88581 | 0.060409 | 0.063843 | 0.86367 | 0.0047022 | 0.057357 | 0.0050978 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
195 | 10月21日 12:00 | 1 | 0.99017 | 0.0098333 | 0.0098333 | 0 | 0.0098333 | 0.00090076 | 0.94834 | 0.87326 | 0.075081 | 0.079171 | 0.86467 | 0.0036695 | 0.073745 | 0.0050556 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
319 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96546 | 0.93475 | 0.030709 | 0.031808 | 0.93475 | 0.0023629 | 0.0305 | 0.003159 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
371 | 10月21日 12:00 | 0.99693 | 0.9935 | 0.0034304 | 0.003441 | 0 | 0.0065 | 0.00073353 | 0.92869 | 0.90899 | 0.019697 | 0.02121 | 0.90642 | 0.0026586 | 0.015589 | 0.0037952 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
383 | 10月21日 12:00 | 0.9788 | 0.95333 | 0.025467 | 0.026019 | 0 | 0.046667 | 0.0019253 | 0.94412 | 0.93225 | 0.011864 | 0.012567 | 0.90375 | 0.0033292 | 0.015663 | 0.0039355 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
513 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9627 | 0.95633 | 0.0063642 | 0.0066108 | 0.95633 | 0.0026034 | 0.0064167 | 0.0036467 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
450 | 10月21日 12:00 | 0.95295 | 0.93975 | 0.013195 | 0.013847 | 0 | 0.06025 | 0.0031918 | 0.93081 | 0.93581 | 0.005 | 0.0053717 | 0.91167 | 0.0025905 | 0.005141 | 0.0042963 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
553 | 10月21日 12:00 | 1 | 0.99942 | 0.00058333 | 0.00058333 | 0 | 0.00058333 | 0.00022048 | 0.92742 | 0.92137 | 0.0060506 | 0.0065241 | 0.92125 | 0.0024586 | 0.007963 | 0.0046329 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
540 | 10月21日 12:00 | 0.83583 | 0.82758 | 0.0082426 | 0.0098616 | 0 | 0.17242 | 0.0045468 | 0.93921 | 0.98499 | 0.045782 | 0.048745 | 0.92792 | 0.0039193 | 0.046238 | 0.0025062 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
664 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93323 | 0.93092 | 0.002309 | 0.0024742 | 0.93092 | 0.0023149 | 0.0053333 | 0.0032144 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
685 | 10月21日 12:00 | 0.88768 | 0.87725 | 0.010431 | 0.011751 | 0 | 0.12275 | 0.0029954 | 0.96476 | 0.97891 | 0.014146 | 0.014663 | 0.94808 | 0.002837 | 0.013576 | 0.0026315 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
811 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95219 | 0.95742 | 0.0052265 | 0.005489 | 0.95742 | 0.0018431 | 0.0035 | 0.0026571 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
803 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94744 | 0.95717 | 0.0097222 | 0.010261 | 0.95717 | 0.0018483 | 0.010167 | 0.0027565 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
837 | 10月21日 12:00 | 0.96464 | 0.95775 | 0.0068916 | 0.0071442 | 0 | 0.04225 | 0.0020361 | 0.94394 | 0.94622 | 0.0022863 | 0.0024221 | 0.94233 | 0.0026706 | 2.7797e-05 | 0.0029438 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
859 | 10月21日 12:00 | 0.73817 | 0.73908 | 0.00091384 | 0.001238 | 0 | 0.26092 | 0.0040086 | 0.92485 | 0.96752 | 0.042679 | 0.046147 | 0.92942 | 0.0026706 | 0.045192 | 0.0049013 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
996 | 10月21日 12:00 | 0.98455 | 0.9735 | 0.011053 | 0.011226 | 0 | 0.0265 | 0.0028395 | 0.96367 | 0.96054 | 0.0031302 | 0.0032482 | 0.95717 | 0.0018484 | 0.0015473 | 0.0041661 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
979 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94066 | 0.942 | 0.0013444 | 0.0014292 | 0.942 | 0.0029826 | 0.0014167 | 0.003653 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1045 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95203 | 0.95025 | 0.0017794 | 0.001869 | 0.95025 | 0.0019847 | 0.00375 | 0.0027561 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1047 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94887 | 0.94675 | 0.0021156 | 0.0022297 | 0.94675 | 0.0020496 | 0.003 | 0.0032616 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1142 | 10月21日 12:00 | 1 | 0.99542 | 0.0045833 | 0.0045833 | 0 | 0.0045833 | 0.00065085 | 0.96254 | 0.96275 | 0.00020415 | 0.0002121 | 0.9615 | 0.0017563 | 0.0001634 | 0.0024502 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1216 | 10月21日 12:00 | 0.70458 | 0.704 | 0.00058028 | 0.00082358 | 0 | 0.296 | 0.0081292 | 0.96038 | 0.98057 | 0.020194 | 0.021027 | 0.95583 | 0.0019597 | 0.021907 | 0.0035901 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1249 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96114 | 0.96167 | 0.00052985 | 0.00055127 | 0.96167 | 0.0020224 | 0.00033333 | 0.004543 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1316 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95028 | 0.94817 | 0.0021107 | 0.0022211 | 0.94817 | 0.0020237 | 0.0043333 | 0.0028489 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1358 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96079 | 0.96117 | 0.00037978 | 0.00039528 | 0.96117 | 0.0022376 | 0.0020833 | 0.0028207 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1403 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91497 | 0.93267 | 0.017701 | 0.019346 | 0.93267 | 0.0022876 | 0.019833 | 0.0046805 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1416 | 10月21日 12:00 | 0.89889 | 0.89525 | 0.0036407 | 0.0040502 | 0 | 0.10475 | 0.0027955 | 0.92868 | 0.9448 | 0.01612 | 0.017358 | 0.93575 | 0.0022383 | 0.015883 | 0.0038442 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1584 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93496 | 0.95792 | 0.022961 | 0.024559 | 0.95792 | 0.0018328 | 0.020667 | 0.002874 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1581 | 10月21日 12:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93583 | 0.94942 | 0.013588 | 0.01452 | 0.94942 | 0.0020004 | 0.0125 | 0.0033616 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1545 | 10月21日 12:00 | 0.85741 | 0.8565 | 0.00091336 | 0.0010653 | 0 | 0.1435 | 0.0035736 | 0.93838 | 0.94724 | 0.0088637 | 0.0094458 | 0.94108 | 0.0037565 | 0.0066573 | 0.0040828 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1680 | 10月21日 12:00 | 1 | 0.9945 | 0.0055 | 0.0055 | 0 | 0.0055 | 0.00067513 | 0.94273 | 0.95065 | 0.0079144 | 0.0083951 | 0.94808 | 0.0020252 | 0.0086459 | 0.0029127 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1730 | 10月21日 12:00 | 0.8483 | 0.84342 | 0.0048849 | 0.0057584 | 0 | 0.15658 | 0.00398 | 0.95546 | 0.97176 | 0.016299 | 0.017059 | 0.96108 | 0.0018838 | 0.014424 | 0.0025263 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1666 | 10月21日 12:00 | 0.90942 | 0.90117 | 0.0082548 | 0.009077 | 0 | 0.098833 | 0.0027243 | 0.9218 | 0.93943 | 0.017629 | 0.019124 | 0.93192 | 0.0022994 | 0.014679 | 0.0042465 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
29 | 12月21日 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97533 | 0.80667 | 0.16867 | 0.17293 | 0.80667 | 0.0037034 | 0.16917 | 0.0039598 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
5 | 12月21日 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92514 | 0.76092 | 0.16423 | 0.17751 | 0.76092 | 0.0038936 | 0.164 | 0.0049792 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
68 | 12月21日 15:00 | 0.68541 | 0.6825 | 0.0029056 | 0.0042393 | 0.3175 | 0 | 0.0042493 | 0.92616 | 0.9316 | 0.0054379 | 0.0058714 | 0.8 | 0.0051498 | 0.0070171 | 0.0040982 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
155 | 12月21日 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97955 | 0.867 | 0.11255 | 0.1149 | 0.867 | 0.0030998 | 0.11217 | 0.0039358 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
196 | 12月21日 15:00 | 0.9379 | 0.93667 | 0.0012318 | 0.0013133 | 0.061917 | 0.0014167 | 0.0042557 | 0.93164 | 0.86869 | 0.062942 | 0.067561 | 0.86467 | 0.0031227 | 0.061557 | 0.0045094 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
195 | 12月21日 15:00 | 0.9426 | 0.93883 | 0.0037685 | 0.003998 | 0.061167 | 0 | 0.0021875 | 0.9332 | 0.87049 | 0.062708 | 0.067197 | 0.868 | 0.0030899 | 0.06476 | 0.0047965 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
319 | 12月21日 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95074 | 0.97333 | 0.022594 | 0.023765 | 0.97333 | 0.0020883 | 0.0235 | 0.0028865 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
371 | 12月21日 15:00 | 0.95311 | 0.9535 | 0.00039243 | 0.00041173 | 0.0465 | 0 | 0.0019221 | 0.94338 | 0.91768 | 0.025695 | 0.027237 | 0.89925 | 0.0029826 | 0.023902 | 0.0036364 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
383 | 12月21日 15:00 | 0.75974 | 0.74525 | 0.014488 | 0.01907 | 0.2385 | 0.057167 | 0.0048755 | 0.9716 | 0.9972 | 0.025604 | 0.026353 | 0.89658 | 0.0027796 | 0.026701 | 0.001756 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
513 | 12月21日 15:00 | 0.83429 | 0.83183 | 0.0024526 | 0.0029397 | 0.16817 | 0 | 0.0040372 | 0.97346 | 0.98227 | 0.0088111 | 0.0090514 | 0.91708 | 0.0036324 | 0.0095173 | 0.0021054 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
450 | 12月21日 15:00 | 0.8687 | 0.85525 | 0.013449 | 0.015482 | 0.063 | 0.08175 | 0.0032119 | 0.92996 | 0.94923 | 0.019273 | 0.020725 | 0.91283 | 0.002575 | 0.019232 | 0.0044241 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
553 | 12月21日 15:00 | 0.87976 | 0.88 | 0.00024197 | 0.00027504 | 0.11942 | 0.0041667 | 0.0029664 | 0.93754 | 0.95085 | 0.013311 | 0.014198 | 0.92525 | 0.0030242 | 0.01168 | 0.0041371 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
540 | 12月21日 15:00 | 0.60268 | 0.59308 | 0.0095956 | 0.015922 | 0.3705 | 0.19717 | 0.0044843 | 0.92653 | 0.9844 | 0.057876 | 0.062465 | 0.91983 | 0.0025914 | 0.056901 | 0.0027858 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
664 | 12月21日 15:00 | 0.80586 | 0.81158 | 0.0057271 | 0.0071069 | 0.18842 | 0 | 0.004068 | 0.95939 | 0.92946 | 0.029937 | 0.031204 | 0.93433 | 0.0022611 | 0.031628 | 0.0031384 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
685 | 12月21日 15:00 | 0.92651 | 0.92075 | 0.005759 | 0.0062158 | 0.066333 | 0.012917 | 0.0026732 | 0.98124 | 0.98923 | 0.007988 | 0.0081407 | 0.98475 | 0.0016646 | 0.0064797 | 0.0018407 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
811 | 12月21日 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97783 | 0.94608 | 0.031751 | 0.032471 | 0.94608 | 0.0020617 | 0.03225 | 0.002655 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
803 | 12月21日 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98285 | 0.98083 | 0.0020147 | 0.0020498 | 0.98083 | 0.0018615 | 0.0035833 | 0.002178 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
837 | 12月21日 15:00 | 0.61112 | 0.60817 | 0.0029543 | 0.0048343 | 0.38008 | 0.039333 | 0.008042 | 0.92596 | 0.98192 | 0.055964 | 0.060439 | 0.93242 | 0.0022914 | 0.060757 | 0.0029126 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
859 | 12月21日 15:00 | 0.71633 | 0.70808 | 0.0082421 | 0.011506 | 0.055833 | 0.28458 | 0.0047661 | 0.94262 | 0.98882 | 0.046197 | 0.049009 | 0.94142 | 0.0023467 | 0.046233 | 0.0026411 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
996 | 12月21日 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9745 | 0.99 | 0.015498 | 0.015904 | 0.99 | 0.00090826 | 0.017333 | 0.0017437 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
979 | 12月21日 15:00 | 0.89654 | 0.89542 | 0.0011257 | 0.0012556 | 0.10458 | 0 | 0.0049714 | 0.97005 | 0.98149 | 0.011445 | 0.011799 | 0.94908 | 0.0020067 | 0.013241 | 0.0024421 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1045 | 12月21日 15:00 | 0.91064 | 0.91067 | 2.5805e-05 | 2.8337e-05 | 0.089333 | 0 | 0.0026037 | 0.93256 | 0.95196 | 0.019408 | 0.020811 | 0.93842 | 0.0023199 | 0.024547 | 0.0031293 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1047 | 12月21日 15:00 | 0.79677 | 0.80042 | 0.0036478 | 0.0045782 | 0.19958 | 0 | 0.0036486 | 0.92897 | 0.96741 | 0.038433 | 0.041372 | 0.94225 | 0.0021293 | 0.038075 | 0.0033815 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1142 | 12月21日 15:00 | 0.67155 | 0.67033 | 0.001214 | 0.0018078 | 0.32592 | 0.004 | 0.0042912 | 0.96352 | 0.99714 | 0.033619 | 0.034892 | 0.95283 | 0.0021032 | 0.035558 | 0.0019464 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1216 | 12月21日 15:00 | 0.87519 | 0.86775 | 0.0074434 | 0.0085048 | 0 | 0.13225 | 0.0030924 | 0.97727 | 0.99453 | 0.017253 | 0.017654 | 0.98767 | 0.0013642 | 0.015693 | 0.0014997 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1249 | 12月21日 15:00 | 0.76893 | 0.76042 | 0.0085129 | 0.011071 | 0.23958 | 0 | 0.004199 | 0.9625 | 0.99529 | 0.032788 | 0.034065 | 0.95042 | 0.0019816 | 0.033626 | 0.0018933 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1316 | 12月21日 15:00 | 0.94703 | 0.94792 | 0.00088764 | 0.00093729 | 0.052083 | 0 | 0.0027093 | 0.97752 | 0.97133 | 0.0061922 | 0.0063346 | 0.96808 | 0.0027475 | 0.0070012 | 0.0026307 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1358 | 12月21日 15:00 | 0.77363 | 0.76792 | 0.0057114 | 0.0073826 | 0.23208 | 0 | 0.0038537 | 0.95732 | 0.97265 | 0.015326 | 0.016009 | 0.95625 | 0.0018671 | 0.014566 | 0.0024966 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1403 | 12月21日 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93178 | 0.94375 | 0.011968 | 0.012844 | 0.94375 | 0.0021262 | 0.016583 | 0.0031856 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1416 | 12月21日 15:00 | 0.76191 | 0.75583 | 0.006077 | 0.007976 | 0.20683 | 0.037333 | 0.0046555 | 0.95945 | 0.99437 | 0.034922 | 0.036398 | 0.95317 | 0.0019287 | 0.036289 | 0.0023002 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1584 | 12月21日 15:00 | 0.96121 | 0.95783 | 0.003376 | 0.0035123 | 0.042167 | 0 | 0.0018346 | 0.97595 | 0.97833 | 0.002382 | 0.0024406 | 0.97317 | 0.0015023 | 0.00033489 | 0.0019071 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1581 | 12月21日 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97751 | 0.97667 | 0.00084595 | 0.00086542 | 0.97667 | 0.0023154 | 0.0029167 | 0.0027926 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1545 | 12月21日 15:00 | 0.99875 | 0.9985 | 0.00025267 | 0.00025298 | 0.0015 | 0 | 0.00035327 | 0.96903 | 0.96294 | 0.0060907 | 0.0062853 | 0.96283 | 0.0021032 | 0.0054723 | 0.0025662 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1680 | 12月21日 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97222 | 0.96642 | 0.0057992 | 0.0059649 | 0.96642 | 0.0016445 | 0.00625 | 0.0025906 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1730 | 12月21日 15:00 | 0.69725 | 0.69292 | 0.0043372 | 0.0062204 | 0.29058 | 0.095583 | 0.0042107 | 0.95328 | 0.98966 | 0.036382 | 0.038165 | 0.95542 | 0.001884 | 0.034574 | 0.0021921 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000
1666 | 12月21日 15:00 | 0.71995 | 0.71883 | 0.0011177 | 0.0015525 | 0.28117 | 0 | 0.0073843 | 0.95261 | 0.98055 | 0.027937 | 0.029327 | 0.9545 | 0.0019023 | 0.029633 | 0.0045505 | 记录物理MC与高斯MC的模型近似差异，不用单一3SE判定 | 记录（随机太阳视角，不作同模型3SE判定） | 4000 | 3 | 12000

## 检验1_汇总
指标 | 数值
样本数 | 4000
独立随机种子数 | 3
总样本数 | 12000
镜面数 | 36
时点数 | 6
阴影遮挡平均绝对偏差 | 0.00095239
阴影遮挡物理MC平均绝对偏差 | 0.0034817
截断平均绝对偏差 | 0.031745
阴影遮挡最大绝对偏差 | 0.0086796
阴影遮挡物理MC最大绝对偏差 | 0.031869
截断最大绝对偏差 | 0.17894
截断同高斯口径平均绝对偏差 | 0.0017428
截断同高斯口径最大绝对偏差 | 0.0059508
截断物理模型近似差异平均值 | 0.031752
截断同高斯口径通过数 | 216/216
阴影遮挡同模型通过数 | 216/216
共同候选邻镜筛选半径（m） | 40
阴影遮挡判据 | 同模型MC（中心太阳方向阴影、逐点 C-P_k 遮挡）：max(0.005, 3×同模型MC标准误)
截断判据 | 主模型与同高斯口径MC：max(0.005, 3×同高斯MC标准误+积分数值误差上限)
阴影遮挡物理交叉验证 | 随机太阳视圆方向的物理MC仅用于记录真实扰动下的差异，不与主模型做同模型3SE判定
截断物理交叉验证 | 均匀镜面/太阳圆盘物理MC与主模型的差异含高斯近似误差，仅记录，不用单一3SE判定
比较口径说明 | 数值一致性使用中心太阳方向阴影、逐点 C-P_k 遮挡的射线MC；物理交叉验证使用随机太阳视圆方向MC；截断另设同高斯口径MC检查积分数值误差。

## 检验1_全时点功率
时点编号 | 月份 | 日期 | 当地时间 | 主方法镜场输出热功率（MW） | 物理MC镜场输出热功率（MW） | 绝对偏差（MW） | 相对偏差 | 物理MC标准误（MW） | 三倍标准误（MW） | 是否进入三倍标准误范围 | 样本数 | 独立随机种子数 | 总样本数 | 交叉验证说明
1 | 1 | 1月21日 | 9:00 | 25.446 | 25.1632 | 0.2828 | 0.011114 | 0.1345 | 0.4035 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
2 | 1 | 1月21日 | 10:30 | 32.2563 | 31.5838 | 0.67245 | 0.020847 | 0.14384 | 0.43151 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
3 | 1 | 1月21日 | 12:00 | 33.8492 | 33.0239 | 0.82531 | 0.024382 | 0.14582 | 0.43747 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
4 | 1 | 1月21日 | 13:30 | 32.3431 | 31.4692 | 0.87392 | 0.02702 | 0.1448 | 0.43441 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
5 | 1 | 1月21日 | 15:00 | 25.5758 | 25.3766 | 0.19924 | 0.0077902 | 0.18652 | 0.55956 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
6 | 2 | 2月21日 | 9:00 | 30.989 | 30.382 | 0.60698 | 0.019587 | 0.20664 | 0.61991 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
7 | 2 | 2月21日 | 10:30 | 35.5569 | 34.761 | 0.79596 | 0.022386 | 0.15011 | 0.45034 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
8 | 2 | 2月21日 | 12:00 | 36.8869 | 35.9584 | 0.92845 | 0.02517 | 0.25359 | 0.76078 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
9 | 2 | 2月21日 | 13:30 | 35.6554 | 34.755 | 0.90042 | 0.025253 | 0.14907 | 0.4472 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
10 | 2 | 2月21日 | 15:00 | 31.1172 | 30.63 | 0.48717 | 0.015656 | 0.14242 | 0.42726 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
11 | 3 | 3月21日 | 9:00 | 34.5614 | 33.7497 | 0.81173 | 0.023487 | 0.24031 | 0.72093 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
12 | 3 | 3月21日 | 10:30 | 38.2778 | 37.7247 | 0.55318 | 0.014452 | 0.19213 | 0.57639 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
13 | 3 | 3月21日 | 12:00 | 39.4629 | 38.7304 | 0.73251 | 0.018562 | 0.17444 | 0.52332 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
14 | 3 | 3月21日 | 13:30 | 38.3712 | 37.7013 | 0.66997 | 0.01746 | 0.15174 | 0.45521 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
15 | 3 | 3月21日 | 15:00 | 34.6965 | 34.2484 | 0.44804 | 0.012913 | 0.14951 | 0.44853 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
16 | 4 | 4月21日 | 9:00 | 37.1704 | 36.5533 | 0.61707 | 0.016601 | 0.24715 | 0.74146 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
17 | 4 | 4月21日 | 10:30 | 40.374 | 39.977 | 0.39698 | 0.0098326 | 0.18432 | 0.55295 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
18 | 4 | 4月21日 | 12:00 | 41.4315 | 40.9637 | 0.46774 | 0.01129 | 0.14926 | 0.44777 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
19 | 4 | 4月21日 | 13:30 | 40.469 | 39.8618 | 0.60716 | 0.015003 | 0.15047 | 0.45141 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
20 | 4 | 4月21日 | 15:00 | 37.2884 | 36.4419 | 0.84648 | 0.022701 | 0.15359 | 0.46078 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
21 | 5 | 5月21日 | 9:00 | 38.5364 | 38.1026 | 0.43384 | 0.011258 | 0.15323 | 0.45969 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
22 | 5 | 5月21日 | 10:30 | 41.4302 | 41.0835 | 0.34671 | 0.0083685 | 0.15007 | 0.4502 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
23 | 5 | 5月21日 | 12:00 | 42.3919 | 42.3807 | 0.011209 | 0.00026442 | 0.2294 | 0.6882 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
24 | 5 | 5月21日 | 13:30 | 41.5207 | 41.2043 | 0.31646 | 0.0076218 | 0.22629 | 0.67887 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
25 | 5 | 5月21日 | 15:00 | 38.6466 | 38.0305 | 0.61611 | 0.015942 | 0.15153 | 0.4546 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
26 | 6 | 6月21日 | 9:00 | 38.9563 | 38.2873 | 0.66892 | 0.017171 | 0.15372 | 0.46115 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
27 | 6 | 6月21日 | 10:30 | 41.7392 | 41.5114 | 0.22784 | 0.0054586 | 0.14872 | 0.44616 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
28 | 6 | 6月21日 | 12:00 | 42.6641 | 42.7927 | 0.12859 | 0.003014 | 0.1443 | 0.4329 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
29 | 6 | 6月21日 | 13:30 | 41.8259 | 41.7184 | 0.1075 | 0.0025701 | 0.14688 | 0.44064 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
30 | 6 | 6月21日 | 15:00 | 39.0652 | 38.5796 | 0.48557 | 0.01243 | 0.15255 | 0.45766 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
31 | 7 | 7月21日 | 9:00 | 38.522 | 37.8834 | 0.63855 | 0.016576 | 0.15225 | 0.45675 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
32 | 7 | 7月21日 | 10:30 | 41.4194 | 41.0606 | 0.35883 | 0.0086634 | 0.20584 | 0.61751 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
33 | 7 | 7月21日 | 12:00 | 42.3824 | 42.2568 | 0.12557 | 0.0029627 | 0.14591 | 0.43772 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
34 | 7 | 7月21日 | 13:30 | 41.5101 | 41.1378 | 0.37226 | 0.008968 | 0.23102 | 0.69307 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
35 | 7 | 7月21日 | 15:00 | 38.6322 | 38.2349 | 0.39733 | 0.010285 | 0.20265 | 0.60794 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
36 | 8 | 8月21日 | 9:00 | 37.0736 | 36.4685 | 0.60511 | 0.016322 | 0.15133 | 0.45398 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
37 | 8 | 8月21日 | 10:30 | 40.2973 | 40.0905 | 0.20682 | 0.0051324 | 0.18792 | 0.56376 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
38 | 8 | 8月21日 | 12:00 | 41.3602 | 40.7934 | 0.56684 | 0.013705 | 0.14979 | 0.44937 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
39 | 8 | 8月21日 | 13:30 | 40.3921 | 39.8916 | 0.50052 | 0.012392 | 0.17297 | 0.5189 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
40 | 8 | 8月21日 | 15:00 | 37.1922 | 36.3906 | 0.80165 | 0.021554 | 0.15245 | 0.45734 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
41 | 9 | 9月21日 | 9:00 | 34.4012 | 33.7968 | 0.60443 | 0.01757 | 0.16968 | 0.50903 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
42 | 9 | 9月21日 | 10:30 | 38.1494 | 37.5748 | 0.57459 | 0.015062 | 0.17739 | 0.53217 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
43 | 9 | 9月21日 | 12:00 | 39.3417 | 38.6175 | 0.72418 | 0.018407 | 0.15141 | 0.45422 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
44 | 9 | 9月21日 | 13:30 | 38.2436 | 37.6061 | 0.63744 | 0.016668 | 0.22003 | 0.66008 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
45 | 9 | 9月21日 | 15:00 | 34.5364 | 33.8469 | 0.68955 | 0.019966 | 0.14949 | 0.44848 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
46 | 10 | 10月21日 | 9:00 | 30.423 | 29.9723 | 0.45072 | 0.014815 | 0.18557 | 0.55671 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
47 | 10 | 10月21日 | 10:30 | 35.18 | 34.6923 | 0.48773 | 0.013864 | 0.14805 | 0.44414 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
48 | 10 | 10月21日 | 12:00 | 36.5338 | 36.0068 | 0.52696 | 0.014424 | 0.14849 | 0.44548 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
49 | 10 | 10月21日 | 13:30 | 35.2784 | 34.5105 | 0.76789 | 0.021767 | 0.2442 | 0.7326 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
50 | 10 | 10月21日 | 15:00 | 30.5442 | 30.0533 | 0.4909 | 0.016072 | 0.1415 | 0.42451 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
51 | 11 | 11月21日 | 9:00 | 24.8935 | 24.3787 | 0.51482 | 0.020681 | 0.13992 | 0.41977 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
52 | 11 | 11月21日 | 10:30 | 31.9291 | 31.584 | 0.34517 | 0.01081 | 0.19395 | 0.58184 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
53 | 11 | 11月21日 | 12:00 | 33.5566 | 33.0031 | 0.55348 | 0.016494 | 0.14509 | 0.43527 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
54 | 11 | 11月21日 | 13:30 | 32.0146 | 31.3764 | 0.63822 | 0.019935 | 0.14338 | 0.43015 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
55 | 11 | 11月21日 | 15:00 | 25.0278 | 24.855 | 0.17286 | 0.0069065 | 0.1335 | 0.40051 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
56 | 12 | 12月21日 | 9:00 | 22.5395 | 22.2983 | 0.24119 | 0.010701 | 0.12923 | 0.3877 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
57 | 12 | 12月21日 | 10:30 | 30.3953 | 30.0753 | 0.32 | 0.010528 | 0.16911 | 0.50733 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
58 | 12 | 12月21日 | 12:00 | 32.2786 | 31.6225 | 0.65608 | 0.020326 | 0.1432 | 0.42959 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
59 | 12 | 12月21日 | 13:30 | 30.4763 | 29.7718 | 0.70452 | 0.023117 | 0.22495 | 0.67484 | FALSE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。
60 | 12 | 12月21日 | 15:00 | 22.6817 | 22.5797 | 0.10196 | 0.0044953 | 0.2213 | 0.66389 | TRUE | 4000 | 3 | 12000 | 全镜场均匀镜面抽样；随机太阳视圆方向；差异含高斯光斑近似影响，不作为主模型数值一致性判据。

## 检验1_MC样本收敛
MC样本数 | 重复次数 | 年平均物理MC输出热功率（MW） | 重复间标准差（MW） | 重复间标准误（MW） | 相对前一级变化 | 是否达到0.1%收敛判据 | 验证范围
1000 | 3 | 35.235 | 0.080453 | 0.04645 |  |  | 全部 60 个时点、1745 面镜的全镜场均匀抽样估计
2000 | 3 | 35.2375 | 0.0070385 | 0.0040637 | 7.1703e-05 | TRUE | 全部 60 个时点、1745 面镜的全镜场均匀抽样估计
4000 | 3 | 35.2529 | 0.027567 | 0.015916 | 0.00043714 | TRUE | 全部 60 个时点、1745 面镜的全镜场均匀抽样估计

## 检验0_数值收敛
离散方案 | 接收器边界采样数 | 年平均输出热功率（MW） | 年平均总光学效率 | 年平均单位镜面面积功率（kW/m²） | 相对前一级变化 | 相对默认48点变化 | 光学效率相对默认48点变化 | 单位面积功率相对默认48点变化 | 48点与64/96点最大相对变化 | 是否达到0.1%收敛判据
接收器边界 48 点 | 48 | 35.7627 | 0.58501 | 0.56929 |  |  |  |  | 2.065e-06 | TRUE
接收器边界 64 点 | 64 | 35.7627 | 0.58501 | 0.56929 | 1.194e-06 | 1.194e-06 | 1.2126e-06 | 1.194e-06 |  | TRUE
接收器边界 96 点 | 96 | 35.7628 | 0.58501 | 0.56929 | 8.393e-07 | 2.0333e-06 | 2.065e-06 | 2.0333e-06 |  | TRUE

## 检验0_积分容差收敛
积分相对容差 | 年平均总光学效率 | 年平均输出热功率（MW） | 年平均单位镜面面积功率（kW/m²） | 相对前一级变化 | 是否达到0.1%收敛判据 | 积分实现 | 计算时点数 | 候选邻镜筛选半径（m）
0.001 | 0.58501 | 35.7627 | 0.56929 |  |  | 8、16、32、64、128 点 Gauss--Legendre 外层求积 + 条件正态内层积分 | 60 | 40
0.0001 | 0.58501 | 35.7627 | 0.56929 | 0 | TRUE | 8、16、32、64、128 点 Gauss--Legendre 外层求积 + 条件正态内层积分 | 60 | 40
1e-05 | 0.58501 | 35.7627 | 0.56929 | 0 | TRUE | 8、16、32、64、128 点 Gauss--Legendre 外层求积 + 条件正态内层积分 | 60 | 40
1e-06 | 0.58501 | 35.7627 | 0.56929 | 0 | TRUE | 8、16、32、64、128 点 Gauss--Legendre 外层求积 + 条件正态内层积分 | 60 | 40

## 检验3_邻镜半径收敛
筛选半径（m） | 平均候选邻镜数 | 年平均输出热功率（MW） | 相对前一级变化率 | 与后续半径最大相对变化率 | 是否达到0.1%收敛判据
20 | 5.9415 | 35.7643 |  | 4.4959e-05 | TRUE
25 | 8.0436 | 35.7629 | 3.791e-05 | 7.0487e-06 | TRUE
30 | 13.5095 | 35.7627 | 7.0487e-06 | 0 | TRUE
35 | 18.2774 | 35.7627 | 0 | 0 | TRUE
40 | 22.2923 | 35.7627 | 0 | 0 | TRUE
50 | 36.4458 | 35.7627 | 0 | 0 | TRUE
60 | 52.737 | 35.7627 | 0 |  | FALSE

## 检验4_核心灵敏度
分析类别 | 参数 | 取值 | 年平均光学效率 | 年平均输出热功率（MW） | 单位镜面面积年平均输出热功率（kW/m²） | 光学效率相对变化 | 输出功率相对变化 | 单位面积功率相对变化 | 相对基准变化 | 计算说明 | 标准化灵敏度（光学效率） | 标准化灵敏度（输出功率） | 标准化灵敏度（单位面积功率）
核心灵敏度 | 镜面反射率 | 0.9 | 0.57229 | 34.9852 | 0.55691 | -0.021739 | -0.021739 | -0.021739 | -0.021739 | 反射率为总效率的严格乘法因子。 | 1 | 1 | 1
核心灵敏度 | 镜面反射率 | 0.91 | 0.57865 | 35.374 | 0.5631 | -0.01087 | -0.01087 | -0.01087 | -0.01087 | 反射率为总效率的严格乘法因子。 | 1 | 1 | 1
核心灵敏度 | 镜面反射率 | 0.92 | 0.58501 | 35.7627 | 0.56929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 反射率为总效率的严格乘法因子。 | 1 | 1 | 1
核心灵敏度 | 镜面反射率 | 0.93 | 0.59137 | 36.1514 | 0.57548 | 0.01087 | 0.01087 | 0.01087 | 0.01087 | 反射率为总效率的严格乘法因子。 | 1 | 1 | 1
核心灵敏度 | 镜面反射率 | 0.94 | 0.59773 | 36.5401 | 0.58166 | 0.021739 | 0.021739 | 0.021739 | 0.021739 | 反射率为总效率的严格乘法因子。 | 1 | 1 | 1
核心灵敏度 | 太阳视半角 | 0.004185 | 0.58695 | 35.8813 | 0.57118 | 0.0033138 | 0.0033167 | 0.0033167 | 0.0033167 | 仅改变当前参数，其余参数保持基准值并重新计算全年 60 个时点。 | -0.035281 | -0.035308 | -0.035308
核心灵敏度 | 太阳视半角 | 0.005115 | 0.58282 | 35.6288 | 0.56716 | -0.0037424 | -0.0037449 | -0.0037449 | -0.0037449 | 仅改变当前参数，其余参数保持基准值并重新计算全年 60 个时点。 | -0.035281 | -0.035308 | -0.035308

## 情景分析_接收器尺寸
分析类别 | 参数 | 取值 | 年平均光学效率 | 年平均输出热功率（MW） | 单位镜面面积年平均输出热功率（kW/m²） | 光学效率相对变化 | 输出功率相对变化 | 单位面积功率相对变化 | 相对基准变化 | 计算说明 | 标准化灵敏度（光学效率） | 标准化灵敏度（输出功率） | 标准化灵敏度（单位面积功率）
接收器尺寸情景分析 | 接收器半径 | 3.325 | 0.57801 | 35.3308 | 0.56241 | -0.011969 | -0.012077 | -0.012077 | -0.012077 | 仅改变当前参数，其余参数保持基准值并重新计算全年 60 个时点。 | 0.21764 | 0.21968 | 0.21968
接收器尺寸情景分析 | 接收器半径 | 3.675 | 0.59074 | 36.1164 | 0.57492 | 0.0097946 | 0.0098908 | 0.0098908 | 0.0098908 | 仅改变当前参数，其余参数保持基准值并重新计算全年 60 个时点。 | 0.21764 | 0.21968 | 0.21968
接收器尺寸情景分析 | 接收器高度 | 7.6 | 0.58214 | 35.5894 | 0.56653 | -0.0049069 | -0.0048462 | -0.0048462 | -0.0048462 | 仅改变当前参数，其余参数保持基准值并重新计算全年 60 个时点。 | 0.087274 | 0.086145 | 0.086145
接收器尺寸情景分析 | 接收器高度 | 8.4 | 0.58725 | 35.8975 | 0.57143 | 0.0038205 | 0.0037683 | 0.0037683 | 0.0037683 | 仅改变当前参数，其余参数保持基准值并重新计算全年 60 个时点。 | 0.087274 | 0.086145 | 0.086145